Актуализация на 2023 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2023-2035 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА (КОРРЕКТИРОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Перечень таблиц

Таблица 1 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на отопление с зависимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»	4

Таблица 2 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на вентиляцию с зависимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»	38

Таблица 3 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на ГВС по открытой схеме с зависимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»	42

Таблица 4 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на ГВС по закрытой схеме с зависимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»	60

Таблица 5 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на отопление с независимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»	61

Таблица 6 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на вентиляцию с независимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»	62

Таблица 7 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на ГВС по закрытой схеме с независимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»	63

Таблица 1 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на отопление с зависимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Тип присоединения | Количество шайб, шт. | Диаметр шайб, мм | Диаметр камеры смеш. элев., мм | Диаметр сопла, мм | Наличие подпорной шайбы | Диаметр подпорной шайбы, мм | Наличие регулятора | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Коэф. смешения | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вх., °С План | Темп. сетев. воды на вх., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Располаг. напор на вводе, м | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аксёнова,10/1 | 184,87 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,6 | - | 0 | - | 2,81 | 2,89 | 1,78 | 0,62 | 2,6 | 18 | 15 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 33 | 53,43 | 40,87 | 12,55 | 0,225 | 0,076 | 0,0611 | 0,8 |
| Аксёнова,10/12 | 184,87 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,44 | 0,45 | 0,4 | 0,88 | - | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,3 | 41 | 38,8 | 57,57 | 37,48 | 20,09 | 0,035 | 0,0118 | 0,0112 | 0,95 |
| Аксёнова,10/2 | 184,87 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,5 | - | 0 | - | 2,81 | 2,91 | 1,77 | 0,61 | 2,7 | 18 | 14,9 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 32,8 | 53,51 | 40,43 | 13,08 | 0,225 | 0,076 | 0,0606 | 0,8 |
| Аксёнова,11 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10 | - | 14 | - | 5,31 | 5,76 | 4,91 | 0,85 | 2,7 | 18 | 17 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 38,8 | 55,4 | 37,08 | 18,32 | 0,425 | 0,1436 | 0,1338 | 0,93 |
| Аксёнова,12/1 | 184,33 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,1 | - | 0 | - | 3,04 | 3,11 | 2,73 | 0,88 | 3,3 | 18 | 17 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,3 | 59,73 | 37,7 | 22,03 | 0,243 | 0,0821 | 0,0765 | 0,93 |
| Аксёнова,12/2 | 184,33 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,6 | - | 0 | - | 3,04 | 3,12 | 2,42 | 0,78 | 3,4 | 18 | 16,2 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 37,3 | 59,81 | 36,74 | 23,07 | 0,243 | 0,0821 | 0,0725 | 0,88 |
| Аксёнова,13 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10 | - | 14,8 | - | 5,31 | 5,86 | 4,74 | 0,81 | 2,7 | 18 | 16,7 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 38,1 | 59,1 | 42,02 | 17,08 | 0,425 | 0,1436 | 0,131 | 0,91 |
| Аксёнова,14/1 | 184,03 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,3 | - | 0 | - | 3,26 | 3,33 | 2,83 | 0,85 | 3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 38,6 | 58,98 | 37,8 | 21,18 | 0,261 | 0,0882 | 0,0814 | 0,92 |
| Аксёнова,14/2 | 184,03 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 3,26 | 3,33 | 2,93 | 0,88 | 2,9 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,2 | 59 | 38,59 | 20,41 | 0,261 | 0,0882 | 0,0827 | 0,94 |
| Аксёнова,15/1 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,1 | + | 10,2 | - | 2,05 | 2,09 | 2,16 | 1,04 | 2,7 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,7 | 66,55 | 41 | 25,55 | 0,164 | 0,0554 | 0,0556 | 1 |
| Аксёнова,15/2 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,1 | + | 10,2 | - | 2,05 | 2,11 | 2,17 | 1,03 | 2,7 | 18 | 18 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41,7 | 66,68 | 40,9 | 25,79 | 0,164 | 0,0554 | 0,0555 | 1 |
| Аксёнова,15/3 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,1 | + | 10,2 | - | 2,05 | 2,13 | 2,15 | 1,01 | 2,7 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 41,4 | 66,36 | 41,05 | 25,31 | 0,164 | 0,0554 | 0,0551 | 1 |
| Аксёнова,15/4 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,1 | + | 10,2 | - | 2,05 | 2,16 | 2,14 | 0,99 | 2,7 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 41,2 | 66,21 | 41,11 | 25,1 | 0,164 | 0,0554 | 0,0548 | 0,99 |
| Аксёнова,15/5 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,2 | + | 10,2 | - | 2,05 | 2,2 | 2,17 | 0,99 | 2,6 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 41,1 | 65,72 | 41,61 | 24,11 | 0,164 | 0,0554 | 0,0547 | 0,99 |
| Аксёнова,16 | 184,87 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 0 | - | 0,76 | 0,77 | 1,31 | 1,69 | 1,6 | 18 | 21 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 48,7 | 61,39 | 34,97 | 26,42 | 0,061 | 0,0206 | 0,0247 | 1,2 |
| Аксёнова,17/1 | 182,37 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 3,24 | 3,4 | 3,24 | 0,95 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,8 | 41,1 | 40,2 | 67,37 | 35,74 | 31,63 | 0,259 | 0,0875 | 0,0859 | 0,98 |
| Аксёнова,17/2 | 182,37 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,8 | 41 | 40,3 | 67,48 | 34,64 | 32,84 | 0,072 | 0,0243 | 0,0239 | 0,98 |
| Аксёнова,17/Пристр.1 | 182,37 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,25 | 1,46 | 1,25 | 0,86 | - | 18 | 17,2 | 67,9 | 64,6 | 41,5 | 39 | 67,24 | 34,85 | 32,39 | 0,1 | 0,0338 | 0,0319 | 0,94 |
| Аксёнова,17/Туал. | 182,37 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,2 | 0,32 | 1,6 | - | 18 | 19,8 | 67,9 | 59,3 | 42,4 | 47,5 | 67,49 | 34,63 | 32,86 | 0,01 | 0,0034 | 0,0038 | 1,12 |
| Аксёнова,18 | 185,24 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10,7 | - | 0 | - | 5,3 | 5,68 | 6,15 | 1,08 | 2,4 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 42,5 | 59,34 | 37,11 | 22,23 | 0,424 | 0,1432 | 0,1467 | 1,02 |
| Аксёнова,18/Арена | 185,03 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,69 | 0,73 | 0,7 | 0,96 | 2,9 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,8 | 60,12 | 35,47 | 24,65 | 0,055 | 0,0186 | 0,0181 | 0,97 |
| Аксёнова,18/нас. | 185,24 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,26 | 0,33 | 1,27 | - | 18 | 19,3 | 67,9 | 67,2 | 41 | 44,8 | 62,43 | 33,3 | 29,14 | 0,02 | 0,0068 | 0,0074 | 1,09 |
| Аксёнова,4/1 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 0 | - | 1,52 | 1,6 | 1,17 | 0,73 | 3,1 | 18 | 15,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 36,3 | 53,79 | 38,61 | 15,18 | 0,122 | 0,0412 | 0,0356 | 0,86 |
| Аксёнова,4/2 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 0 | - | 1,52 | 1,62 | 1,19 | 0,74 | 3,1 | 18 | 16 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 36,5 | 53,81 | 37,94 | 15,87 | 0,122 | 0,0412 | 0,0358 | 0,87 |
| Аксёнова,4/3 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 0 | - | 2,03 | 2,17 | 1,41 | 0,65 | 3 | 18 | 15,3 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 34,5 | 53,16 | 38,95 | 14,2 | 0,162 | 0,0547 | 0,0451 | 0,82 |
| Аксёнова,4/4 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 0 | - | 2,03 | 2,19 | 1,39 | 0,64 | 3 | 18 | 15,2 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 34,2 | 53,2 | 38,4 | 14,8 | 0,162 | 0,0547 | 0,0446 | 0,81 |
| Аксёнова,4/6 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,2 | 0,23 | 0,34 | 1,48 | - | 18 | 22,1 | 67,9 | 64,9 | 40,8 | 44,8 | 52,36 | 39,05 | 13,31 | 0,016 | 0,0054 | 0,0069 | 1,27 |
| Аксёнова,6/1 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,2 | - | 0 | - | 1,95 | 2,19 | 1,96 | 0,9 | 2,3 | 18 | 17,4 | 67,9 | 65,3 | 40,8 | 39,6 | 51,86 | 40,44 | 11,42 | 0,156 | 0,0527 | 0,0505 | 0,96 |
| Аксёнова,6/2 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,9 | - | 0 | - | 1,95 | 2,21 | 1,9 | 0,86 | 2,5 | 18 | 17,1 | 67,9 | 65,2 | 40,8 | 39,1 | 51,92 | 39,39 | 12,53 | 0,156 | 0,0527 | 0,0496 | 0,94 |
| Аксёнова,7/1 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 6,8 | - | 0,96 | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 41,3 | 56,21 | 36,64 | 19,56 | 0,077 | 0,026 | 0,0257 | 0,99 |
| Аксёнова,7/2 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 8,9 | - | 1,58 | 1,67 | 1,35 | 0,81 | 3,1 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 38,1 | 56,44 | 36,07 | 20,37 | 0,126 | 0,0426 | 0,0385 | 0,91 |
| Аксёнова,7/3 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 8,9 | - | 1,23 | 1,29 | 1,34 | 1,04 | 2,7 | 18 | 18,1 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 41,9 | 56,74 | 36,42 | 20,32 | 0,098 | 0,0331 | 0,0332 | 1 |
| Аксёнова,7/4 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 10 | - | 1,41 | 1,48 | 1,33 | 0,9 | 3,1 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,7 | 57,08 | 35,78 | 21,3 | 0,113 | 0,0382 | 0,0361 | 0,94 |
| Аксёнова,7/5 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 8,4 | - | 1,41 | 1,47 | 1,35 | 0,92 | 3,1 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40 | 57,48 | 35,5 | 21,98 | 0,113 | 0,0382 | 0,0364 | 0,95 |
| Аксёнова,7/6 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 8,4 | - | 1,41 | 1,46 | 1,37 | 0,94 | 3,1 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,3 | 57,94 | 35,18 | 22,75 | 0,113 | 0,0382 | 0,0367 | 0,96 |
| Аксёнова,7/7 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 10 | - | 0,96 | 0,99 | 1,32 | 1,33 | 2,4 | 18 | 19,5 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 45,5 | 58,08 | 35,91 | 22,17 | 0,077 | 0,026 | 0,0286 | 1,1 |
| Аксёнова,8 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,1 | - | 13 | - | 2,11 | 2,19 | 2,4 | 1,1 | 2,5 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 42,6 | 55,55 | 37,79 | 17,76 | 0,169 | 0,0571 | 0,0587 | 1,03 |
| Аксёнова,9 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10 | - | 14,8 | - | 5,31 | 5,69 | 4,97 | 0,87 | 2,7 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 39,2 | 55,66 | 36,9 | 18,75 | 0,425 | 0,1436 | 0,1351 | 0,94 |
| АО "Голден Спиритс СА",АБК | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,9 | - | 0 | - | 1,85 | 2,01 | 1,99 | 0,99 | 3,9 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66 | 40,8 | 41,6 | 72,98 | 22,23 | 50,76 | 0,148 | 0,05 | 0,0486 | 0,97 |
| АО "Голден Спиритс СА",Склад | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,9 | - | 0 | - | 1,85 | 2,01 | 1,99 | 0,99 | 3,9 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 41,6 | 72,98 | 22,23 | 50,75 | 0,148 | 0,05 | 0,0487 | 0,97 |
| Белкинская,11/1 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 0 | - | 1,46 | 1,65 | 1,52 | 0,92 | 2,9 | 18 | 17,4 | 67,9 | 65,3 | 40,8 | 40,4 | 65,7 | 41,64 | 24,07 | 0,117 | 0,0395 | 0,0379 | 0,96 |
| Белкинская,11/2 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,39 | 1,51 | 1,43 | 0,94 | 3 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66 | 40,8 | 40,6 | 65,97 | 41,3 | 24,68 | 0,111 | 0,0375 | 0,0362 | 0,97 |
| Белкинская,11/3 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,46 | 1,56 | 1,43 | 0,92 | 3,1 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 40,2 | 66,05 | 41,25 | 24,8 | 0,117 | 0,0395 | 0,0377 | 0,95 |
| Белкинская,11а | 181,45 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,71 | 1,76 | 1,46 | 0,83 | 3,4 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 38,4 | 64,71 | 39,26 | 25,45 | 0,137 | 0,0463 | 0,0421 | 0,91 |
| Белкинская,15/1 | 181,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,42 | 1,49 | 1,43 | 0,96 | 3,1 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40,7 | 64,45 | 39,73 | 24,72 | 0,114 | 0,0385 | 0,0373 | 0,97 |
| Белкинская,15/2 | 181,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,42 | 1,45 | 1,44 | 0,99 | 3,1 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,1 | 64,56 | 39,63 | 24,93 | 0,114 | 0,0385 | 0,0378 | 0,98 |
| Белкинская,17 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 20 | 9 | - | 0 | - | 3,91 | 3,94 | 4,27 | 1,09 | 2,3 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42,3 | 65,77 | 44,4 | 21,37 | 0,313 | 0,1057 | 0,1087 | 1,03 |
| Белкинская,17а | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 2,46 | 2,53 | 2,49 | 0,99 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41 | 64,81 | 45,02 | 19,79 | 0,197 | 0,0665 | 0,0655 | 0,98 |
| Белкинская,17б | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,3 | 0,36 | 0,33 | 0,92 | 1,8 | 18 | 17,7 | 67,9 | 64,2 | 40,8 | 40,1 | 65,2 | 43,74 | 21,46 | 0,024 | 0,0081 | 0,008 | 0,98 |
| Белкинская,19/1 | 180,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,67 | 1,74 | 1,7 | 0,98 | 2,9 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,9 | 64,43 | 40,64 | 23,8 | 0,134 | 0,0453 | 0,0443 | 0,98 |
| Белкинская,19/2 | 180,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,51 | 1,54 | 1,42 | 0,92 | 3,2 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 40 | 64,71 | 40,4 | 24,3 | 0,121 | 0,0409 | 0,039 | 0,95 |
| Белкинская,19/3 | 180,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,51 | 1,53 | 1,42 | 0,93 | 3,2 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,1 | 64,63 | 40,45 | 24,19 | 0,121 | 0,0409 | 0,039 | 0,96 |
| Белкинская,19/4 | 180,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,67 | 1,71 | 1,42 | 0,83 | 3,3 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 38,4 | 64,45 | 40,31 | 24,14 | 0,134 | 0,0453 | 0,0412 | 0,91 |
| Белкинская,19/5 | 180,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,51 | 1,57 | 1,41 | 0,9 | 3,2 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 39,6 | 64,37 | 40,62 | 23,75 | 0,121 | 0,0409 | 0,0385 | 0,94 |
| Белкинская,19/6 | 180,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,67 | 1,77 | 1,68 | 0,95 | 2,9 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,5 | 64,1 | 40,85 | 23,25 | 0,134 | 0,0453 | 0,0438 | 0,97 |
| Белкинская,2 | 180 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 4,25 | 4,31 | 4,25 | 0,99 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,6 | 40,9 | 40,7 | 66,32 | 40,58 | 25,74 | 0,34 | 0,1148 | 0,1143 | 0,99 |
| Белкинская,21/1 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,59 | 0,65 | 0,5 | 0,76 | 3,1 | 18 | 16,2 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 37,3 | 66,1 | 43,43 | 22,67 | 0,047 | 0,0159 | 0,014 | 0,88 |
| Белкинская,21/2 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,66 | 0,71 | 0,5 | 0,7 | 3,5 | 18 | 15,7 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 36 | 66,19 | 43,38 | 22,8 | 0,053 | 0,0179 | 0,0151 | 0,85 |
| Белкинская,21/3 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,57 | 0,6 | 0,5 | 0,83 | 3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,3 | 66,21 | 43,37 | 22,84 | 0,046 | 0,0155 | 0,0142 | 0,91 |
| Белкинская,21/4 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,57 | 0,59 | 0,5 | 0,84 | 3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 38,5 | 66,24 | 43,35 | 22,89 | 0,046 | 0,0155 | 0,0143 | 0,92 |
| Белкинская,21/5 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,66 | 0,67 | 0,5 | 0,74 | 3,5 | 18 | 15,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 36,6 | 66,27 | 43,34 | 22,94 | 0,053 | 0,0179 | 0,0155 | 0,86 |
| Белкинская,21/маг. | 178,34 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 2,5 | - | 0,13 | 0,14 | 0,27 | 1,93 | - | 18 | 21,2 | 67,9 | 65,4 | 41,3 | 50,3 | 66,11 | 42,83 | 23,28 | 0,01 | 0,0034 | 0,0041 | 1,21 |
| Белкинская,23а/1 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,4 | 1,42 | 1,14 | 0,8 | 3,5 | 18 | 16,4 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 37,9 | 66,82 | 42,99 | 23,83 | 0,112 | 0,0378 | 0,0339 | 0,9 |
| Белкинская,23а/2 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,98 | 1,02 | 0,9 | 0,88 | 3,3 | 18 | 17 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,5 | 66,78 | 43,18 | 23,6 | 0,078 | 0,0263 | 0,0246 | 0,94 |
| Белкинская,23а/3 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,4 | 1,5 | 1,14 | 0,76 | 3,5 | 18 | 16,1 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 37,3 | 66,69 | 43,08 | 23,61 | 0,112 | 0,0378 | 0,0331 | 0,88 |
| Белкинская,23б/1 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 7 | - | 1,36 | 1,42 | 1,37 | 0,97 | 3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,8 | 66,44 | 43,57 | 22,87 | 0,109 | 0,0368 | 0,0359 | 0,97 |
| Белкинская,23б/2 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 7 | - | 1,01 | 1,03 | 0,89 | 0,86 | 3 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 38,9 | 66,54 | 43,36 | 23,18 | 0,081 | 0,0274 | 0,0254 | 0,93 |
| Белкинская,23б/3 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,36 | 1,42 | 1,37 | 0,97 | 3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,8 | 66,44 | 43,57 | 22,87 | 0,109 | 0,0368 | 0,0359 | 0,97 |
| Белкинская,25/1 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | + | 6 | - | 0,66 | 0,74 | 0,62 | 0,84 | 2,8 | 18 | 16,8 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 38,7 | 65,94 | 46,79 | 19,15 | 0,053 | 0,0179 | 0,0165 | 0,92 |
| Белкинская,25/2 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | + | 6 | - | 0,54 | 0,58 | 0,6 | 1,04 | 2,3 | 18 | 18,2 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 41,9 | 66 | 47,22 | 18,78 | 0,043 | 0,0145 | 0,0147 | 1,01 |
| Белкинская,25/3 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | + | 6 | - | 0,54 | 0,56 | 0,6 | 1,08 | 2,3 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 42,2 | 66,02 | 47,21 | 18,81 | 0,043 | 0,0145 | 0,0149 | 1,03 |
| Белкинская,25/4 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | + | 6 | - | 0,66 | 0,68 | 0,62 | 0,91 | 2,8 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 39,7 | 66,06 | 46,75 | 19,31 | 0,053 | 0,0179 | 0,017 | 0,95 |
| Белкинская,25/5 | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | + | 6 | - | 0,59 | 0,59 | 0,62 | 1,04 | 2,5 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,6 | 66,09 | 46,7 | 19,39 | 0,047 | 0,0159 | 0,016 | 1,01 |
| Белкинская,25/маг. | 178,34 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,97 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 40,4 | 66,08 | 42,87 | 23,21 | 0,024 | 0,0081 | 0,008 | 0,99 |
| Белкинская,27/1 | 180,64 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 7,3 | - | 1,67 | 1,8 | 1,45 | 0,81 | 3,1 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 38,1 | 63,34 | 41,62 | 21,72 | 0,134 | 0,0453 | 0,041 | 0,9 |
| Белкинская,27/2 | 180,64 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 7,3 | - | 1,67 | 1,76 | 1,42 | 0,81 | 3,1 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38 | 62,64 | 42,04 | 20,6 | 0,134 | 0,0453 | 0,0409 | 0,9 |
| Белкинская,27/3 | 180,64 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 7,3 | - | 1,67 | 1,73 | 1,43 | 0,82 | 3,1 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 38,3 | 62,87 | 41,91 | 20,96 | 0,134 | 0,0453 | 0,0412 | 0,91 |
| Белкинская,27/4 | 180,64 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 6,9 | - | 1,51 | 1,55 | 1,33 | 0,86 | 3,2 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,9 | 63,11 | 41,86 | 21,25 | 0,121 | 0,0409 | 0,0378 | 0,92 |
| Белкинская,27/5 | 180,64 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 6,9 | - | 1,51 | 1,53 | 1,38 | 0,9 | 3,2 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,6 | 64,03 | 41,25 | 22,78 | 0,121 | 0,0409 | 0,0385 | 0,94 |
| Белкинская,27/6 | 180,64 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 6,9 | - | 1,67 | 1,69 | 1,52 | 0,9 | 3,1 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 39,6 | 64,53 | 40,81 | 23,72 | 0,134 | 0,0453 | 0,0427 | 0,94 |
| Белкинская,29/1 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,4 | - | 0 | - | 0,64 | 0,7 | 0,55 | 0,79 | 2,8 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66 | 40,8 | 37,8 | 63,62 | 46,38 | 17,24 | 0,051 | 0,0172 | 0,0155 | 0,9 |
| Белкинская,29/1г | 177,9 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 2,5 | - | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 1,15 | - | 18 | 18,7 | 67,9 | 65,8 | 41,2 | 43,4 | 63,62 | 45,64 | 17,99 | 0,016 | 0,0054 | 0,0057 | 1,05 |
| Белкинская,29/2 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,3 | - | 0 | - | 0,57 | 0,61 | 0,52 | 0,86 | 2,6 | 18 | 17 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 38,8 | 63,68 | 46,26 | 17,43 | 0,046 | 0,0155 | 0,0145 | 0,93 |
| Белкинская,29/2г | 177,9 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 2,5 | - | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 1,13 | - | 18 | 18,7 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 43 | 63,67 | 45,6 | 18,07 | 0,017 | 0,0057 | 0,006 | 1,04 |
| Белкинская,29/3 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,3 | - | 0 | - | 0,57 | 0,6 | 0,52 | 0,87 | 2,6 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39 | 63,71 | 46,24 | 17,47 | 0,046 | 0,0155 | 0,0146 | 0,94 |
| Белкинская,29/3г | 177,9 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 2,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 1,37 | - | 18 | 19,7 | 67,9 | 66,8 | 41 | 45,9 | 63,71 | 45,58 | 18,13 | 0,014 | 0,0047 | 0,0053 | 1,11 |
| Белкинская,29/4 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,68 | 0,69 | 0,59 | 0,85 | 2,9 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,6 | 63,76 | 46,38 | 17,38 | 0,054 | 0,0182 | 0,0169 | 0,92 |
| Белкинская,29/4г | 177,9 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 2,5 | - | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 1 | - | 18 | 18 | 67,9 | 67,1 | 41 | 41 | 63,76 | 45,54 | 18,22 | 0,02 | 0,0068 | 0,0068 | 1 |
| Белкинская,29/5 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,3 | - | 0 | - | 0,57 | 0,58 | 0,52 | 0,9 | 2,6 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,4 | 63,8 | 46,2 | 17,6 | 0,046 | 0,0155 | 0,0148 | 0,95 |
| Белкинская,29/5г | 177,9 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 2,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 1,42 | - | 18 | 19,9 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 46,4 | 63,82 | 45,51 | 18,31 | 0,014 | 0,0047 | 0,0053 | 1,13 |
| Белкинская,29/6 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,4 | - | 0 | - | 0,63 | 0,63 | 0,56 | 0,89 | 2,8 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 39,2 | 63,89 | 46,22 | 17,67 | 0,05 | 0,0169 | 0,0159 | 0,94 |
| Белкинская,29/6г | 177,9 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 2,5 | - | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 1,26 | - | 18 | 19,3 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 44,7 | 63,94 | 45,41 | 18,53 | 0,016 | 0,0054 | 0,0059 | 1,09 |
| Белкинская,3/1 | 177,41 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,25 | 1,27 | 1,5 | 1,19 | 2,7 | 18 | 18,8 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 43,9 | 70,46 | 42,82 | 27,64 | 0,1 | 0,0338 | 0,0356 | 1,05 |
| Белкинская,3/2 | 177,41 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,26 | 1,3 | 1,51 | 1,16 | 2,8 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 43,6 | 70,5 | 42,78 | 27,72 | 0,101 | 0,0341 | 0,0357 | 1,05 |
| Белкинская,33/1 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8,1 | - | 0 | - | 2,9 | 2,95 | 3,35 | 1,14 | 2,4 | 18 | 18,6 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 43,1 | 65,72 | 45,46 | 20,27 | 0,232 | 0,0784 | 0,0817 | 1,04 |
| Белкинская,33/2 | 177,9 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,42 | 0,89 | - | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,1 | 41 | 39,1 | 66,03 | 43,83 | 22,2 | 0,036 | 0,0122 | 0,0116 | 0,96 |
| Белкинская,35/1 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,4 | - | 0 | - | 1,79 | 1,8 | 1,63 | 0,91 | 3,3 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 39,8 | 66,48 | 42,96 | 23,52 | 0,143 | 0,0483 | 0,0456 | 0,94 |
| Белкинская,35/2 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,4 | - | 0 | - | 1,42 | 1,44 | 1,63 | 1,13 | 2,8 | 18 | 18,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 43,1 | 66,87 | 42,95 | 23,92 | 0,114 | 0,0385 | 0,0399 | 1,04 |
| Белкинская,37/1 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,62 | 1,68 | 1,04 | 3 | 18 | 18 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,9 | 66,46 | 42,97 | 23,49 | 0,128 | 0,0432 | 0,0433 | 1 |
| Белкинская,37/2 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,61 | 1,65 | 1,41 | 0,85 | 3,4 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 38,9 | 66,4 | 42,73 | 23,67 | 0,129 | 0,0436 | 0,0401 | 0,92 |
| Белкинская,37/3 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,74 | 1,79 | 1,86 | 1,04 | 2,8 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 41,9 | 64,99 | 44,5 | 20,49 | 0,139 | 0,047 | 0,0471 | 1 |
| Белкинская,39/1 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,61 | 1,33 | 0,83 | 3,4 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 38,2 | 65,08 | 43,89 | 21,2 | 0,128 | 0,0432 | 0,0392 | 0,91 |
| Белкинская,39/2 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,62 | 1,29 | 0,8 | 3,4 | 18 | 16,4 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 37,7 | 64,42 | 44,43 | 19,99 | 0,128 | 0,0432 | 0,0386 | 0,89 |
| Белкинская,39/3 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,64 | 1,25 | 0,76 | 3,4 | 18 | 16,1 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 37 | 63,68 | 45,04 | 18,64 | 0,128 | 0,0432 | 0,0378 | 0,87 |
| Белкинская,39/4 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,67 | 1,41 | 0,85 | 3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 38,7 | 62,67 | 46,09 | 16,58 | 0,128 | 0,0432 | 0,0399 | 0,92 |
| Белкинская,41/1 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,42 | 1,6 | 0,97 | 0,61 | 3,6 | 18 | 14,9 | 67,9 | 65,4 | 40,8 | 33,9 | 62,51 | 45,36 | 17,15 | 0,114 | 0,0385 | 0,0306 | 0,79 |
| Белкинская,41/2 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,24 | 1,34 | 1,17 | 0,87 | 2,7 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 39,3 | 62,62 | 45,78 | 16,85 | 0,099 | 0,0334 | 0,0315 | 0,94 |
| Белкинская,41/3 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,24 | 1,31 | 1,18 | 0,91 | 2,7 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,7 | 62,82 | 45,66 | 17,17 | 0,099 | 0,0334 | 0,0319 | 0,95 |
| Белкинская,41/4 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,42 | 1,48 | 0,98 | 0,66 | 3,6 | 18 | 15,3 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 34,8 | 62,7 | 45,3 | 17,4 | 0,114 | 0,0385 | 0,0316 | 0,82 |
| Белкинская,41/5 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,44 | 0,48 | 0,44 | 0,91 | 2,2 | 18 | 17,5 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 39,7 | 62,77 | 44,73 | 18,04 | 0,035 | 0,0118 | 0,0114 | 0,97 |
| Белкинская,43/1 | 171,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 2,04 | 2,05 | 2,1 | 1,02 | 2,7 | 18 | 18 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 41,5 | 75,37 | 49,69 | 25,67 | 0,163 | 0,0551 | 0,055 | 1 |
| Белкинская,43/2 | 171,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 2,04 | 2,05 | 2,14 | 1,04 | 2,7 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 41,9 | 75,36 | 48,55 | 26,8 | 0,163 | 0,0551 | 0,0554 | 1,01 |
| Белкинская,44 | 171,1 | прямое | 1 | 5,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,5 | 1,58 | 1,38 | 0,87 | - | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 38,8 | 75,47 | 48,54 | 26,93 | 0,12 | 0,0405 | 0,0385 | 0,95 |
| Белкинская,45/1 | 171,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 2,04 | 2,1 | 2,04 | 0,97 | 2,7 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 40,8 | 74,5 | 50,21 | 24,29 | 0,163 | 0,0551 | 0,0539 | 0,98 |
| Белкинская,45/2 | 171,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 2,04 | 2,1 | 2,1 | 1 | 2,7 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 41,2 | 74,65 | 49,04 | 25,61 | 0,163 | 0,0551 | 0,0544 | 0,99 |
| Белкинская,47/1 | 169,47 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,2 | - | 0 | - | 2,04 | 2,05 | 2,2 | 1,07 | 2,6 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42,2 | 76,65 | 51,67 | 24,98 | 0,163 | 0,0551 | 0,0561 | 1,02 |
| Белкинская,47/2 | 169,47 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,2 | - | 0 | - | 2,04 | 2,06 | 2,28 | 1,1 | 2,6 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 42,7 | 76,91 | 50,26 | 26,65 | 0,163 | 0,0551 | 0,0567 | 1,03 |
| Белкинская,5/1 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,26 | 1,29 | 1,44 | 1,12 | 2,9 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 43 | 66,68 | 41,2 | 25,48 | 0,101 | 0,0341 | 0,0351 | 1,03 |
| Белкинская,5/2 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,29 | 1,33 | 1,44 | 1,08 | 2,9 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 42,6 | 66,5 | 41,33 | 25,17 | 0,103 | 0,0348 | 0,0354 | 1,02 |
| Белкинская,5/3 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,13 | 1,17 | 1,42 | 1,21 | 2,6 | 18 | 18,9 | 67,9 | 67 | 40,8 | 44,2 | 66,32 | 41,42 | 24,9 | 0,09 | 0,0304 | 0,0323 | 1,06 |
| Белкинская,5/4 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,07 | 2,9 | 18 | 18,2 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 42,4 | 66,22 | 41,51 | 24,71 | 0,101 | 0,0341 | 0,0346 | 1,01 |
| Белкинская,5а/1 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,86 | 1,9 | 1,24 | 0,65 | 4,4 | 18 | 15 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 34,8 | 67,35 | 39,68 | 27,67 | 0,149 | 0,0503 | 0,0405 | 0,81 |
| Белкинская,5а/2 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,86 | 1,95 | 1,24 | 0,64 | 4,4 | 18 | 14,9 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 34,5 | 67,27 | 39,75 | 27,53 | 0,149 | 0,0503 | 0,0401 | 0,8 |
| Белкинская,7/1 | 181,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 0 | - | 1,95 | 1,99 | 1,68 | 0,84 | 3,2 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 38,6 | 65,64 | 39,07 | 26,57 | 0,156 | 0,0527 | 0,0484 | 0,92 |
| Белкинская,7/2 | 181,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 0 | - | 1,95 | 2,03 | 1,66 | 0,82 | 3,6 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,3 | 65,33 | 39,29 | 26,04 | 0,156 | 0,0527 | 0,0475 | 0,9 |
| Белкинская,9 | 181,1 | элев. | 0 | 0 | 25 | 5 | - | 0 | - | 1,71 | 1,75 | 1,5 | 0,85 | 3,3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,8 | 65,77 | 39,03 | 26,74 | 0,137 | 0,0463 | 0,0427 | 0,92 |
| Блохинцева,12 | 172,25 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,63 | 0,71 | 0,61 | 0,85 | 3,3 | 18 | 16,9 | 67,9 | 65 | 40,8 | 39,3 | 78,79 | 44,96 | 33,84 | 0,05 | 0,0169 | 0,0156 | 0,92 |
| в/ч 09,КПП | 173,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,4 | - | 0 | - | 0,75 | 0,83 | 0,76 | 0,92 | 3,3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 40,4 | 75,98 | 43,45 | 32,53 | 0,06 | 0,0203 | 0,0193 | 0,95 |
| в/ч 09,Склады | 172,88 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3,5 | - | 0 | - | 0,5 | 0,63 | 0,77 | 1,22 | 1,5 | 18 | 19,2 | 67,9 | 63,1 | 40,8 | 44,2 | 76,33 | 45,12 | 31,22 | 0,04 | 0,0135 | 0,0146 | 1,08 |
| в/ч 09,Сл.тыла | 171,94 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3,6 | - | 0 | - | 0,38 | 0,47 | 0,79 | 1,67 | 0,8 | 18 | 20,9 | 67,9 | 63,2 | 40,8 | 47,8 | 77,17 | 46,14 | 31,03 | 0,03 | 0,0101 | 0,0121 | 1,19 |
| в/ч 09,Стол. | 173,5 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,64 | 2,05 | 2,16 | 1,06 | 2,7 | 18 | 18,2 | 67,9 | 63,3 | 40,8 | 42,6 | 73,75 | 45,9 | 27,85 | 0,131 | 0,0442 | 0,0447 | 1,01 |
| в/ч 09/А | 174,11 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 3,38 | 3,57 | 4,02 | 1,13 | 3 | 18 | 18,5 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 43,3 | 75,32 | 45,3 | 30,02 | 0,27 | 0,0912 | 0,094 | 1,03 |
| в/ч 09/А.2 | 174,11 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8,3 | - | 0 | - | 4,75 | 5 | 4,47 | 0,89 | 2,8 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,5 | 75,25 | 43,81 | 31,43 | 0,38 | 0,1284 | 0,1216 | 0,95 |
| в/ч 09/А.2.2 | 174,11 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,49 | 1,24 | - | 18 | 19,2 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 44,4 | 75,33 | 43,73 | 31,6 | 0,03 | 0,0101 | 0,0109 | 1,08 |
| в/ч 09/БВ | 174,04 | элев. | 0 | 0 | 30 | 14 | - | 0 | - | 6,94 | 7,36 | 12,18 | 1,65 | 2 | 18 | 20,7 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 48,5 | 75,13 | 44,07 | 31,07 | 0,555 | 0,1875 | 0,2204 | 1,18 |
| в/ч 09/Г | 172,75 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 2,63 | 3,28 | 3,12 | 0,95 | 3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 63,3 | 40,8 | 41,2 | 76,28 | 45,43 | 30,84 | 0,21 | 0,0709 | 0,0689 | 0,97 |
| в/ч 09/Мед. | 171,94 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,8 | - | 0 | - | 1,8 | 2,25 | 2,15 | 0,95 | 3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 63,3 | 40,8 | 41,3 | 77,09 | 46,21 | 30,88 | 0,144 | 0,0486 | 0,0472 | 0,97 |
| в/ч 09/нов.стол. | 172,05 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,2 | - | 0 | - | 1,13 | 1,27 | 1,15 | 0,91 | 3,1 | 18 | 17,2 | 67,9 | 65,3 | 40,8 | 40,2 | 77,4 | 45,77 | 31,63 | 0,09 | 0,0304 | 0,0289 | 0,95 |
| в/ч 33,13 блок | 174,63 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,6 | 1,53 | 1,8 | 18 | 20,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 47,3 | 76,21 | 41,9 | 34,31 | 0,03 | 0,0101 | 0,0117 | 1,16 |
| в/ч 33,Каз.суш. | 174,47 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,29 | 0,36 | 1,24 | - | 18 | 19,1 | 67,9 | 64,8 | 41,4 | 44,6 | 76,77 | 41,75 | 35,01 | 0,02 | 0,0068 | 0,0072 | 1,07 |
| в/ч 33,Казарма | 174,47 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 0 | - | 1,8 | 2,04 | 1,85 | 0,91 | 3,5 | 18 | 17,2 | 67,9 | 65,1 | 40,8 | 40,3 | 76,76 | 41,76 | 35 | 0,144 | 0,0486 | 0,046 | 0,95 |
| в/ч 33,КПП | 175,26 | элев. | 0 | 0 | 20 | 2,9 | - | 0 | - | 0,32 | 0,43 | 0,58 | 1,33 | 1 | 18 | 19,8 | 67,9 | 62,2 | 40,8 | 45,1 | 76,98 | 39,98 | 37 | 0,026 | 0,0088 | 0,0098 | 1,12 |
| в/ч 33,ПТО | 174,63 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3,2 | - | 0 | - | 0,44 | 0,46 | 0,68 | 1,49 | 1,4 | 18 | 20,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 46,8 | 76,2 | 41,92 | 34,28 | 0,035 | 0,0118 | 0,0137 | 1,16 |
| в/ч 33,Спортзал | 174,47 | прямое | 1 | 2,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,5 | 0,45 | 0,89 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 62 | 41,9 | 40,3 | 76,41 | 42,04 | 34,38 | 0,03 | 0,0101 | 0,0098 | 0,96 |
| в/ч 33,Штаб | 174,47 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 1,8 | 1,98 | 2,49 | 1,26 | 2,6 | 18 | 19,1 | 67,9 | 65,8 | 40,8 | 44,9 | 77,62 | 40,96 | 36,66 | 0,144 | 0,0486 | 0,0522 | 1,07 |
| Гагарина,10 | 180,19 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10,5 | - | 12 | - | 5,68 | 5,7 | 6,89 | 1,21 | 2,5 | 18 | 19 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 44,1 | 68,74 | 38,99 | 29,75 | 0,454 | 0,1534 | 0,1631 | 1,06 |
| Гагарина,11/1 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,38 | 1,38 | 1,53 | 1,1 | 3 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42,8 | 65,14 | 36,88 | 28,25 | 0,11 | 0,0372 | 0,038 | 1,02 |
| Гагарина,11/2 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,27 | 1,33 | 1,27 | 0,96 | 3,2 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,7 | 65,16 | 35,75 | 29,41 | 0,102 | 0,0345 | 0,0333 | 0,97 |
| Гагарина,11/3 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,08 | 1,16 | 1,53 | 1,32 | 2,3 | 18 | 19,5 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 45,5 | 65,1 | 35,81 | 29,29 | 0,086 | 0,029 | 0,0318 | 1,1 |
| Гагарина,12/1 | 179,42 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 0,34 | 0,34 | 0,82 | 2,43 | 0,5 | 18 | 23,3 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 52,8 | 67,01 | 41,94 | 25,07 | 0,027 | 0,0091 | 0,0123 | 1,35 |
| Гагарина,12/2 | 179,42 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,65 | 0,66 | 0,8 | 1,22 | - | 18 | 19,1 | 67,9 | 67,6 | 40,9 | 44,1 | 66,92 | 40,38 | 26,53 | 0,052 | 0,0176 | 0,0189 | 1,07 |
| Гагарина,13/1 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,4 | 1,43 | 1,52 | 1,06 | 3 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 42,3 | 65,02 | 36,96 | 28,05 | 0,112 | 0,0378 | 0,0381 | 1,01 |
| Гагарина,13/2 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,21 | 1,23 | 1,5 | 1,22 | 2,8 | 18 | 18,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 44,3 | 65,06 | 37,35 | 27,71 | 0,097 | 0,0328 | 0,0348 | 1,06 |
| Гагарина,13/3 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 0,89 | 0,92 | 1,19 | 1,3 | 2,6 | 18 | 19,3 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 45,2 | 64,96 | 38,05 | 26,91 | 0,071 | 0,024 | 0,0261 | 1,09 |
| Гагарина,13/4 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 0,88 | 0,92 | 1,19 | 1,3 | 2,5 | 18 | 19,3 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 45,2 | 64,93 | 38,06 | 26,87 | 0,07 | 0,0236 | 0,0257 | 1,09 |
| Гагарина,13/5 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,23 | 1,32 | 1,49 | 1,13 | 2,8 | 18 | 18,5 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 43,3 | 64,74 | 37,56 | 27,18 | 0,098 | 0,0331 | 0,0342 | 1,03 |
| Гагарина,15/1 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,77 | 1,79 | 1,54 | 0,86 | 3,7 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 39 | 64,96 | 36,72 | 28,23 | 0,142 | 0,048 | 0,0441 | 0,92 |
| Гагарина,15/2 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,76 | 1,84 | 1,53 | 0,83 | 3,7 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 38,6 | 64,75 | 36,87 | 27,88 | 0,141 | 0,0476 | 0,0432 | 0,91 |
| Гагарина,15/3 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,52 | 1,64 | 1,51 | 0,92 | 3,3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 40,3 | 64,57 | 37,27 | 27,29 | 0,122 | 0,0412 | 0,0392 | 0,95 |
| Гагарина,16 | 180,19 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10 | + | 14 | - | 4,82 | 4,88 | 5,37 | 1,1 | 2,6 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 42,6 | 68,58 | 46,43 | 22,15 | 0,386 | 0,1304 | 0,1342 | 1,03 |
| Гагарина,16.Насос. | 180,19 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | + | 2,5 | - | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 1,05 | - | 18 | 18,2 | 67,9 | 63,8 | 41,6 | 42,3 | 68,58 | 52,36 | 16,22 | 0,015 | 0,0051 | 0,0051 | 1,02 |
| Гагарина,17/1 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,2 | - | 0 | - | 1,42 | 1,44 | 1,1 | 0,76 | 3,9 | 18 | 16 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 37,1 | 64,97 | 36,45 | 28,52 | 0,114 | 0,0385 | 0,0335 | 0,87 |
| Гагарина,17/2 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,58 | 1,64 | 1,27 | 0,77 | 3,9 | 18 | 16,1 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 37,5 | 64,98 | 35,87 | 29,11 | 0,126 | 0,0426 | 0,0373 | 0,88 |
| Гагарина,17/3 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,8 | 1,94 | 1,56 | 0,8 | 3,7 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 38,2 | 64,92 | 35,94 | 28,99 | 0,144 | 0,0486 | 0,0436 | 0,9 |
| Гагарина,18 | 179,5 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,23 | 1,24 | 1,44 | 1,16 | 2,8 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 43,5 | 66,95 | 41,6 | 25,35 | 0,098 | 0,0331 | 0,0346 | 1,04 |
| Гагарина,2/1 | 180,9 | элев. | 0 | 0 | 30 | 9 | - | 0 | - | 4,63 | 4,87 | 4,33 | 0,89 | 3,2 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,6 | 63,02 | 41,42 | 21,6 | 0,37 | 0,125 | 0,1175 | 0,94 |
| Гагарина,2/2 | 180,9 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,3 | - | 0 | - | 3 | 3,09 | 2,9 | 0,94 | 3,1 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 40,4 | 63,62 | 41,17 | 22,45 | 0,24 | 0,0811 | 0,0779 | 0,96 |
| Гагарина,2/3 | 180,9 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,28 | 3,34 | 2,78 | 0,83 | 3,5 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 38,5 | 64,33 | 40,36 | 23,97 | 0,262 | 0,0885 | 0,0804 | 0,91 |
| Гагарина,20/1 | 179,42 | элев. | 0 | 0 | 25 | 5,5 | - | 0 | - | 1,69 | 1,7 | 1,8 | 1,06 | 2,8 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42,1 | 67,09 | 40,41 | 26,68 | 0,135 | 0,0456 | 0,0461 | 1,01 |
| Гагарина,20/2 | 179,42 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 1,9 | 1,92 | 2,14 | 1,11 | 2,7 | 18 | 18,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 42,8 | 67,03 | 40,28 | 26,75 | 0,152 | 0,0513 | 0,0529 | 1,03 |
| Гагарина,20а | 178,34 | прямое | 1 | 6,4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,91 | 2,59 | 2,02 | 0,78 | - | 18 | 16,8 | 67,9 | 61,9 | 41,9 | 38,4 | 67,35 | 41,97 | 25,38 | 0,153 | 0,0517 | 0,0475 | 0,92 |
| Гагарина,20а автост. | 178,34 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,91 | 1,99 | 2,08 | 1,04 | 3 | 18 | 18 | 67,9 | 67 | 40,8 | 42 | 67,33 | 41,99 | 25,34 | 0,153 | 0,0517 | 0,0518 | 1 |
| Гагарина,21/1 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 10,2 | - | 1,85 | 1,89 | 1,58 | 0,84 | 3,4 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 38,6 | 66,21 | 38,59 | 27,62 | 0,148 | 0,05 | 0,0457 | 0,91 |
| Гагарина,21/2 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,6 | - | 10,2 | - | 1,52 | 1,55 | 1,31 | 0,84 | 3,6 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 38,7 | 66,76 | 38,36 | 28,4 | 0,122 | 0,0412 | 0,0376 | 0,91 |
| Гагарина,21/23 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,63 | 0,63 | 0,57 | 0,9 | 3,3 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,7 | 67,19 | 37,24 | 29,95 | 0,05 | 0,0169 | 0,0159 | 0,94 |
| Гагарина,21/3 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 10,2 | - | 1,85 | 1,86 | 1,39 | 0,75 | 3,8 | 18 | 15,9 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 36,7 | 67,08 | 37,82 | 29,26 | 0,148 | 0,05 | 0,0431 | 0,86 |
| Гагарина,22 | 180,64 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 0,9 | 0,95 | 1,63 | 1,73 | 1,9 | 18 | 20,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 49 | 64,44 | 40,08 | 24,36 | 0,072 | 0,0243 | 0,029 | 1,19 |
| Гагарина,23/1 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 9,9 | - | 1,7 | 1,72 | 1,49 | 0,87 | 3,5 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,1 | 66,92 | 38,22 | 28,7 | 0,136 | 0,0459 | 0,0425 | 0,93 |
| Гагарина,23/2 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,56 | 1,36 | 0,87 | 3,5 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,2 | 66,63 | 38,54 | 28,09 | 0,123 | 0,0415 | 0,0385 | 0,93 |
| Гагарина,23/3 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,56 | 1,34 | 0,86 | 3,5 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39 | 66,34 | 38,73 | 27,61 | 0,123 | 0,0415 | 0,0383 | 0,92 |
| Гагарина,23/4 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 9,9 | - | 1,54 | 1,57 | 1,44 | 0,92 | 3,3 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 40 | 66,07 | 39,06 | 27 | 0,123 | 0,0415 | 0,0395 | 0,95 |
| Гагарина,23/5 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 9,9 | - | 1,7 | 1,73 | 1,5 | 0,87 | 3,4 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,1 | 65,86 | 39 | 26,85 | 0,136 | 0,0459 | 0,0425 | 0,93 |
| Гагарина,24/1 | 180,07 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,38 | 2,49 | 2,43 | 0,98 | 3,1 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 41 | 66,01 | 40,99 | 25,01 | 0,19 | 0,0642 | 0,0626 | 0,98 |
| Гагарина,24/2 | 180,07 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 2,38 | 2,5 | 2,87 | 1,15 | 2,8 | 18 | 18,6 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 43,4 | 66,04 | 39,81 | 26,23 | 0,19 | 0,0642 | 0,0667 | 1,04 |
| Гагарина,24/3 | 180,07 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,3 | - | 0 | - | 1,76 | 1,8 | 2,93 | 1,62 | 2,1 | 18 | 20,6 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 48,3 | 66,83 | 42,19 | 24,64 | 0,141 | 0,0476 | 0,0559 | 1,17 |
| Гагарина,24/4 | 180,07 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,76 | 1,81 | 2,16 | 1,19 | 2,8 | 18 | 18,8 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 44 | 66,86 | 39,17 | 27,69 | 0,141 | 0,0476 | 0,0502 | 1,05 |
| Гагарина,24/5 | 180,07 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 0 | - | 1,73 | 1,74 | 1,73 | 0,99 | 3,3 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 41,3 | 67,82 | 39,48 | 28,34 | 0,138 | 0,0466 | 0,0457 | 0,98 |
| Гагарина,24/6 | 180,07 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 0 | - | 1,73 | 1,75 | 1,76 | 1,01 | 3,3 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,5 | 67,86 | 38,41 | 29,44 | 0,138 | 0,0466 | 0,0459 | 0,98 |
| Гагарина,24/7 | 180,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,63 | 0,65 | 0,54 | 0,83 | 3,3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,5 | 66,47 | 39,48 | 26,99 | 0,05 | 0,0169 | 0,0154 | 0,91 |
| Гагарина,25/1 | 182,68 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 11 | - | 2,2 | 2,26 | 1,81 | 0,8 | 3,1 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 37,8 | 62,96 | 38,06 | 24,9 | 0,176 | 0,0594 | 0,0535 | 0,9 |
| Гагарина,25/2 | 182,68 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 11 | - | 2,05 | 2,14 | 1,8 | 0,84 | 3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 38,6 | 62,92 | 38,28 | 24,64 | 0,164 | 0,0554 | 0,051 | 0,92 |
| Гагарина,25/3 | 182,68 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 11 | - | 2,2 | 2,35 | 1,78 | 0,76 | 3,1 | 18 | 16,2 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 37 | 62,44 | 38,41 | 24,03 | 0,176 | 0,0594 | 0,0523 | 0,88 |
| Гагарина,26/1 | 178,48 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,61 | 1,77 | 1,1 | 3 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42,7 | 68,09 | 42,19 | 25,9 | 0,128 | 0,0432 | 0,0442 | 1,02 |
| Гагарина,26/2 | 178,48 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,61 | 1,8 | 1,12 | 3 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 43 | 68,09 | 41,1 | 26,99 | 0,128 | 0,0432 | 0,0445 | 1,03 |
| Гагарина,27/1 | 181,3 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,8 | + | 7 | - | 1,35 | 1,37 | 1,6 | 1,16 | 2,4 | 18 | 18,8 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 43,4 | 66,79 | 49,01 | 17,78 | 0,108 | 0,0365 | 0,0384 | 1,05 |
| Гагарина,27/2 | 181,3 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,44 | 0,45 | 0,64 | 1,43 | - | 18 | 19,9 | 67,9 | 67,2 | 41 | 46,5 | 66,77 | 37,12 | 29,66 | 0,035 | 0,0118 | 0,0133 | 1,13 |
| Гагарина,27/3 | 181,3 | прямое | 1 | 4,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,21 | 1,23 | 1,09 | 0,88 | - | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,4 | 40,9 | 38,9 | 66,8 | 37,09 | 29,71 | 0,0965 | 0,0326 | 0,0311 | 0,95 |
| Гагарина,27а | 181,39 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,76 | 0,76 | 0,65 | 0,86 | - | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 38,2 | 66,74 | 37,61 | 29,13 | 0,061 | 0,0206 | 0,0194 | 0,94 |
| Гагарина,28/1 | 179,5 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8 | - | 0 | - | 2,9 | 2,94 | 3,14 | 1,07 | 2,5 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 42,1 | 63,23 | 44,64 | 18,59 | 0,232 | 0,0784 | 0,0799 | 1,02 |
| Гагарина,28/2 | 179,5 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,45 | 0,46 | 0,39 | 0,85 | - | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 38,2 | 63,1 | 43,61 | 19,49 | 0,036 | 0,0122 | 0,0114 | 0,94 |
| Гагарина,29а | 182,68 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,43 | 0,49 | 0,51 | 1,04 | 2,1 | 18 | 18,2 | 67,9 | 64,8 | 40,8 | 42 | 63,67 | 38,92 | 24,75 | 0,034 | 0,0115 | 0,0117 | 1,01 |
| Гагарина,30 | 178,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 | - | 0 | - | 0,32 | 0,33 | 0,47 | 1,45 | 1,6 | 18 | 20,2 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 46,4 | 69,04 | 40,86 | 28,18 | 0,026 | 0,0088 | 0,0101 | 1,15 |
| Гагарина,31/1 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 10,5 | - | 1,92 | 2,04 | 1,6 | 0,79 | 3,2 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 37,7 | 65,03 | 40,73 | 24,3 | 0,154 | 0,052 | 0,0464 | 0,89 |
| Гагарина,31/2 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 10 | - | 1,7 | 1,77 | 1,44 | 0,81 | 3,4 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,2 | 65,26 | 40,61 | 24,65 | 0,136 | 0,0459 | 0,0415 | 0,9 |
| Гагарина,31/3 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 10 | - | 1,7 | 1,75 | 1,49 | 0,85 | 3,4 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,8 | 66,29 | 39,93 | 26,36 | 0,136 | 0,0459 | 0,0422 | 0,92 |
| Гагарина,31/4 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 10,5 | - | 1,92 | 1,95 | 1,67 | 0,86 | 3,2 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 38,9 | 66,35 | 39,85 | 26,5 | 0,154 | 0,052 | 0,0481 | 0,92 |
| Гагарина,32/1 | 178,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,4 | 2,44 | 2,13 | 0,87 | 3,5 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,2 | 68,36 | 42,23 | 26,13 | 0,192 | 0,0649 | 0,0601 | 0,93 |
| Гагарина,32/2 | 178,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,4 | 2,45 | 2,17 | 0,88 | 3,5 | 18 | 17 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,5 | 68,37 | 41,33 | 27,04 | 0,192 | 0,0649 | 0,0605 | 0,93 |
| Гагарина,33 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,93 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 3,2 | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 41,3 | 66,34 | 39,13 | 27,21 | 0,074 | 0,025 | 0,0245 | 0,98 |
| Гагарина,34/1 | 180,77 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,42 | 1,45 | 1,44 | 0,99 | 3,1 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,2 | 65,21 | 40,24 | 24,98 | 0,114 | 0,0385 | 0,0378 | 0,98 |
| Гагарина,34/2 | 180,77 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,01 | 3,1 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,5 | 65,22 | 39,24 | 25,98 | 0,114 | 0,0385 | 0,0381 | 0,99 |
| Гагарина,35/1 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1,15 | 1,16 | 0,99 | 0,86 | 3,4 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 38,9 | 67,2 | 38,5 | 28,7 | 0,092 | 0,0311 | 0,0286 | 0,92 |
| Гагарина,35/2 | 180,32 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 1,28 | - | 18 | 19,4 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 44,9 | 67,21 | 38,5 | 28,71 | 0,02 | 0,0068 | 0,0074 | 1,09 |
| Гагарина,35/Строймат | 180,32 | прямое | 1 | 2,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 1,05 | - | 18 | 18,3 | 67,9 | 66,9 | 41 | 41,8 | 67,17 | 38,53 | 28,64 | 0,03 | 0,0101 | 0,0103 | 1,02 |
| Гагарина,36/1 | 180,77 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 0 | - | 2,33 | 2,42 | 1,63 | 0,67 | 3,3 | 18 | 15,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 35 | 58,85 | 44,5 | 14,35 | 0,186 | 0,0628 | 0,0521 | 0,83 |
| Гагарина,36/2 | 180,77 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,2 | - | 0 | - | 2,33 | 2,44 | 1,72 | 0,71 | 3,2 | 18 | 15,7 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 35,8 | 58,96 | 43,9 | 15,06 | 0,186 | 0,0628 | 0,0533 | 0,85 |
| Гагарина,36/3 | 180,77 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,3 | - | 0 | - | 2,92 | 2,99 | 3,14 | 1,05 | 2,5 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,9 | 60,28 | 44,09 | 16,19 | 0,234 | 0,079 | 0,0799 | 1,01 |
| Гагарина,36/4 | 180,77 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,2 | - | 0 | - | 2,92 | 3 | 3,18 | 1,06 | 2,6 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 42,1 | 60,32 | 42,89 | 17,43 | 0,234 | 0,079 | 0,0802 | 1,01 |
| Гагарина,36/5 | 180,77 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 0 | - | 2,36 | 2,39 | 2,04 | 0,85 | 3,4 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 38,8 | 63,63 | 41,21 | 22,42 | 0,189 | 0,0638 | 0,0587 | 0,92 |
| Гагарина,36/6 | 180,77 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 0 | - | 2,36 | 2,4 | 2,08 | 0,86 | 3,4 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39 | 63,7 | 40,35 | 23,35 | 0,189 | 0,0638 | 0,0591 | 0,93 |
| Гагарина,37/1 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,1 | - | 8,2 | - | 1,41 | 1,61 | 1,03 | 0,64 | 4 | 18 | 15,1 | 67,9 | 65 | 40,8 | 35 | 66,86 | 39,23 | 27,63 | 0,113 | 0,0382 | 0,0309 | 0,81 |
| Гагарина,37/2 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 7,8 | - | 1,08 | 1,16 | 0,97 | 0,83 | 3,5 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 38,8 | 66,86 | 39,66 | 27,21 | 0,086 | 0,029 | 0,0265 | 0,91 |
| Гагарина,37/3 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 9 | - | 1,19 | 1,24 | 1,22 | 0,98 | 3,2 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,1 | 66,88 | 39,73 | 27,15 | 0,095 | 0,0321 | 0,0313 | 0,98 |
| Гагарина,37б | 180 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,25 | 1,44 | 1,26 | 0,88 | - | 18 | 17,3 | 67,9 | 64,9 | 41,4 | 39,4 | 66,27 | 39,78 | 26,49 | 0,1 | 0,0338 | 0,0322 | 0,95 |
| Гагарина,38 | 180,12 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,32 | 0,33 | 0,48 | 1,45 | 1,5 | 18 | 20,3 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 46,4 | 66 | 43,44 | 22,56 | 0,026 | 0,0088 | 0,0101 | 1,15 |
| Гагарина,39/1 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,1 | - | 8,2 | - | 1,19 | 1,2 | 1,03 | 0,85 | 3,7 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 38,9 | 67,03 | 39,33 | 27,71 | 0,095 | 0,0321 | 0,0294 | 0,92 |
| Гагарина,39/2 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 7,8 | - | 1,08 | 1,11 | 0,97 | 0,87 | 3,5 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,4 | 66,96 | 39,6 | 27,37 | 0,086 | 0,029 | 0,027 | 0,93 |
| Гагарина,39/3 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,1 | - | 8,2 | - | 1,19 | 1,25 | 1,02 | 0,82 | 3,7 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 38,4 | 66,92 | 39,4 | 27,52 | 0,095 | 0,0321 | 0,0289 | 0,9 |
| Гагарина,4 | 180,9 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,5 | - | 13 | - | 5,68 | 5,7 | 5,63 | 0,99 | 3 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 41 | 67,5 | 38,32 | 29,18 | 0,454 | 0,1534 | 0,1506 | 0,98 |
| Гагарина,40/1 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 | - | 0 | - | 1,6 | 1,63 | 1,8 | 1,1 | 2,8 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 42,8 | 66,58 | 43,02 | 23,56 | 0,128 | 0,0432 | 0,0444 | 1,03 |
| Гагарина,40/2 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,87 | 1,69 | 0,9 | 3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 64,6 | 40,8 | 40,2 | 66,55 | 42,9 | 23,65 | 0,128 | 0,0432 | 0,0411 | 0,95 |
| Гагарина,41/1 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,1 | - | 8,2 | - | 1,19 | 1,28 | 1,02 | 0,79 | 3,7 | 18 | 16,3 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 38 | 66,71 | 39,53 | 27,18 | 0,095 | 0,0321 | 0,0286 | 0,89 |
| Гагарина,41/2 | 180,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 8,2 | - | 1,19 | 1,37 | 0,97 | 0,71 | 3,8 | 18 | 15,7 | 67,9 | 64,8 | 40,8 | 36,6 | 66,69 | 39,48 | 27,21 | 0,095 | 0,0321 | 0,0273 | 0,85 |
| Гагарина,42/1 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 0 | - | 1,65 | 1,79 | 1,53 | 0,85 | 3,1 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 39,1 | 66,59 | 42,68 | 23,91 | 0,132 | 0,0446 | 0,0413 | 0,93 |
| Гагарина,42/2 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,5 | 1,58 | 1,4 | 0,89 | 3,2 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,6 | 66,55 | 42,84 | 23,71 | 0,12 | 0,0405 | 0,0381 | 0,94 |
| Гагарина,42/3 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 0 | - | 1,65 | 1,7 | 1,52 | 0,9 | 3,1 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,6 | 66,57 | 42,69 | 23,88 | 0,132 | 0,0446 | 0,042 | 0,94 |
| Гагарина,43/1 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 11 | - | 2,2 | 2,27 | 1,78 | 0,78 | 3,1 | 18 | 16,3 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 37,3 | 68 | 44,13 | 23,87 | 0,176 | 0,0594 | 0,0529 | 0,89 |
| Гагарина,43/2 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 11 | - | 2,15 | 2,16 | 1,78 | 0,83 | 3,1 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 38,1 | 68,17 | 44,02 | 24,15 | 0,172 | 0,0581 | 0,0529 | 0,91 |
| Гагарина,43/3 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 11 | - | 2,15 | 2,23 | 1,77 | 0,8 | 3,1 | 18 | 16,4 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 37,7 | 68 | 44,13 | 23,86 | 0,172 | 0,0581 | 0,0521 | 0,9 |
| Гагарина,44/1 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,63 | 1,65 | 1,01 | 2,8 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,4 | 65,86 | 43,35 | 22,5 | 0,128 | 0,0432 | 0,0429 | 0,99 |
| Гагарина,44/2 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,49 | 1,53 | 1,33 | 0,87 | 3,1 | 18 | 17 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 39,2 | 65,18 | 43,77 | 21,4 | 0,119 | 0,0402 | 0,0375 | 0,93 |
| Гагарина,44/3 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,49 | 1,53 | 1,3 | 0,85 | 3,1 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 38,7 | 64,59 | 44,18 | 20,41 | 0,119 | 0,0402 | 0,0371 | 0,92 |
| Гагарина,44/4 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,65 | 1,53 | 0,93 | 2,8 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,1 | 64,1 | 44,56 | 19,54 | 0,128 | 0,0432 | 0,0415 | 0,96 |
| Гагарина,45/1 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 0 | - | 1,95 | 1,95 | 2,1 | 1,07 | 3,1 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 42,4 | 69,82 | 42,35 | 27,48 | 0,156 | 0,0527 | 0,0533 | 1,01 |
| Гагарина,45/2 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,29 | 0,29 | 0,52 | 1,8 | 1,2 | 18 | 21,5 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 49,4 | 69,88 | 42,16 | 27,73 | 0,023 | 0,0078 | 0,0096 | 1,23 |
| Гагарина,46/1 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,7 | 1,81 | 1,7 | 0,94 | 2,8 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 40,4 | 62,84 | 45,72 | 17,12 | 0,136 | 0,0459 | 0,0444 | 0,97 |
| Гагарина,46/2 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,2 | - | 0 | - | 1,6 | 1,66 | 1,81 | 1,09 | 2,5 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 42,5 | 63,04 | 45,7 | 17,34 | 0,128 | 0,0432 | 0,0444 | 1,03 |
| Гагарина,46/3 | 178,71 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 1,73 | 1,84 | 1,97 | 1,07 | 2,5 | 18 | 18,3 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 42,3 | 63,04 | 45,92 | 17,12 | 0,138 | 0,0466 | 0,0476 | 1,02 |
| Гагарина,47 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,55 | 0,55 | 0,9 | 1,63 | 1,9 | 18 | 20,7 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 48,3 | 68,53 | 43,13 | 25,41 | 0,044 | 0,0149 | 0,0175 | 1,18 |
| Гагарина,5(маг) | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3,7 | - | 0 | - | 0,88 | 0,92 | 0,81 | 0,88 | 2,9 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,2 | 63,7 | 37,54 | 26,16 | 0,07 | 0,0236 | 0,0222 | 0,94 |
| Гагарина,51/1 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 10,5 | - | 1,92 | 1,95 | 1,56 | 0,8 | 3,2 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 37,8 | 67,58 | 44,44 | 23,14 | 0,154 | 0,052 | 0,0467 | 0,9 |
| Гагарина,51/2 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 10 | - | 1,7 | 1,74 | 1,38 | 0,8 | 3,4 | 18 | 16,4 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 37,7 | 67,44 | 44,57 | 22,87 | 0,136 | 0,0459 | 0,041 | 0,89 |
| Гагарина,51/3 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 10,5 | - | 1,92 | 2 | 1,61 | 0,8 | 3,1 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 37,9 | 67,36 | 44,64 | 22,72 | 0,154 | 0,052 | 0,0468 | 0,9 |
| Гагарина,53 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,6 | - | 0 | - | 0,13 | 0,13 | 0,46 | 3,46 | - | 18 | 24,8 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 55,9 | 67,36 | 44,5 | 22,86 | 0,01 | 0,0034 | 0,0049 | 1,45 |
| Гагарина,55 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 5,2 | - | 1,13 | 1,13 | 1,87 | 1,65 | 1,8 | 18 | 20,8 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 48,4 | 69,87 | 47,52 | 22,35 | 0,09 | 0,0304 | 0,036 | 1,19 |
| Гагарина,57/1 | 180,86 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,1 | - | 0 | - | 1,41 | 1,62 | 1 | 0,62 | 4,1 | 18 | 14,9 | 67,9 | 65 | 40,8 | 34,5 | 65,38 | 39,41 | 25,98 | 0,113 | 0,0382 | 0,0304 | 0,8 |
| Гагарина,57/2 | 180,86 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,08 | 1,16 | 0,94 | 0,81 | 3,5 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 38,3 | 65,46 | 39,76 | 25,7 | 0,086 | 0,029 | 0,0262 | 0,9 |
| Гагарина,57/3 | 180,86 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,1 | - | 0 | - | 1,19 | 1,25 | 0,99 | 0,8 | 3,7 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38 | 65,49 | 39,53 | 25,96 | 0,095 | 0,0321 | 0,0286 | 0,89 |
| Гагарина,57/59 | 180,86 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,63 | 0,64 | 0,93 | 1,45 | 2,2 | 18 | 20 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 46,7 | 65,65 | 38,74 | 26,91 | 0,05 | 0,0169 | 0,0192 | 1,13 |
| Гагарина,59/1 | 180,86 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 8,2 | - | 1,19 | 1,2 | 1,18 | 0,98 | 3,2 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41 | 65,39 | 39,95 | 25,44 | 0,095 | 0,0321 | 0,0313 | 0,98 |
| Гагарина,59/2 | 180,86 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 7,9 | - | 1,08 | 1,1 | 0,95 | 0,86 | 3,5 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,1 | 65,83 | 39,5 | 26,32 | 0,086 | 0,029 | 0,0268 | 0,92 |
| Гагарина,59/3 | 180,86 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 8,2 | - | 1,19 | 1,23 | 1,19 | 0,97 | 3,2 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,9 | 65,78 | 39,61 | 26,17 | 0,095 | 0,0321 | 0,0311 | 0,97 |
| Гагарина,6/1 | 180,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 1 | 3 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,3 | 65,6 | 39,99 | 25,61 | 0,056 | 0,0189 | 0,0187 | 0,99 |
| Гагарина,6/1г | 180,89 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,51 | 0,46 | 0,9 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,4 | 40,9 | 39,2 | 65,59 | 38,76 | 26,83 | 0,04 | 0,0135 | 0,013 | 0,96 |
| Гагарина,6/2 | 180,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,7 | 0,73 | 0,71 | 0,97 | 3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40,9 | 65,6 | 40 | 25,6 | 0,056 | 0,0189 | 0,0185 | 0,98 |
| Гагарина,6/2г | 180,89 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,53 | 0,46 | 0,87 | - | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,8 | 41,1 | 38,8 | 65,59 | 38,77 | 26,82 | 0,04 | 0,0135 | 0,0128 | 0,95 |
| Гагарина,61/1 | 180,86 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 8,3 | - | 1,19 | 1,28 | 1,04 | 0,82 | 3,5 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 38,5 | 65,6 | 39,51 | 26,09 | 0,095 | 0,0321 | 0,029 | 0,9 |
| Гагарина,61/2 | 180,88 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 8,3 | - | 1,19 | 1,36 | 1,04 | 0,77 | 3,5 | 18 | 16,2 | 67,9 | 65 | 40,8 | 37,8 | 65,52 | 39,53 | 25,99 | 0,095 | 0,0321 | 0,0284 | 0,88 |
| Гагарина,63/1 | 180,22 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,9 | - | 8,2 | - | 2,2 | 2,21 | 2,06 | 0,93 | 2,9 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40 | 66,43 | 40,14 | 26,28 | 0,176 | 0,0594 | 0,0571 | 0,96 |
| Гагарина,63/2 | 180,22 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,9 | - | 8,2 | - | 2,05 | 2,11 | 2,04 | 0,97 | 2,8 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 40,7 | 66,36 | 40,44 | 25,92 | 0,164 | 0,0554 | 0,0541 | 0,98 |
| Гагарина,63/3 | 180,22 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,9 | - | 8,2 | - | 2,2 | 2,35 | 2,05 | 0,87 | 2,9 | 18 | 17 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 39,2 | 66,2 | 40,3 | 25,9 | 0,176 | 0,0594 | 0,0557 | 0,94 |
| Гагарина,7/1 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,9 | 0,91 | 0,97 | 1,06 | 3,1 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 42,3 | 65,04 | 37,25 | 27,78 | 0,072 | 0,0243 | 0,0245 | 1,01 |
| Гагарина,7/2 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,75 | 0,79 | 0,76 | 0,96 | 3,2 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 40,9 | 65,06 | 35,81 | 29,24 | 0,06 | 0,0203 | 0,0197 | 0,97 |
| Гагарина,7/3 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,48 | 1,61 | 1,55 | 0,96 | 3,1 | 18 | 17,6 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 41 | 64,99 | 35,88 | 29,11 | 0,118 | 0,0399 | 0,0387 | 0,97 |
| Гагарина,9/1 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 1,13 | 1,14 | 2,56 | 2,25 | 1,4 | 18 | 22,4 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 52,3 | 65,15 | 40,23 | 24,93 | 0,09 | 0,0304 | 0,0391 | 1,29 |
| Гагарина,9/11 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,55 | 1,43 | 1,8 | 18 | 20,1 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 46,4 | 65,2 | 35,71 | 29,49 | 0,03 | 0,0101 | 0,0115 | 1,14 |
| Гагарина,9/2 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1,13 | 1,2 | 1,01 | 0,84 | 3,4 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 38,7 | 65,21 | 35,71 | 29,51 | 0,09 | 0,0304 | 0,0278 | 0,91 |
| Глинки,10 | 167,97 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,9 | - | 0 | - | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 1,09 | 2,3 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 42,5 | 78,57 | 52,04 | 26,54 | 0,034 | 0,0115 | 0,0118 | 1,03 |
| Глинки,11 | 168,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,9 | - | 0 | - | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,99 | 2,3 | 18 | 17,9 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 41 | 75,68 | 53,85 | 21,83 | 0,034 | 0,0115 | 0,0114 | 0,99 |
| Глинки,12 | 169,42 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,9 | - | 0 | - | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 1 | 2,3 | 18 | 18 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 41,2 | 75,1 | 52,29 | 22,81 | 0,034 | 0,0115 | 0,0115 | 1 |
| Глинки,14 | 170,08 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,9 | - | 0 | - | 0,43 | 0,46 | 0,45 | 0,99 | 2,3 | 18 | 17,9 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 41,1 | 74,17 | 51,87 | 22,3 | 0,034 | 0,0115 | 0,0114 | 1 |
| Глинки,15 | 172,13 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 0,75 | 0,8 | 1,21 | 1,51 | 1,9 | 18 | 20,3 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 47,2 | 71,82 | 52,29 | 19,53 | 0,06 | 0,0203 | 0,0233 | 1,15 |
| Глинки,3 | 161,9 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,1 | - | 0 | - | 0,43 | 0,46 | 0,6 | 1,31 | 2 | 18 | 19,5 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 45,2 | 86,46 | 56,53 | 29,93 | 0,034 | 0,0115 | 0,0126 | 1,1 |
| Глинки,5 | 164,45 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,2 | - | 0 | - | 0,46 | 0,5 | 0,62 | 1,24 | 2,2 | 18 | 19,2 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 44,5 | 82,97 | 54,8 | 28,17 | 0,037 | 0,0125 | 0,0135 | 1,08 |
| Глинки,7 | 166,54 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 1,08 | 2,4 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 42,4 | 80,24 | 53,25 | 26,98 | 0,037 | 0,0125 | 0,0128 | 1,02 |
| Глинки,8 | 166,9 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,46 | 0,5 | 0,53 | 1,08 | 2,4 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 42,4 | 79,84 | 52,94 | 26,9 | 0,037 | 0,0125 | 0,0128 | 1,02 |
| Глинки,9 | 176,91 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,9 | - | 0 | - | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 1,09 | 2,3 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 42,5 | 69,66 | 43,07 | 26,59 | 0,034 | 0,0115 | 0,0118 | 1,03 |
| Горького,60/1 | 169,12 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,65 | 2,88 | 2,57 | 0,89 | 3,3 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66 | 40,8 | 39,8 | 78,71 | 50,87 | 27,84 | 0,212 | 0,0716 | 0,0674 | 0,94 |
| Горького,60/1л | 169,12 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,14 | 0,3 | 2,17 | - | 18 | 21,7 | 67,9 | 65,6 | 41,3 | 51,7 | 78,8 | 49,77 | 29,03 | 0,01 | 0,0034 | 0,0042 | 1,24 |
| Горького,60/2 | 169,12 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,65 | 2,79 | 2,67 | 0,96 | 3,3 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,8 | 79,97 | 49,92 | 30,05 | 0,212 | 0,0716 | 0,0693 | 0,97 |
| Горького,60/2л | 169,12 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,13 | 0,31 | 2,33 | - | 18 | 22,1 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 52,6 | 80,07 | 48,74 | 31,33 | 0,01 | 0,0034 | 0,0043 | 1,27 |
| Горького,62/1 | 169,4 | элев. | 0 | 0 | 20 | 10 | - | 0 | - | 2,65 | 2,8 | 5,39 | 1,93 | 1,6 | 18 | 21,5 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 50,3 | 78,92 | 53,75 | 25,17 | 0,212 | 0,0716 | 0,0881 | 1,23 |
| Горького,62/1л | 169,4 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,13 | 0,31 | 2,34 | - | 18 | 22,1 | 67,9 | 66,2 | 41,1 | 52,6 | 79,96 | 48,33 | 31,64 | 0,01 | 0,0034 | 0,0043 | 1,27 |
| Горького,62/2 | 169,4 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,65 | 2,87 | 2,61 | 0,91 | 3,3 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 40,1 | 78,84 | 50,28 | 28,56 | 0,212 | 0,0716 | 0,0679 | 0,95 |
| Горького,62/2л | 169,4 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,14 | 0,3 | 2,2 | - | 18 | 21,7 | 67,9 | 65,7 | 41,3 | 51,8 | 78,88 | 49,21 | 29,67 | 0,01 | 0,0034 | 0,0042 | 1,25 |
| Горького,80, 82/эл.узел | 171,61 | элев. | 1 | 2,5 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,13 | 0,13 | 0,26 | 2,03 | - | 18 | 23,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 49,5 | 79,7 | 44,48 | 35,22 | 0,01 | 0,0034 | 0,0046 | 1,36 |
| ГПК Гараж-42,. | 183,61 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,63 | 1,67 | 1,59 | 0,95 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,3 | 40,9 | 40,2 | 70,91 | 29,55 | 41,36 | 0,13 | 0,0439 | 0,0431 | 0,98 |
| ГПК Каскад,. | 182,76 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,13 | 0,22 | 1,78 | - | 18 | 21,1 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 49,6 | 64,6 | 36,18 | 28,42 | 0,01 | 0,0034 | 0,0041 | 1,2 |
| ГПК Северный,. | 182,2 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,41 | 1,51 | 1,22 | 0,8 | - | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 37,6 | 63,09 | 38,63 | 24,45 | 0,1125 | 0,038 | 0,0349 | 0,92 |
| ГПК Форсаж,. | 181,45 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,59 | 0,45 | 0,77 | - | 18 | 16,6 | 67,9 | 64,4 | 41,5 | 37,4 | 64,71 | 38,51 | 26,2 | 0,04 | 0,0135 | 0,0122 | 0,91 |
| ГСК "Слалом",1 | 165,8 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,49 | 0,65 | 0,65 | 1,01 | - | 18 | 18 | 67,9 | 62,2 | 41,9 | 42 | 76,4 | 58,87 | 17,53 | 0,039 | 0,0132 | 0,0132 | 1 |
| ГСК "Слалом",2 | 165,8 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,66 | 0,93 | 1,4 | - | 18 | 19,5 | 67,9 | 62,2 | 41,9 | 46,3 | 76,3 | 58,97 | 17,33 | 0,04 | 0,0135 | 0,0149 | 1,1 |
| ГСК "Слалом",3 | 165,8 | прямое | 1 | 9,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,8 | 2,41 | 3,32 | 1,38 | - | 18 | 19,5 | 67,9 | 62,1 | 41,9 | 46,1 | 77,03 | 58,23 | 18,8 | 0,144 | 0,0486 | 0,0533 | 1,1 |
| ГСК Виктория,1 | 178,71 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,57 | 0,69 | 0,38 | 0,55 | - | 18 | 14,7 | 67,9 | 64 | 41,6 | 32,1 | 63,04 | 44,56 | 18,48 | 0,046 | 0,0155 | 0,0122 | 0,79 |
| ГСК Вираж,1 | 180,21 | прямое | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2,5 | 2,86 | 2,38 | 0,83 | - | 18 | 17 | 67,9 | 65 | 41,4 | 38,5 | 76,33 | 31,58 | 44,74 | 0,2 | 0,0676 | 0,0632 | 0,93 |
| ГСК Импульс,1 | 165,68 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 0 | - | 1,64 | 1,68 | 1,85 | 1,1 | 3,2 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 42,9 | 84,07 | 51,54 | 32,53 | 0,131 | 0,0442 | 0,0451 | 1,02 |
| ГСК Иншанс,1 | 181,43 | прямое | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9,77 | 10,26 | 9,31 | 0,91 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 66,8 | 41 | 39,5 | 73,87 | 31,13 | 42,73 | 0,782 | 0,2641 | 0,2545 | 0,96 |
| ГСК Ледничок,1 | 186,75 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,25 | 1,27 | 1,38 | 1,08 | - | 18 | 18,5 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 42,2 | 62,41 | 30,87 | 31,55 | 0,1 | 0,0338 | 0,0348 | 1,03 |
| ГСК Ледничок,2 | 186,75 | прямое | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,88 | 1,94 | 1,99 | 1,02 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,1 | 41 | 41,4 | 62,42 | 30,86 | 31,57 | 0,15 | 0,0507 | 0,0511 | 1,01 |
| ГСК Мишково,1 | 177,62 | прямое | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,16 | 0,17 | 0,4 | 2,38 | - | 18 | 22,3 | 67,9 | 67,1 | 41 | 53,1 | 79,17 | 33,83 | 45,33 | 0,013 | 0,0044 | 0,0056 | 1,28 |
| ГСК Мишково,2 | 177,62 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,35 | 0,12 | 0,59 | 4,74 | - | 10 | 17,1 | 67,9 | 66,1 | 22,1 | 47,6 | 79,16 | 33,84 | 45,31 | 0,028 | 0,0054 | 0,0109 | 1,99 |
| ГСК Мишково,3 | 177,62 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,35 | 0,4 | 0,59 | 1,48 | - | 18 | 20 | 67,9 | 65,2 | 41,3 | 47 | 79,15 | 33,85 | 45,3 | 0,028 | 0,0095 | 0,0107 | 1,13 |
| ГСК Мишково,4 | 177,62 | прямое | 1 | 3,6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,71 | 0,26 | 0,86 | 3,31 | - | 10 | 15,5 | 67,9 | 65,1 | 22,3 | 42,2 | 79,14 | 33,86 | 45,27 | 0,057 | 0,0111 | 0,0196 | 1,77 |
| ГСК Мишково,5 | 177,62 | прямое | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,4 | 6,67 | - | 10 | 18,1 | 67,9 | 64,7 | 22,4 | 51,2 | 79,16 | 33,84 | 45,32 | 0,013 | 0,0025 | 0,0054 | 2,13 |
| ГСК Мишково,6 | 177,62 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,47 | 0,16 | 0,59 | 3,63 | - | 10 | 16,2 | 67,9 | 67,1 | 21,9 | 44 | 79,02 | 33,98 | 45,04 | 0,038 | 0,0074 | 0,0137 | 1,86 |
| ГСК Мишково,7 | 177,62 | прямое | 1 | 3,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,54 | 0,18 | 0,68 | 3,66 | - | 10 | 16,2 | 67,9 | 67,1 | 21,9 | 44,1 | 79,08 | 33,92 | 45,17 | 0,043 | 0,0084 | 0,0156 | 1,86 |
| ГСК Мишково,сторож. | 177,62 | прямое | 1 | 3,3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,51 | 0,67 | 0,72 | 1,08 | - | 20 | 20,4 | 67,9 | 67,1 | 44,6 | 45,7 | 79,16 | 33,83 | 45,33 | 0,041 | 0,015 | 0,0154 | 1,02 |
| ГСК Невада,. | 180,99 | прямое | 1 | 5,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2,4 | 2,66 | 1,56 | 0,59 | - | 18 | 14,9 | 67,9 | 65,7 | 41,3 | 32,3 | 65,74 | 38,89 | 26,85 | 0,192 | 0,0649 | 0,0518 | 0,8 |
| ГСК Пеленг,1 | 181,43 | прямое | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4,06 | 4,27 | 4,12 | 0,96 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 40,5 | 73,71 | 31,29 | 42,42 | 0,325 | 0,1098 | 0,1083 | 0,99 |
| ГСК Протон,1 | 178,21 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,24 | 0,25 | 0,41 | 1,65 | - | 18 | 20,7 | 67,9 | 67,1 | 41 | 48,6 | 78,43 | 33,39 | 45,04 | 0,019 | 0,0064 | 0,0075 | 1,18 |
| ГСК Протон,2 | 178,21 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,15 | 0,05 | 0,29 | 5,53 | - | 10 | 17,9 | 67,9 | 67,1 | 21,9 | 50 | 78,57 | 33,25 | 45,33 | 0,012 | 0,0023 | 0,0049 | 2,1 |
| ГСК Роза,МПКХ/гараж 1 | 165,8 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 1,28 | - | 18 | 19,1 | 67,9 | 62,3 | 41,9 | 45,1 | 81,16 | 54,11 | 27,05 | 0,015 | 0,0051 | 0,0054 | 1,07 |
| ГСК Ромашка-2,. | 178,71 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,57 | 0,59 | 0,55 | 0,95 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,4 | 40,9 | 40 | 64,93 | 43,5 | 21,43 | 0,046 | 0,0155 | 0,0152 | 0,98 |
| ГСК Ромашка-4,1-оч. | 179,83 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 1 | - | 18 | 18 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 41,1 | 66,11 | 40,22 | 25,89 | 0,046 | 0,0155 | 0,0155 | 1 |
| ГСК Салют,1 | 163,94 | прямое | 1 | 11,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6,25 | 6,41 | 7,37 | 1,15 | - | 18 | 18,8 | 67,9 | 67,3 | 41 | 43,2 | 85,78 | 53,32 | 32,46 | 0,5 | 0,1689 | 0,1776 | 1,05 |
| ГСК Сигнал-2,1 | 174,62 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,44 | 0,96 | 0,4 | 0,42 | - | 18 | 14,5 | 67,9 | 55,5 | 43,1 | 32,9 | 80,64 | 38,09 | 42,55 | 0,035 | 0,0118 | 0,0091 | 0,77 |
| ГСК Сингнал,1 | 174,62 | прямое | 1 | 6,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2,17 | 2,41 | 2,69 | 1,12 | - | 18 | 18,6 | 67,9 | 65,7 | 41,3 | 43 | 80,42 | 38,31 | 42,11 | 0,174 | 0,0588 | 0,0611 | 1,04 |
| ГСК Синеглазка-1,1 | 186,75 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,25 | 1,31 | 1,38 | 1,05 | - | 18 | 18,3 | 67,9 | 66,8 | 41 | 41,9 | 62,43 | 30,85 | 31,59 | 0,1 | 0,0338 | 0,0344 | 1,02 |
| ГСК Синеглазка-1,2 | 186,75 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,25 | 1,44 | 0,89 | 0,62 | - | 18 | 15,3 | 67,9 | 64,8 | 41,4 | 33,6 | 62,38 | 30,9 | 31,48 | 0,1 | 0,0338 | 0,0278 | 0,82 |
| ГСК Синеглазка-1,3 | 186,75 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,25 | 1,27 | 1,38 | 1,08 | - | 18 | 18,5 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 42,2 | 62,45 | 30,83 | 31,62 | 0,1 | 0,0338 | 0,0348 | 1,03 |
| ГСК Синеглазка-2,. | 186,75 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,25 | 1,35 | 1,37 | 1,02 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 66,2 | 41,2 | 41,4 | 62,31 | 30,97 | 31,34 | 0,1 | 0,0338 | 0,034 | 1,01 |
| ГСК Тюльпан,1 | 174,62 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,25 | 1,35 | 1,04 | 0,76 | - | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 36,8 | 80,68 | 38,06 | 42,62 | 0,1 | 0,0338 | 0,0304 | 0,9 |
| ГСК Тюльпан,2 | 174,62 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,13 | 1,22 | 1,03 | 0,85 | - | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 38,5 | 80,68 | 38,06 | 42,62 | 0,09 | 0,0304 | 0,0285 | 0,94 |
| ГСК Ходгес,. | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,36 | 1,38 | 2,38 | 1,73 | 2,3 | 18 | 20,9 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 49,2 | 66,97 | 32,2 | 34,77 | 0,109 | 0,0368 | 0,0439 | 1,19 |
| ГСК Электрик,1 | 165,8 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1 | 1,35 | 0,97 | 0,71 | 3,4 | 18 | 16,1 | 67,9 | 61,9 | 40,8 | 37,5 | 81,32 | 53,94 | 27,38 | 0,08 | 0,027 | 0,0236 | 0,87 |
| ГСК Эра,. | 188 | прямое | 1 | 4,1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,25 | 1,84 | 1,06 | 0,57 | - | 18 | 15,3 | 67,9 | 60,5 | 42,2 | 34,3 | 66,83 | 24,95 | 41,88 | 0,1 | 0,0338 | 0,0278 | 0,82 |
| ГСК Эхо,1 | 182,75 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,7 | 0,77 | 0,64 | 0,83 | - | 18 | 16,9 | 67,9 | 65,7 | 41,2 | 38,2 | 77,21 | 26,07 | 51,15 | 0,056 | 0,0189 | 0,0176 | 0,93 |
| ГСК Эхо,3 | 182,75 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,9 | 2,11 | 0,87 | 0,41 | - | 18 | 14,5 | 67,9 | 54,8 | 43,3 | 33,2 | 77,22 | 26,06 | 51,16 | 0,072 | 0,0243 | 0,0188 | 0,77 |
| Гурьянова,1 | 177,38 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,79 | 2,9 | 1,85 | 0,64 | 3,7 | 18 | 15 | 67,9 | 67 | 40,8 | 34,2 | 65,6 | 46,07 | 19,54 | 0,223 | 0,0753 | 0,0604 | 0,8 |
| Гурьянова,11/1 | 181,88 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,04 | 1,07 | 0,99 | 0,93 | 3,5 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,3 | 65,77 | 36,94 | 28,82 | 0,083 | 0,028 | 0,0267 | 0,95 |
| Гурьянова,11/2 | 181,88 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,04 | 1,07 | 1,52 | 1,41 | 2,5 | 18 | 19,8 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 46,4 | 65,77 | 36,94 | 28,82 | 0,083 | 0,028 | 0,0314 | 1,12 |
| Гурьянова,13 | 181,88 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,5 | - | 0 | - | 4,46 | 4,65 | 5,18 | 1,11 | 2,7 | 18 | 18,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 42,9 | 65,59 | 40,4 | 25,2 | 0,357 | 0,1206 | 0,1243 | 1,03 |
| Гурьянова,15 | 181,88 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9 | - | 0 | - | 4,47 | 4,99 | 4,87 | 0,98 | 2,9 | 18 | 17,7 | 67,9 | 65,5 | 40,8 | 41,2 | 65,06 | 37,68 | 27,38 | 0,358 | 0,1209 | 0,1184 | 0,98 |
| Гурьянова,15а | 181,88 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 0 | - | 1,25 | 1,69 | 1,12 | 0,66 | 3,5 | 18 | 15,6 | 67,9 | 61,9 | 40,8 | 36,4 | 64,99 | 37,76 | 27,23 | 0,1 | 0,0338 | 0,0285 | 0,84 |
| Гурьянова,17/1 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,04 | 1,15 | 1,83 | 1,59 | 1,7 | 18 | 20,5 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 47,8 | 66,53 | 44,8 | 21,73 | 0,083 | 0,028 | 0,0327 | 1,17 |
| Гурьянова,17/2 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,04 | 1,15 | 1,16 | 1,01 | 2,6 | 18 | 17,9 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 41,6 | 66,59 | 41,41 | 25,18 | 0,083 | 0,028 | 0,0279 | 1 |
| Гурьянова,17/3 | 178,93 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,28 | 0,68 | 2,39 | - | 18 | 22 | 67,9 | 65,2 | 41,3 | 52,6 | 66,55 | 41,45 | 25,09 | 0,02 | 0,0068 | 0,0085 | 1,26 |
| Гурьянова,19/1 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,04 | 1,11 | 1,47 | 1,32 | 2,5 | 18 | 19,4 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 45,5 | 67,64 | 40,55 | 27,09 | 0,083 | 0,028 | 0,0307 | 1,09 |
| Гурьянова,19/2 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,04 | 1,12 | 1,47 | 1,32 | 2,5 | 18 | 19,4 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 45,5 | 67,64 | 40,55 | 27,1 | 0,083 | 0,028 | 0,0306 | 1,09 |
| Гурьянова,19/3 | 178,93 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 1,13 | - | 18 | 18,6 | 67,9 | 65,4 | 41,3 | 43,1 | 67,64 | 40,55 | 27,09 | 0,02 | 0,0068 | 0,007 | 1,04 |
| Гурьянова,19а/1 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1 | 1,03 | 1,4 | 1,37 | 2,4 | 18 | 19,7 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 45,9 | 67,42 | 42,59 | 24,84 | 0,08 | 0,027 | 0,03 | 1,11 |
| Гурьянова,19а/2 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1 | 1,04 | 1,4 | 1,35 | 2,4 | 18 | 19,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,7 | 67,33 | 42,64 | 24,69 | 0,08 | 0,027 | 0,0298 | 1,1 |
| Гурьянова,19а/3 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 18 | 21,3 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 49,4 | 67,45 | 40,6 | 26,85 | 0,03 | 0,0101 | 0,0124 | 1,22 |
| Гурьянова,21/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 7 | - | 0 | - | 2,5 | 2,77 | 3,17 | 1,14 | 2,3 | 18 | 18,7 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 43,4 | 68,7 | 36,73 | 31,97 | 0,2 | 0,0676 | 0,0706 | 1,05 |
| Гурьянова,23/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8,3 | - | 0 | - | 4,09 | 4,19 | 4,19 | 1 | 2,7 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41,2 | 65,91 | 38,1 | 27,81 | 0,327 | 0,1105 | 0,1094 | 0,99 |
| Гурьянова,23/2 | 181,56 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,38 | 0,63 | 1,63 | - | 18 | 20,6 | 67,9 | 67,3 | 41 | 48,4 | 65,97 | 36,96 | 29,02 | 0,03 | 0,0101 | 0,0119 | 1,17 |
| Гурьянова,25/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8 | - | 0 | - | 4,09 | 4,27 | 4,02 | 0,94 | 2,9 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,3 | 67,01 | 37,47 | 29,54 | 0,327 | 0,1105 | 0,1066 | 0,97 |
| Гурьянова,25/2 | 181,56 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,41 | 0,48 | 1,19 | - | 18 | 18,9 | 67,9 | 66 | 41,2 | 43,8 | 67,07 | 36,41 | 30,66 | 0,03 | 0,0101 | 0,0107 | 1,06 |
| Гурьянова,3 | 177,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1 | 1,2 | 0,92 | 0,77 | 3,4 | 18 | 16,3 | 67,9 | 64,1 | 40,8 | 38 | 68,33 | 43,35 | 24,98 | 0,08 | 0,027 | 0,0241 | 0,89 |
| Гурьянова,5 | 177,38 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,3 | - | 0 | - | 2,79 | 2,99 | 1,98 | 0,66 | 3,5 | 18 | 15,3 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 35 | 65,1 | 46,5 | 18,61 | 0,223 | 0,0753 | 0,0621 | 0,82 |
| Гурьянова,7 | 177,38 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,79 | 3,07 | 1,89 | 0,62 | 3,4 | 18 | 15 | 67,9 | 65,8 | 40,8 | 33,9 | 63,1 | 48,15 | 14,95 | 0,223 | 0,0753 | 0,0602 | 0,8 |
| Гурьянова,9/1 | 181,88 | элев. | 0 | 0 | 15 | 7,2 | - | 0 | - | 2,08 | 2,18 | 3,03 | 1,39 | 2,1 | 18 | 19,8 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 46 | 65,35 | 38,41 | 26,93 | 0,166 | 0,0561 | 0,0627 | 1,12 |
| Гурьянова,9/2 | 181,88 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,34 | 0,46 | 1,34 | - | 18 | 19,6 | 67,9 | 66 | 41,2 | 45,7 | 65,35 | 37,32 | 28,03 | 0,025 | 0,0084 | 0,0093 | 1,1 |
| Железнодорожная,6 | 175,99 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,88 | - | 0 | - | 3,13 | 4,89 | 3,49 | 0,71 | 3,5 | 18 | 16,2 | 67,9 | 59,6 | 40,8 | 38,3 | 78,35 | 37,61 | 40,73 | 0,25 | 0,0844 | 0,0745 | 0,88 |
| Железнодорожная,6/вокз.туал. | 175,99 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,35 | 0,38 | 1,1 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 57,4 | 42,8 | 43,8 | 78,51 | 37,45 | 41,06 | 0,015 | 0,0051 | 0,0052 | 1,02 |
| Жолио-Кюри,1 | 169,99 | элев. | 0 | 0 | 25 | 5,4 | - | 0 | - | 1,34 | 1,39 | 2,04 | 1,46 | 2,2 | 18 | 20 | 67,9 | 67 | 40,8 | 46,8 | 82,64 | 45,01 | 37,63 | 0,107 | 0,0361 | 0,041 | 1,13 |
| Жолио-Кюри,2 | 171,04 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,1 | - | 0 | - | 2,01 | 2,09 | 1,79 | 0,86 | 3,9 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,2 | 80,26 | 45,05 | 35,21 | 0,161 | 0,0544 | 0,0499 | 0,92 |
| Жолио-Кюри,3 | 169,99 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,01 | 2,09 | 2,54 | 1,21 | 3,1 | 18 | 18,9 | 67,9 | 67 | 40,8 | 44,4 | 82,69 | 44,95 | 37,74 | 0,161 | 0,0544 | 0,0574 | 1,06 |
| Жолио-Кюри,4/1 | 173,49 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 0 | - | 2,03 | 2,13 | 1,71 | 0,8 | 3,8 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 38,1 | 74,73 | 45,17 | 29,56 | 0,162 | 0,0547 | 0,0488 | 0,89 |
| Жолио-Кюри,4/2 | 173,49 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 1,23 | - | 18 | 19,1 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 44,3 | 74,78 | 45,13 | 29,64 | 0,02 | 0,0068 | 0,0072 | 1,07 |
| Жолио-Кюри,5 | 171,78 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,4 | - | 0 | - | 3,13 | 3,27 | 2,89 | 0,88 | 3,6 | 18 | 17 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 39,6 | 80,45 | 43,54 | 36,91 | 0,25 | 0,0844 | 0,0787 | 0,93 |
| Жолио-Кюри,6 | 171,35 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 0 | - | 2 | 2,46 | 2,22 | 0,9 | 3,2 | 18 | 17,3 | 67,9 | 63,6 | 40,8 | 40,5 | 77,77 | 47,05 | 30,72 | 0,16 | 0,054 | 0,0514 | 0,95 |
| Жолио-Кюри,7 | 171,78 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,4 | - | 0 | - | 2,89 | 3 | 2,88 | 0,96 | 3,7 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,9 | 80,38 | 43,62 | 36,76 | 0,231 | 0,078 | 0,0751 | 0,96 |
| Жолио-Кюри,9/1 | 171,78 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 0 | - | 2,01 | 2,11 | 1,9 | 0,9 | 3,8 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40 | 80,33 | 43,66 | 36,66 | 0,161 | 0,0544 | 0,051 | 0,94 |
| Жолио-Кюри,9/2 | 171,78 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,26 | 0,51 | 1,94 | - | 18 | 21,3 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 50,6 | 80,21 | 43,78 | 36,43 | 0,02 | 0,0068 | 0,0082 | 1,22 |
| Жукова,10 | 176,33 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,08 | 2,17 | 2,41 | 1,11 | 3,2 | 18 | 18,3 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 43 | 74,1 | 40,36 | 33,75 | 0,166 | 0,0561 | 0,0573 | 1,02 |
| Жукова,10/прох. | 176,33 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,06 | 0,11 | 0,26 | 2,25 | - | 18 | 20,5 | 67,9 | 57,6 | 42,7 | 49,9 | 73,98 | 40,53 | 33,45 | 0,005 | 0,0017 | 0,002 | 1,17 |
| Жукова,12 | 177,09 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 0 | - | 2,7 | 3,42 | 2,49 | 0,73 | 3,6 | 18 | 16 | 67,9 | 63 | 40,8 | 37,5 | 73,14 | 39,84 | 33,3 | 0,216 | 0,073 | 0,0636 | 0,87 |
| Жукова,1а | 173,1 | прямое | 1 | 3,4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,74 | 0,74 | 0,68 | 0,92 | - | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 39,5 | 78,53 | 42,69 | 35,84 | 0,059 | 0,0199 | 0,0193 | 0,97 |
| Жукова,2/1 | 175,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,4 | - | 0 | - | 2,14 | 2,26 | 1,97 | 0,87 | 3,8 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 39,4 | 74,83 | 41,06 | 33,77 | 0,171 | 0,0578 | 0,0534 | 0,92 |
| Жукова,3 | 176,7 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,3 | - | 0 | - | 2,75 | 2,78 | 2,79 | 1 | 3,5 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,5 | 75,46 | 38,61 | 36,85 | 0,22 | 0,0743 | 0,073 | 0,98 |
| Жукова,4 | 176,7 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,6 | - | 0 | - | 2,7 | 2,86 | 2,9 | 1,02 | 3,2 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 41,7 | 73,91 | 40,53 | 33,38 | 0,216 | 0,073 | 0,0722 | 0,99 |
| Жукова,5 | 176,97 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,3 | - | 0 | - | 2,75 | 2,78 | 2,78 | 1 | 3,5 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,4 | 75,05 | 38,46 | 36,59 | 0,22 | 0,0743 | 0,0729 | 0,98 |
| Жукова,6 | 176,33 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 3,33 | 3,57 | 3,33 | 0,93 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 40 | 67,36 | 46,43 | 20,94 | 0,266 | 0,0898 | 0,0875 | 0,97 |
| Жукова,7 | 177,09 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,3 | - | 0 | - | 2,75 | 2,81 | 2,74 | 0,98 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,1 | 74,42 | 38,8 | 35,62 | 0,22 | 0,0743 | 0,0722 | 0,97 |
| Жукова,8 | 176,97 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,82 | 1,93 | 1,82 | 0,94 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 40,1 | 73,01 | 40,89 | 32,12 | 0,1455 | 0,0491 | 0,0481 | 0,98 |
| Заводская,11 | 173,5 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,7 | 3,76 | 3,15 | 0,84 | 3,8 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 38,7 | 75,68 | 44,92 | 30,75 | 0,296 | 0,1 | 0,0909 | 0,91 |
| Заводская,13/1 | 170,62 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 3,8 | 3,86 | 3,64 | 0,94 | 3,1 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,3 | 78,91 | 47,74 | 31,18 | 0,304 | 0,1027 | 0,0988 | 0,96 |
| Заводская,13/2 | 170,62 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 3,8 | 3,94 | 3,62 | 0,92 | 3,1 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40 | 78,73 | 47,86 | 30,87 | 0,304 | 0,1027 | 0,0979 | 0,95 |
| Заводская,15/1 | 169,84 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 3,8 | 3,86 | 3,62 | 0,94 | 3,1 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,3 | 79,61 | 48,62 | 31 | 0,304 | 0,1027 | 0,0987 | 0,96 |
| Заводская,15/2 | 169,84 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 3,8 | 3,99 | 3,6 | 0,9 | 3,1 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,8 | 79,38 | 48,77 | 30,61 | 0,304 | 0,1027 | 0,0972 | 0,95 |
| Заводская,3/1 | 176,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,26 | 1,32 | 1,32 | 1 | 3,3 | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,4 | 73,68 | 42,02 | 31,66 | 0,101 | 0,0341 | 0,0335 | 0,98 |
| Заводская,3/2 | 176,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,5 | 1,54 | 1,63 | 1,06 | 3,2 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 42,2 | 73,82 | 42,01 | 31,81 | 0,12 | 0,0405 | 0,0407 | 1 |
| Заводская,3/3 | 176,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,26 | 1,28 | 1,32 | 1,04 | 3,3 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,9 | 73,89 | 41,88 | 32,01 | 0,101 | 0,0341 | 0,034 | 1 |
| Заводская,3/4 | 176,2 | элев. | 0 | 0 | 1 | 4,5 | - | 0 | - | 1,26 | 1,28 | 1,32 | 1,03 | - | 18 | 21 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 36,8 | 73,9 | 41,87 | 32,03 | 0,101 | 0,0341 | 0,0408 | 1,19 |
| Заводская,3/5 | 176,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,02 | 3,3 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41,7 | 73,77 | 41,96 | 31,81 | 0,101 | 0,0341 | 0,0338 | 0,99 |
| Заводская,3/6 | 176,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,5 | 1,56 | 1,62 | 1,04 | 3,2 | 18 | 18 | 67,9 | 67 | 40,8 | 42 | 73,7 | 42,09 | 31,6 | 0,12 | 0,0405 | 0,0405 | 1 |
| Заводская,3/7 | 176,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,26 | 1,34 | 1,34 | 1 | 3,3 | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 41,5 | 73,55 | 40,92 | 32,63 | 0,101 | 0,0341 | 0,0335 | 0,98 |
| Заводская,7/1 | 176,2 | элев. | 1 | 6 | 20 | 5,1 | - | 0 | - | 1,13 | 1,16 | 1,06 | 0,91 | 2,4 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,6 | 68,03 | 46,43 | 21,6 | 0,09 | 0,0304 | 0,0292 | 0,96 |
| Заводская,7/2 | 176,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 0 | - | 1 | 1,04 | 1,36 | 1,31 | 2,4 | 18 | 19,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,2 | 68,03 | 46,44 | 21,59 | 0,08 | 0,027 | 0,0295 | 1,09 |
| Заводская,9а | 176,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 2,5 | 2,56 | 2,97 | 1,16 | 2,6 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 43,5 | 68,04 | 46,42 | 21,61 | 0,2 | 0,0676 | 0,0708 | 1,05 |
| ЗАО "Газремэнерго",АБК/1 | 186,78 | прямое | 1 | 2,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,79 | 0,51 | 0,65 | - | 18 | 16 | 67,9 | 59,5 | 42,4 | 36,6 | 72,75 | 22,44 | 50,31 | 0,04 | 0,0135 | 0,0117 | 0,87 |
| ЗАО "Газремэнерго",Цех/2 | 186,78 | прямое | 1 | 3,3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,63 | 0,73 | 0,76 | 1,05 | - | 18 | 18,2 | 67,9 | 64,6 | 41,4 | 42,1 | 72,85 | 22,36 | 50,49 | 0,05 | 0,0169 | 0,0172 | 1,02 |
| ЗАО "Обнинские мясопродукты",АБК | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,26 | 0,39 | 0,68 | 1,76 | 1 | 18 | 20,6 | 67,9 | 60,5 | 40,8 | 48,3 | 71,69 | 23,23 | 48,46 | 0,021 | 0,0071 | 0,0083 | 1,17 |
| ЗАО "Обнинские мясопродукты",Гл.корп. | 186,78 | прямое | 1 | 4,4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,05 | 1,56 | 1,3 | 0,84 | - | 18 | 17,2 | 67,9 | 60,4 | 42,2 | 39,8 | 71,71 | 24,9 | 46,8 | 0,084 | 0,0284 | 0,0268 | 0,95 |
| ЗАО "Обнинские мясопродукты",Пр.корп. | 186,78 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,84 | 1,53 | 1,09 | 0,71 | - | 18 | 16,6 | 67,9 | 57,5 | 42,8 | 38,7 | 71,72 | 23,2 | 48,52 | 0,067 | 0,0226 | 0,0206 | 0,91 |
| ЗАО "Русское Белое Золото",ПВИ | 182,75 | прямое | 1 | 9,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6,51 | 7,15 | 6,38 | 0,89 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 65,8 | 41,2 | 39,4 | 75 | 28,1 | 46,9 | 0,521 | 0,176 | 0,1686 | 0,96 |
| ЗАО "Феррум",Цех | 186,78 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,31 | 1,96 | 1,73 | 0,88 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 60,4 | 42,2 | 40,6 | 72,46 | 22,74 | 49,72 | 0,105 | 0,0355 | 0,0342 | 0,96 |
| ЗАО "Экон",АБК | 174,7 | прямое | 1 | 3,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 1,26 | - | 18 | 12,8 | 67,9 | 44 | 45,3 | 29,9 | 79,04 | 39,49 | 39,55 | 0,04 | 0,0135 | 0,0089 | 0,66 |
| Звёздная,11 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 11 | - | 2,44 | 2,52 | 2,19 | 0,87 | 3,5 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 39,3 | 60,74 | 33,12 | 27,62 | 0,195 | 0,0659 | 0,061 | 0,93 |
| Звёздная,13/1 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 8,4 | - | 1,42 | 1,63 | 1,28 | 0,79 | 3,6 | 18 | 16,4 | 67,9 | 65 | 40,8 | 38,2 | 61,83 | 32,06 | 29,76 | 0,114 | 0,0385 | 0,0344 | 0,89 |
| Звёздная,13/2 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 8,1 | - | 1,31 | 1,42 | 1,17 | 0,82 | 3,6 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 38,6 | 61,83 | 32,2 | 29,64 | 0,105 | 0,0355 | 0,0321 | 0,9 |
| Звёздная,13/3 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,4 | - | 8,1 | - | 1,31 | 1,38 | 1,22 | 0,88 | 3,5 | 18 | 17 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,6 | 61,87 | 32,25 | 29,61 | 0,105 | 0,0355 | 0,0331 | 0,93 |
| Звёздная,13/4 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,4 | - | 8,1 | - | 1,31 | 1,36 | 1,22 | 0,9 | 3,5 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 39,9 | 61,94 | 32,2 | 29,75 | 0,105 | 0,0355 | 0,0333 | 0,94 |
| Звёздная,13/5 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 8,1 | - | 1,31 | 1,34 | 1,28 | 0,96 | 3,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,7 | 62,07 | 32,2 | 29,88 | 0,105 | 0,0355 | 0,0342 | 0,96 |
| Звёздная,13/6 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 8,4 | - | 1,42 | 1,43 | 1,4 | 0,98 | 3,4 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 41 | 62,12 | 32,01 | 30,1 | 0,114 | 0,0385 | 0,0375 | 0,97 |
| Звёздная,15 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,1 | - | 16,6 | - | 5,19 | 5,29 | 5,06 | 0,96 | 3,1 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 40,6 | 60,92 | 32,91 | 28,01 | 0,415 | 0,1402 | 0,1358 | 0,97 |
| Звёздная,17/1 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,5 | - | 17,4 | - | 5,19 | 5,36 | 5,19 | 0,97 | 2,9 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 40,8 | 59,22 | 34,25 | 24,97 | 0,415 | 0,1402 | 0,1369 | 0,98 |
| Звёздная,17/2 | 186,75 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,98 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 40,7 | 59,51 | 33,06 | 26,45 | 0,035 | 0,0118 | 0,0117 | 0,99 |
| Звёздная,19 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,8 | - | 0 | - | 2,78 | 2,92 | 2,77 | 0,95 | 3,1 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,6 | 60,37 | 33,31 | 27,06 | 0,222 | 0,075 | 0,0724 | 0,97 |
| Звёздная,1а | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,5 | - | 14,7 | - | 4,44 | 4,46 | 3,44 | 0,77 | 3,8 | 18 | 16,1 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 37,3 | 63,53 | 35,81 | 27,73 | 0,355 | 0,1199 | 0,105 | 0,88 |
| Звёздная,1б/1 | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,6 | - | 12,8 | - | 3,21 | 3,25 | 2,46 | 0,76 | 3,5 | 18 | 16 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 36,9 | 61,28 | 37,55 | 23,74 | 0,257 | 0,0868 | 0,0756 | 0,87 |
| Звёздная,1б/2 | 183,96 | прямое | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,29 | 0,21 | 0,7 | - | 18 | 16,1 | 67,9 | 64,4 | 41,5 | 35,9 | 62,94 | 35,47 | 27,47 | 0,02 | 0,0068 | 0,0059 | 0,87 |
| Звёздная,1в | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 11,8 | - | 2,8 | 2,9 | 2,12 | 0,73 | 3,7 | 18 | 15,8 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 36,5 | 61,34 | 37,28 | 24,06 | 0,224 | 0,0757 | 0,0649 | 0,86 |
| Звёздная,2 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,25 | 1,32 | 1,23 | 0,93 | 3,3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,4 | 61,1 | 33,51 | 27,6 | 0,1 | 0,0338 | 0,0323 | 0,96 |
| Звёздная,21/1 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,6 | - | 12 | - | 5,19 | 5,34 | 5,11 | 0,96 | 2,8 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 40,6 | 58,33 | 35,06 | 23,27 | 0,415 | 0,1402 | 0,1363 | 0,97 |
| Звёздная,21/2 | 186,75 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,94 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 40,2 | 58,53 | 33,82 | 24,71 | 0,035 | 0,0118 | 0,0116 | 0,98 |
| Звёздная,3 | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,5 | - | 0 | - | 3,94 | 4,06 | 5,13 | 1,26 | 2,5 | 18 | 19,2 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 44,8 | 61,66 | 36,56 | 25,1 | 0,315 | 0,1064 | 0,1149 | 1,08 |
| Звёздная,3(Теплица) | 183,96 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1,24 | 0,32 | 0,25 | - | 18 | 10,6 | 67,9 | 63,4 | 41,7 | 19,6 | 61,95 | 36,23 | 25,73 | 0,08 | 0,027 | 0,0139 | 0,51 |
| Звёздная,4/1 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,71 | 0,74 | 0,57 | 0,78 | 3,7 | 18 | 16,2 | 67,9 | 67 | 40,8 | 37,5 | 62,26 | 32,22 | 30,04 | 0,057 | 0,0193 | 0,0169 | 0,88 |
| Звёздная,4/2 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 1,05 | 3 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 42,2 | 62,21 | 31,87 | 30,33 | 0,057 | 0,0193 | 0,0194 | 1,01 |
| Звёздная,5/1 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 11 | - | 2,34 | 2,36 | 2,16 | 0,91 | 3,5 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40 | 61,3 | 32,64 | 28,66 | 0,187 | 0,0632 | 0,0597 | 0,94 |
| Звёздная,5/2 | 186,75 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,75 | 0,85 | 0,49 | 0,57 | - | 18 | 14,9 | 67,9 | 65,2 | 41,3 | 32,2 | 61,47 | 31,56 | 29,91 | 0,06 | 0,0203 | 0,0161 | 0,79 |
| Звёздная,6 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,81 | 0,82 | 0,79 | 0,96 | 3,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40,8 | 63,01 | 31,74 | 31,27 | 0,065 | 0,022 | 0,0212 | 0,97 |
| Звёздная,7 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 11 | - | 2,45 | 2,47 | 2,21 | 0,9 | 3,5 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 39,7 | 61,06 | 32,83 | 28,24 | 0,196 | 0,0662 | 0,0621 | 0,94 |
| Звёздная,8 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,81 | 0,83 | 0,88 | 1,06 | 2,8 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 42,2 | 58,43 | 35,08 | 23,35 | 0,065 | 0,022 | 0,0222 | 1,01 |
| Звёздная,9 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 11 | - | 2,45 | 2,51 | 2,2 | 0,88 | 3,5 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 39,4 | 60,87 | 33,01 | 27,86 | 0,196 | 0,0662 | 0,0615 | 0,93 |
| Звёздная,Радиорет-р | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,38 | 0,44 | 0,56 | 1,27 | 1,8 | 18 | 19,3 | 67,9 | 64,5 | 40,8 | 44,7 | 61,58 | 31,53 | 30,05 | 0,03 | 0,0101 | 0,011 | 1,09 |
| ИП "Григорьев",Ангар | 174,7 | прямое | 1 | 4,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,94 | 3,66 | 1,25 | 0,34 | - | 18 | 14,9 | 67,9 | 50,9 | 44 | 34,9 | 79,32 | 39,21 | 40,11 | 0,075 | 0,0253 | 0,0201 | 0,79 |
| ИП "Григорьев",ангар 2 | 174,7 | прямое | 1 | 4,3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,88 | 4,9 | 1,14 | 0,23 | - | 18 | 14,3 | 67,9 | 49,1 | 44,3 | 33,5 | 79,14 | 39,39 | 39,75 | 0,07 | 0,0236 | 0,0179 | 0,76 |
| ИП "Жильцов",м.Лотос | 186,78 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,34 | 0,36 | 0,31 | 0,85 | - | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 38,5 | 72,4 | 22,79 | 49,61 | 0,027 | 0,0091 | 0,0086 | 0,94 |
| ИП "Заренков",склад 1 | 180,58 | прямое | 1 | 5,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,48 | 1,99 | 2,16 | 1,09 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 62 | 41,9 | 43,1 | 76,9 | 30,61 | 46,29 | 0,118 | 0,0399 | 0,0409 | 1,03 |
| ИП "Заренков",склад 2 | 180,58 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,54 | 0,82 | 0,59 | 0,72 | - | 18 | 16,4 | 67,9 | 60 | 42,3 | 37,8 | 76,86 | 32,98 | 43,88 | 0,043 | 0,0145 | 0,013 | 0,9 |
| ИП "Клёцкин",Склад 1 | 174,7 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,09 | 0,09 | 0,25 | 2,85 | - | 18 | 14,5 | 67,9 | 42,6 | 45,5 | 35,3 | 79,29 | 39,24 | 40,05 | 0,007 | 0,0024 | 0,0018 | 0,77 |
| ИП "Клёцкин",Склад 2 | 174,7 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,16 | 0,16 | 0,27 | 1,66 | - | 18 | 13,2 | 67,9 | 42,6 | 45,5 | 31,4 | 79,31 | 39,22 | 40,09 | 0,013 | 0,0044 | 0,003 | 0,68 |
| ИП "Лялька" | 174,7 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,25 | 0,54 | 2,14 | - | 18 | 11,1 | 67,9 | 33,5 | 47,2 | 26,6 | 79,3 | 39,23 | 40,07 | 0,02 | 0,0068 | 0,0037 | 0,54 |
| ИП Асрибабаян А.Р.,1 | 183,07 | прямое | 1 | 12,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6,25 | 8,7 | 10,3 | 1,18 | - | 18 | 18,8 | 67,9 | 61,5 | 42 | 44,2 | 71,67 | 30,77 | 40,91 | 0,5 | 0,1689 | 0,1774 | 1,05 |
| ИП Гожин В.В.,. | 178,21 | прямое | 1 | 3,9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,57 | 0,59 | 0,96 | 1,62 | - | 18 | 20,6 | 67,9 | 67,1 | 41 | 48,3 | 77,34 | 34,3 | 43,04 | 0,046 | 0,0155 | 0,0182 | 1,17 |
| ИП Цымбал,зд.3 | 165,87 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1 | - | 18 | 6 | 67,9 | 18,4 | 50 | 12,8 | 85,65 | 50,57 | 35,09 | 0,028 | 0,0095 | 0,002 | 0,21 |
| ИП"Аратюнян",мойка | 174,7 | элев. | 1 | 3 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,3 | 5,93 | 0,42 | 0,07 | 1,3 | 18 | 14 | 67,9 | 46,2 | 40,8 | 32,1 | 79,13 | 39,4 | 39,73 | 0,024 | 0,0081 | 0,006 | 0,74 |
| ИП"Багдасарян",автосерв | 174,7 | прямое | 1 | 2,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,45 | 54,26 | 0,48 | 0,01 | - | 18 | 12,6 | 67,9 | 45,3 | 45 | 29,1 | 78,62 | 39,31 | 39,31 | 0,036 | 0,0122 | 0,0078 | 0,64 |
| ИП"Боришполь",АБК | 174,7 | прямое | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,1 | 0,92 | 0,34 | 0,37 | - | 18 | 16,5 | 67,9 | 47,5 | 44,6 | 40,4 | 79,32 | 39,21 | 40,11 | 0,008 | 0,0027 | 0,0024 | 0,9 |
| ИП"Боришполь",ангар | 174,7 | прямое | 1 | 4,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,02 | 6,49 | 1,42 | 0,22 | - | 18 | 14,4 | 67,9 | 48,7 | 44,4 | 33,8 | 79,26 | 39,27 | 39,99 | 0,082 | 0,0277 | 0,0211 | 0,76 |
| ИФЗ,Автомойка | 170 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0,56 | 0,79 | 1,39 | - | 18 | 19,9 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 46,1 | 76,11 | 50,03 | 26,08 | 0,045 | 0,0152 | 0,0171 | 1,12 |
| ИФЗ,Гараж | 169,99 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,3 | - | 0 | - | 0,75 | 0,75 | 0,63 | 0,84 | 3,5 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 38,5 | 75,47 | 50,62 | 24,86 | 0,06 | 0,0203 | 0,0185 | 0,91 |
| ИФЗ,ЛК | 159 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 2,44 | 2,44 | 1,42 | 0,58 | 3,8 | 18 | 14,4 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 32,5 | 85,97 | 62,14 | 23,83 | 0,195 | 0,0659 | 0,0503 | 0,76 |
| ИФЗ,Мастер | 162 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,88 | 0,88 | 0,71 | 0,82 | 3,6 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 38,1 | 83,73 | 58,4 | 25,34 | 0,07 | 0,0236 | 0,0212 | 0,9 |
| ИФЗ,Насос | 158,8 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,15 | 0,16 | 0,27 | 1,71 | - | 18 | 20,7 | 67,9 | 66,4 | 41,1 | 48,9 | 85,51 | 63,01 | 22,5 | 0,012 | 0,0041 | 0,0048 | 1,18 |
| ИФЗ,Подсоб | 169,99 | прямое | 1 | 3,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 1,02 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 41,1 | 74,74 | 51,36 | 23,38 | 0,038 | 0,0128 | 0,0129 | 1,01 |
| ИФЗ,Проход. | 162 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,13 | 0,28 | 2,25 | - | 18 | 22,1 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 52,6 | 83,79 | 58,34 | 25,45 | 0,01 | 0,0034 | 0,0043 | 1,27 |
| ИФЗ,Сев.пав. | 158,8 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,47 | 0,51 | 0,42 | 0,83 | - | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,4 | 41,1 | 38,1 | 85,63 | 62,88 | 22,75 | 0,038 | 0,0128 | 0,0119 | 0,93 |
| ИФЗ,Склад-анг. | 159 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,26 | 0,26 | 0,41 | 1,57 | - | 18 | 20,5 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 47,8 | 85,76 | 62,35 | 23,41 | 0,021 | 0,0071 | 0,0082 | 1,16 |
| ИФЗ,Сооруж.№2 | 161,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,98 | 0,98 | 0,91 | 0,93 | 3,3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 40,1 | 83,14 | 59,09 | 24,05 | 0,078 | 0,0263 | 0,0251 | 0,95 |
| ИФЗ,Юж.пав. | 159 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,26 | 0,27 | 0,41 | 1,51 | - | 18 | 20,2 | 67,9 | 67,3 | 41 | 47,3 | 85,49 | 62,62 | 22,87 | 0,021 | 0,0071 | 0,0081 | 1,15 |
| Калужская,1/1 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 7,6 | - | 1,85 | 1,88 | 1,94 | 1,03 | 3,1 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,8 | 65,4 | 32,25 | 33,15 | 0,148 | 0,05 | 0,0498 | 1 |
| Калужская,1/2 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 7 | - | 1,52 | 1,56 | 1,58 | 1,01 | 3,3 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41,6 | 65,08 | 32,67 | 32,41 | 0,122 | 0,0412 | 0,0406 | 0,99 |
| Калужская,1/3 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 9,3 | - | 1,52 | 1,58 | 1,45 | 0,92 | 3,5 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,2 | 64,89 | 32,61 | 32,28 | 0,122 | 0,0412 | 0,0391 | 0,95 |
| Калужская,1/4 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 9,3 | - | 1,52 | 1,6 | 1,45 | 0,9 | 3,5 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40 | 64,8 | 32,67 | 32,13 | 0,122 | 0,0412 | 0,0388 | 0,94 |
| Калужская,1/5 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 10,5 | - | 1,85 | 2 | 1,78 | 0,89 | 3,3 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 39,7 | 64,73 | 32,55 | 32,19 | 0,148 | 0,05 | 0,047 | 0,94 |
| Калужская,10 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 4,29 | 4,63 | 3,79 | 0,82 | 3,4 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 38,5 | 63,19 | 36,94 | 26,24 | 0,343 | 0,1159 | 0,1051 | 0,91 |
| Калужская,11(Тир) | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,4 | - | 0 | - | 0,52 | 0,58 | 0,74 | 1,27 | 2,3 | 18 | 19,2 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 44,8 | 64,89 | 33,44 | 31,45 | 0,042 | 0,0142 | 0,0153 | 1,08 |
| Калужская,11/1 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,4 | - | 16 | - | 4,49 | 4,61 | 4,72 | 1,02 | 3,2 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41,8 | 65,9 | 32,34 | 33,55 | 0,359 | 0,1213 | 0,1203 | 0,99 |
| Калужская,11/2 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 1,06 | 2,8 | 18 | 18,2 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 42,2 | 65,8 | 32,38 | 33,43 | 0,043 | 0,0145 | 0,0147 | 1,01 |
| Калужская,13/1 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 7,5 | - | 1,85 | 1,87 | 1,96 | 1,05 | 2,9 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,9 | 63,12 | 35,69 | 27,42 | 0,148 | 0,05 | 0,0502 | 1,01 |
| Калужская,13/2 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,8 | - | 7 | - | 1,52 | 1,55 | 1,95 | 1,26 | 2,5 | 18 | 19,2 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 44,8 | 62,73 | 36,73 | 25,99 | 0,122 | 0,0412 | 0,0445 | 1,08 |
| Калужская,13/3 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 7,6 | - | 1,85 | 1,9 | 1,89 | 1 | 2,9 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41,2 | 61,98 | 36,41 | 25,57 | 0,148 | 0,05 | 0,0493 | 0,99 |
| Калужская,15/1 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 7,6 | - | 1,85 | 1,96 | 2,04 | 1,04 | 2,9 | 18 | 18 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 42 | 64,4 | 34,66 | 29,74 | 0,148 | 0,05 | 0,0502 | 1 |
| Калужская,15/2 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 7 | - | 1,52 | 1,58 | 1,69 | 1,07 | 3 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 42,4 | 64,51 | 34,85 | 29,66 | 0,122 | 0,0412 | 0,0417 | 1,01 |
| Калужская,15/3 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 10 | - | 1,85 | 1,89 | 2,05 | 1,08 | 2,9 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 42,5 | 64,53 | 34,57 | 29,96 | 0,148 | 0,05 | 0,0509 | 1,02 |
| Калужская,16/2 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,25 | 1,35 | 1,08 | 0,8 | 3,9 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 38,2 | 66,03 | 32,58 | 33,45 | 0,1 | 0,0338 | 0,0301 | 0,89 |
| Калужская,16/3 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,08 | 1,12 | 1,34 | 1,2 | 3 | 18 | 18,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 44,2 | 66,04 | 32,57 | 33,47 | 0,086 | 0,029 | 0,0306 | 1,05 |
| Калужская,16/4 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,08 | 1,16 | 1,07 | 0,92 | 3,5 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 40,4 | 66,01 | 32,6 | 33,41 | 0,086 | 0,029 | 0,0276 | 0,95 |
| Калужская,16/5 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,19 | 1,34 | 1,07 | 0,8 | 3,8 | 18 | 16,4 | 67,9 | 65,3 | 40,8 | 38,4 | 65,97 | 32,64 | 33,33 | 0,095 | 0,0321 | 0,0288 | 0,9 |
| Калужская,16а | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,81 | 0,83 | 0,81 | 0,98 | 3,4 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,1 | 65,7 | 32,91 | 32,79 | 0,065 | 0,022 | 0,0214 | 0,97 |
| Калужская,2/1 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 0 | - | 1,8 | 1,87 | 1,85 | 0,99 | 3,4 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,4 | 66,98 | 34,46 | 32,52 | 0,144 | 0,0486 | 0,0476 | 0,98 |
| Калужская,2/2 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 0 | - | 1,52 | 1,6 | 1,41 | 0,88 | 3,7 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,5 | 66,97 | 34,17 | 32,8 | 0,122 | 0,0412 | 0,0383 | 0,93 |
| Калужская,2/3 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 0 | - | 1,52 | 1,63 | 1,4 | 0,86 | 3,7 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 39,3 | 66,94 | 34,2 | 32,74 | 0,122 | 0,0412 | 0,038 | 0,92 |
| Калужская,2/4 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,8 | 2 | 1,66 | 0,83 | 3,7 | 18 | 16,6 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 38,9 | 66,89 | 34,27 | 32,62 | 0,144 | 0,0486 | 0,0442 | 0,91 |
| Калужская,20/2 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,25 | 1,38 | 1,11 | 0,8 | 3,9 | 18 | 16,4 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 38,4 | 67,07 | 31,54 | 35,53 | 0,1 | 0,0338 | 0,0303 | 0,9 |
| Калужская,20/3 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,08 | 1,12 | 1,39 | 1,24 | 3 | 18 | 19 | 67,9 | 67 | 40,8 | 44,7 | 67,1 | 31,51 | 35,59 | 0,086 | 0,029 | 0,0309 | 1,06 |
| Калужская,20/4 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,08 | 1,15 | 1,1 | 0,96 | 3,5 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 41 | 67,07 | 31,55 | 35,52 | 0,086 | 0,029 | 0,028 | 0,96 |
| Калужская,20/5 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 0 | - | 1,19 | 1,32 | 1,21 | 0,92 | 3,5 | 18 | 17,2 | 67,9 | 65,5 | 40,8 | 40,4 | 67,01 | 31,6 | 35,41 | 0,095 | 0,0321 | 0,0305 | 0,95 |
| Калужская,20а | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,88 | 0,89 | 0,84 | 0,95 | 3,6 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40,6 | 66,77 | 31,84 | 34,93 | 0,07 | 0,0236 | 0,0226 | 0,96 |
| Калужская,24/2 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1,25 | 1,36 | 1,12 | 0,82 | 3,7 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66 | 40,8 | 38,7 | 67,55 | 31,14 | 36,41 | 0,1 | 0,0338 | 0,0306 | 0,91 |
| Калужская,24/3 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,08 | 1,12 | 1,4 | 1,26 | 3 | 18 | 19,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 44,9 | 67,57 | 31,12 | 36,45 | 0,086 | 0,029 | 0,0311 | 1,07 |
| Калужская,24/4 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,08 | 1,15 | 1,12 | 0,97 | 3,5 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 41,2 | 67,53 | 31,15 | 36,38 | 0,086 | 0,029 | 0,0282 | 0,97 |
| Калужская,24/5 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 0 | - | 1,19 | 1,32 | 1,23 | 0,93 | 3,5 | 18 | 17,3 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 40,7 | 67,48 | 31,21 | 36,27 | 0,095 | 0,0321 | 0,0306 | 0,96 |
| Калужская,24а | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 0,96 | 3,6 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40,8 | 67,24 | 31,45 | 35,79 | 0,07 | 0,0236 | 0,0228 | 0,96 |
| Калужская,3/1 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,1 | - | 7,6 | - | 1,85 | 1,98 | 2,14 | 1,08 | 2,6 | 18 | 18,3 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 42,5 | 61,13 | 35,85 | 25,28 | 0,148 | 0,05 | 0,0511 | 1,02 |
| Калужская,3/2 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 7,2 | - | 1,52 | 1,6 | 1,76 | 1,1 | 2,8 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 42,8 | 61,63 | 35,69 | 25,93 | 0,122 | 0,0412 | 0,0422 | 1,02 |
| Калужская,3/3 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 7 | - | 1,52 | 1,57 | 1,54 | 0,98 | 3,1 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 41 | 61,78 | 35,27 | 26,51 | 0,122 | 0,0412 | 0,0403 | 0,98 |
| Калужская,3/4 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 7 | - | 1,52 | 1,57 | 1,56 | 0,99 | 3,1 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 41,2 | 62,05 | 35,05 | 27 | 0,122 | 0,0412 | 0,0405 | 0,98 |
| Калужская,3/5 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 7,6 | - | 1,85 | 1,88 | 2,16 | 1,15 | 2,6 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 43,4 | 62,37 | 34,89 | 27,48 | 0,148 | 0,05 | 0,0522 | 1,04 |
| Калужская,4/1 | 183,32 | прямое | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4,06 | 4,4 | 2,69 | 0,61 | - | 18 | 15,2 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 32,9 | 65,45 | 34,96 | 30,49 | 0,325 | 0,1098 | 0,0892 | 0,81 |
| Калужская,4/2 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,1 | - | 0 | - | 0,7 | 0,86 | 0,51 | 0,59 | 3,5 | 18 | 14,9 | 67,9 | 63,7 | 40,8 | 34,1 | 65,43 | 44,61 | 20,83 | 0,056 | 0,0189 | 0,015 | 0,79 |
| Калужская,5/1 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,5 | - | 16 | - | 4,49 | 4,52 | 4,8 | 1,06 | 3,2 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42,3 | 65,65 | 32,51 | 33,14 | 0,359 | 0,1213 | 0,122 | 1,01 |
| Калужская,5/2 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,54 | 0,54 | 0,6 | 1,1 | 2,8 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42,7 | 65,62 | 32,49 | 33,13 | 0,043 | 0,0145 | 0,0149 | 1,03 |
| Калужская,6/1 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 | - | 0 | - | 1,95 | 1,99 | 1,98 | 0,99 | 3,4 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,3 | 65,44 | 35,47 | 29,97 | 0,156 | 0,0527 | 0,0516 | 0,98 |
| Калужская,6/2 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 0 | - | 1,95 | 2 | 2,38 | 1,19 | 3 | 18 | 18,8 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 44 | 65,45 | 34,44 | 31,02 | 0,156 | 0,0527 | 0,0553 | 1,05 |
| Калужская,6/вст. | 183,32 | элев. | 1 | 4 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,2 | 0,21 | 0,44 | 2,13 | - | 18 | 23,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 50,2 | 65,01 | 34,77 | 30,24 | 0,016 | 0,0054 | 0,0074 | 1,37 |
| Калужская,7 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,17 | - | 0 | - | 0,75 | 0,76 | 1,66 | 2,2 | 1,4 | 18 | 22,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 52 | 65,51 | 32,68 | 32,83 | 0,06 | 0,0203 | 0,026 | 1,28 |
| Калужская,8/1 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 0 | - | 1,95 | 2,06 | 2,12 | 1,03 | 3,1 | 18 | 17,9 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 41,9 | 64,46 | 36,37 | 28,09 | 0,156 | 0,0527 | 0,0525 | 1 |
| Калужская,8/2 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 1,95 | 2,07 | 1,89 | 0,91 | 3,5 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 40,1 | 64,48 | 35,18 | 29,3 | 0,156 | 0,0527 | 0,0499 | 0,95 |
| Калужская,9/1 | 184,79 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 7,5 | - | 1,85 | 1,93 | 1,76 | 0,91 | 3 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 39,9 | 61,3 | 36 | 25,29 | 0,148 | 0,05 | 0,0475 | 0,95 |
| Калужская,9/2 | 184,79 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 7 | - | 1,52 | 1,57 | 1,46 | 0,93 | 3,2 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 40,3 | 61,64 | 35,96 | 25,69 | 0,122 | 0,0412 | 0,0394 | 0,96 |
| Калужская,9/3 | 184,79 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 7,5 | - | 1,85 | 1,87 | 1,75 | 0,94 | 3 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40,2 | 61,33 | 36,05 | 25,28 | 0,148 | 0,05 | 0,048 | 0,96 |
| Киевское шоссе,57/АБК | 186,5 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2 | + | 2,5 | - | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 1,34 | 2,8 | 18 | 10,6 | 67,9 | 35,6 | 40,8 | 25,2 | 68,45 | 42 | 26,45 | 0,0143 | 0,0048 | 0,0025 | 0,52 |
| Киевское шоссе,57/Ангар | 186,5 | прямое | 2 | 2 | 0 | 0 | + | 2 | - | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 5,52 | - | 5 | 7,6 | 67,9 | 30,5 | 10,3 | 22,5 | 68,45 | 40,69 | 27,77 | 0,0078 | 0,0005 | 0,0012 | 2,19 |
| Киевское шоссе,57/Доза | 186,5 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,89 | 2,7 | 1,89 | 0,7 | - | 18 | 16,3 | 67,9 | 61 | 42,1 | 37,1 | 68,54 | 27,07 | 41,47 | 0,151 | 0,051 | 0,0452 | 0,89 |
| Киевское шоссе,57/Произв.зд. | 186,5 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,42 | 0,67 | 0,41 | 0,61 | - | 18 | 15,7 | 67,9 | 59,4 | 42,4 | 35,6 | 69,07 | 26,53 | 42,53 | 0,0337 | 0,0114 | 0,0096 | 0,85 |
| Киевское шоссе,59/ЛБК | 183,07 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 2,63 | 4,68 | 4,6 | 0,98 | 2,5 | 18 | 17,9 | 67,9 | 57,9 | 40,8 | 42,6 | 71,49 | 30,95 | 40,54 | 0,21 | 0,0709 | 0,0704 | 0,99 |
| Киевское шоссе,59/Мир красок | 183,07 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,08 | 0,69 | 0,37 | 0,54 | - | 18 | 17,1 | 67,9 | 47,8 | 44,6 | 42,1 | 69,97 | 32,46 | 37,51 | 0,0067 | 0,0023 | 0,0021 | 0,94 |
| Киевское шоссе,59/Мод.М-1 | 183,07 | прямое | 1 | 4,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,65 | 1,5 | 1,34 | 0,89 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 55 | 43,2 | 42,2 | 70,17 | 32,27 | 37,9 | 0,052 | 0,0176 | 0,0171 | 0,98 |
| Киевское шоссе,59/Мод.М-2 | 183,07 | прямое | 1 | 4,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,66 | 1,58 | 1,34 | 0,84 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 54,5 | 43,3 | 41,7 | 70,14 | 32,3 | 37,84 | 0,0527 | 0,0178 | 0,0172 | 0,96 |
| Киевское шоссе,59/Мод.М-3 | 183,07 | прямое | 1 | 4,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,61 | 1,83 | 1,23 | 0,67 | - | 18 | 16,8 | 67,9 | 52,7 | 43,7 | 40,3 | 70,17 | 32,27 | 37,9 | 0,0489 | 0,0165 | 0,0152 | 0,92 |
| Киевское шоссе,59/Мод.М-4 | 183,07 | прямое | 1 | 4,9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,72 | 1,61 | 1,46 | 0,91 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 55,3 | 43,2 | 42,2 | 70,22 | 32,21 | 38,01 | 0,0578 | 0,0195 | 0,0191 | 0,98 |
| Киевское шоссе,59/Мод.М-5 | 183,07 | прямое | 1 | 3,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,44 | 0,91 | 0,88 | 0,97 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 56 | 43 | 42,8 | 70,4 | 32,04 | 38,36 | 0,035 | 0,0118 | 0,0117 | 0,99 |
| Киевское шоссе,59/пристр.ЛБК | 183,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,9 | - | 0 | - | 0,64 | 1,17 | 1,09 | 0,94 | 2,2 | 18 | 17,7 | 67,9 | 57,5 | 40,8 | 42 | 71,49 | 30,94 | 40,55 | 0,051 | 0,0172 | 0,0169 | 0,98 |
| Киевское шоссе,59/СКЛАД | 183,07 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,35 | 0,94 | 0,39 | 0,42 | - | 18 | 14,9 | 67,9 | 53,6 | 43,5 | 34,5 | 71,39 | 31,04 | 40,35 | 0,028 | 0,0095 | 0,0075 | 0,8 |
| Киевское шоссе,59/Туалет | 183,07 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,08 | 0,15 | 0,37 | 2,41 | - | 18 | 20,4 | 67,9 | 56,4 | 43 | 49,9 | 70,67 | 31,77 | 38,9 | 0,006 | 0,002 | 0,0024 | 1,16 |
| Комарова,1/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 1,61 | 1,66 | 2,03 | 1,22 | 3 | 18 | 18,9 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 44,4 | 69 | 34,93 | 34,07 | 0,129 | 0,0436 | 0,0461 | 1,06 |
| Комарова,10(басейн) | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,54 | 0,59 | 0,59 | 1,01 | 2,8 | 18 | 17,9 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 41,6 | 68,13 | 35,53 | 32,6 | 0,043 | 0,0145 | 0,0144 | 0,99 |
| Комарова,10(хозбл) | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,35 | 0,35 | 0,56 | 1,58 | 0,9 | 18 | 21,1 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 47,2 | 68,47 | 35,35 | 33,12 | 0,028 | 0,0095 | 0,0114 | 1,2 |
| Комарова,10/1 | 184,28 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 0 | - | 2,54 | 2,56 | 2,34 | 0,91 | 3,7 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40 | 65,94 | 32,48 | 33,46 | 0,203 | 0,0686 | 0,0646 | 0,94 |
| Комарова,10/2 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,4 | - | 0 | - | 2,26 | 2,29 | 1,95 | 0,85 | 3,9 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39 | 68,56 | 35,26 | 33,3 | 0,181 | 0,0611 | 0,0559 | 0,91 |
| Комарова,10/3 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 11,4 | - | 2,05 | 2,14 | 1,84 | 0,86 | 3,8 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 39,3 | 68,35 | 36,28 | 32,07 | 0,164 | 0,0554 | 0,051 | 0,92 |
| Комарова,10а/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,26 | 0,27 | 0,41 | 1,53 | 1,4 | 18 | 20,6 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 47,2 | 68,38 | 35,42 | 32,96 | 0,021 | 0,0071 | 0,0083 | 1,17 |
| Комарова,10а/2 | 181,56 | элев. | 1 | 3 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,5 | 0,52 | 0,39 | 0,75 | 2,6 | 18 | 16,2 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 36,3 | 68,31 | 36,1 | 32,21 | 0,0404 | 0,0136 | 0,012 | 0,88 |
| Комарова,11/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,34 | 2,47 | 2,01 | 0,81 | 3,4 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 38,3 | 63,53 | 40,23 | 23,29 | 0,187 | 0,0632 | 0,0571 | 0,9 |
| Комарова,11/2 | 181,56 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,27 | 0,42 | 1,53 | - | 18 | 20,2 | 67,9 | 65,9 | 41,2 | 47,4 | 63,63 | 39,34 | 24,29 | 0,02 | 0,0068 | 0,0077 | 1,14 |
| Комарова,3/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,4 | - | 0 | - | 2,8 | 3,21 | 2,58 | 0,8 | 3,4 | 18 | 16,5 | 67,9 | 64,9 | 40,8 | 38,5 | 66,91 | 37,34 | 29,57 | 0,224 | 0,0757 | 0,0683 | 0,9 |
| Комарова,3/2 | 181,56 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,2 | 0,24 | 0,33 | 1,36 | - | 18 | 19,5 | 67,9 | 63,9 | 41,6 | 45,8 | 66,92 | 36,53 | 30,39 | 0,016 | 0,0054 | 0,0059 | 1,1 |
| Комарова,3а | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,38 | 1,47 | 1,4 | 0,95 | 3 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 40,6 | 64,27 | 40,56 | 23,71 | 0,11 | 0,0372 | 0,0359 | 0,97 |
| Комарова,5/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,8 | - | 0 | - | 4,09 | 4,17 | 3,58 | 0,86 | 3 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 38,8 | 64,78 | 38,99 | 25,79 | 0,327 | 0,1105 | 0,1024 | 0,93 |
| Комарова,5/2 | 181,56 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,45 | 1,15 | - | 18 | 18,8 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 43,2 | 64,83 | 38,15 | 26,68 | 0,03 | 0,0101 | 0,0106 | 1,05 |
| Комарова,6 | 183,18 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 | - | 9,4 | - | 2,3 | 2,3 | 2,12 | 0,92 | 3,7 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40,2 | 67,38 | 33,31 | 34,08 | 0,184 | 0,0622 | 0,0588 | 0,95 |
| Комарова,7/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 | + | 11 | - | 2,15 | 2,35 | 1,79 | 0,76 | 3,5 | 18 | 16,2 | 67,9 | 66 | 40,8 | 37,5 | 64,24 | 41,46 | 22,78 | 0,172 | 0,0581 | 0,0511 | 0,88 |
| Комарова,7/2 | 181,56 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,21 | 0,41 | 1,94 | - | 18 | 21,2 | 67,9 | 65,3 | 41,3 | 50,4 | 64,24 | 38,63 | 25,61 | 0,015 | 0,0051 | 0,0061 | 1,21 |
| Комарова,8 | 183,18 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,9 | - | 0 | - | 1,74 | 1,74 | 1,58 | 0,91 | 3,7 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40 | 67,4 | 35 | 32,4 | 0,139 | 0,047 | 0,0442 | 0,94 |
| Комарова,9/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,8 | - | 0 | - | 4,09 | 4,16 | 3,65 | 0,88 | 3 | 18 | 17 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,1 | 65,38 | 38,58 | 26,8 | 0,327 | 0,1105 | 0,1033 | 0,94 |
| Комарова,9/2 | 181,56 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,61 | 1,57 | - | 18 | 20,4 | 67,9 | 66,9 | 41 | 47,8 | 65,44 | 37,69 | 27,75 | 0,03 | 0,0101 | 0,0117 | 1,16 |
| Коммунальный проезд,12/1 | 180,21 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,56 | 1,62 | 1,1 | 0,68 | - | 18 | 15,7 | 67,9 | 67,1 | 41 | 34,5 | 78,04 | 30,06 | 47,99 | 0,125 | 0,0422 | 0,036 | 0,85 |
| Коммунальный проезд,12/2 | 180,21 | прямое | 1 | 3,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,94 | 1,79 | 0,94 | 0,52 | - | 18 | 15,2 | 67,9 | 57 | 42,9 | 34,8 | 77,89 | 30,21 | 47,69 | 0,075 | 0,0253 | 0,0207 | 0,82 |
| Комсомольская,19 | 167,45 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,7 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 1,04 | 2,7 | 18 | 18,1 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,9 | 84,95 | 51,05 | 33,91 | 0,036 | 0,0122 | 0,0122 | 1,01 |
| Комсомольская,19а | 167,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 2,7 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 1,04 | 1,9 | 18 | 18,3 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,5 | 84,42 | 50,75 | 33,67 | 0,036 | 0,0122 | 0,0124 | 1,02 |
| Комсомольская,21 | 166,46 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,7 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 1,05 | 2,7 | 18 | 18,1 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 42 | 84,81 | 50,67 | 34,14 | 0,036 | 0,0122 | 0,0123 | 1,01 |
| Комсомольская,21а | 166,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,7 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 1 | 2,7 | 18 | 17,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 41,3 | 83,37 | 51,58 | 31,79 | 0,036 | 0,0122 | 0,0121 | 0,99 |
| Комсомольская,23 | 167,45 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,6 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,99 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,2 | 83,91 | 48,59 | 35,33 | 0,036 | 0,0122 | 0,012 | 0,99 |
| Комсомольская,25 | 168,12 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,6 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,99 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,2 | 83,24 | 47,92 | 35,32 | 0,036 | 0,0122 | 0,012 | 0,99 |
| Комсомольская,27 | 169,09 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,6 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,99 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,2 | 82,26 | 46,96 | 35,3 | 0,036 | 0,0122 | 0,012 | 0,99 |
| Комсомольская,29 | 169,73 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,6 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,98 | 2,8 | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,9 | 81,6 | 47,21 | 34,39 | 0,036 | 0,0122 | 0,0119 | 0,98 |
| Комсомольская,31 | 169,88 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,6 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,99 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,1 | 81 | 45,76 | 35,24 | 0,036 | 0,0122 | 0,012 | 0,99 |
| Комсомольская,37 | 171,34 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 0 | - | 1,48 | 1,53 | 1,55 | 1,01 | 3,5 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,7 | 80,8 | 44,05 | 36,75 | 0,118 | 0,0399 | 0,0392 | 0,98 |
| Комсомольская,38 | 171,57 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,5 | - | 0 | - | 2,63 | 2,73 | 2,89 | 1,06 | 3,3 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 42,4 | 79,76 | 44,6 | 35,17 | 0,21 | 0,0709 | 0,0712 | 1 |
| Комсомольская,38а | 172,75 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1,04 | 1,09 | 1,11 | 1,01 | 3,1 | 18 | 17,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 41,7 | 78,88 | 43,12 | 35,77 | 0,083 | 0,028 | 0,0278 | 0,99 |
| Комсомольская,39 | 171,72 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,1 | - | 0 | - | 1,48 | 1,53 | 1,16 | 0,75 | 4,2 | 18 | 16 | 67,9 | 67 | 40,8 | 37,2 | 79,51 | 44,54 | 34,97 | 0,118 | 0,0399 | 0,0345 | 0,87 |
| Комсомольская,39а | 173,72 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 0,77 | 0,81 | 1,03 | 1,28 | 2,2 | 18 | 19,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 44,9 | 76,79 | 44,76 | 32,03 | 0,062 | 0,0209 | 0,0228 | 1,09 |
| Комсомольская,43 | 172,96 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 | - | 0 | - | 2,63 | 2,73 | 2,69 | 0,99 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,3 | 77,98 | 43,58 | 34,4 | 0,21 | 0,0709 | 0,0692 | 0,98 |
| Комсомольская,45 | 173,18 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 | - | 0 | - | 2,63 | 2,73 | 2,67 | 0,98 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,2 | 77,51 | 43,61 | 33,9 | 0,21 | 0,0709 | 0,069 | 0,97 |
| Комсомольская,45/ЖКУ | 171,67 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,13 | 0,33 | 2,52 | - | 18 | 22,5 | 67,9 | 67 | 41 | 53,7 | 79,31 | 44,83 | 34,47 | 0,01 | 0,0034 | 0,0044 | 1,29 |
| Комсомольская,47 | 175,82 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 | - | 0 | - | 2,69 | 2,8 | 2,69 | 0,96 | 3,6 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,9 | 75,01 | 40,84 | 34,16 | 0,215 | 0,0726 | 0,07 | 0,96 |
| Кончаловского,1 | 170 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,25 | 2,36 | 2,48 | 1,05 | 3,4 | 18 | 18 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 42,3 | 81,52 | 45,98 | 35,54 | 0,18 | 0,0608 | 0,0609 | 1 |
| Кончаловского,3 | 170 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10,2 | - | 0 | - | 4,39 | 4,6 | 6,13 | 1,33 | 2,4 | 18 | 19,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 45,5 | 77,17 | 50,1 | 27,07 | 0,351 | 0,1186 | 0,1302 | 1,1 |
| Кончаловского,5 | 169,82 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 | - | 0 | - | 2,06 | 2,27 | 1,92 | 0,85 | 3,4 | 18 | 16,8 | 67,9 | 65,8 | 40,8 | 39,1 | 76,94 | 50,73 | 26,21 | 0,165 | 0,0557 | 0,0513 | 0,92 |
| Кончаловского,7 | 169,82 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 | - | 0 | - | 2,01 | 2,21 | 1,94 | 0,88 | 3,4 | 18 | 17 | 67,9 | 65,8 | 40,8 | 39,6 | 77,27 | 50,4 | 26,87 | 0,161 | 0,0544 | 0,0508 | 0,93 |
| Королёва,1/1 | 177,48 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,3 | - | 16 | - | 4,09 | 4,11 | 3,89 | 0,94 | 3,8 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,6 | 76,43 | 36,96 | 39,47 | 0,327 | 0,1105 | 0,1055 | 0,96 |
| Королёва,1/2 | 177,48 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 1,04 | - | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,1 | 41 | 41,6 | 77,56 | 35,15 | 42,41 | 0,03 | 0,0101 | 0,0103 | 1,01 |
| Королёва,10/1 | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 11,6 | - | 2,61 | 2,64 | 2,21 | 0,84 | 3,6 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 38,6 | 63,7 | 35,67 | 28,03 | 0,209 | 0,0706 | 0,0642 | 0,91 |
| Королёва,10/2 | 183,96 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,2 | 0,44 | 2,25 | - | 18 | 22 | 67,9 | 66,9 | 41 | 52,4 | 64,03 | 34,64 | 29,39 | 0,015 | 0,0051 | 0,0064 | 1,26 |
| Королёва,10а | 183,96 | элев. | 1 | 4 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,31 | 0,31 | 0,49 | 1,55 | 1,4 | 18 | 20,7 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 47,4 | 65,87 | 33,08 | 32,79 | 0,025 | 0,0084 | 0,01 | 1,18 |
| Королёва,12 | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,4 | - | 12,1 | - | 2,8 | 2,91 | 2,42 | 0,83 | 3,4 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,5 | 62,57 | 36,53 | 26,04 | 0,224 | 0,0757 | 0,0689 | 0,91 |
| Королёва,12а | 186,24 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,8 | - | 0 | - | 2,36 | 2,51 | 1,91 | 0,76 | 3,6 | 18 | 16,1 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 37,3 | 59,25 | 35,23 | 24,02 | 0,189 | 0,0638 | 0,0559 | 0,88 |
| Королёва,13 | 185,97 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 0 | - | 2,25 | 2,25 | 1,96 | 0,87 | 3,3 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 39 | 65,19 | 31,85 | 33,35 | 0,18 | 0,0608 | 0,0564 | 0,93 |
| Королёва,14 | 183,96 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0,63 | 0,44 | 0,71 | - | 18 | 16 | 67,9 | 65,4 | 41,3 | 35,6 | 61,67 | 36,66 | 25,01 | 0,045 | 0,0152 | 0,0132 | 0,87 |
| Королёва,14а | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 11,6 | - | 2,8 | 3,03 | 2,06 | 0,68 | 3,7 | 18 | 15,5 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 35,6 | 60,58 | 37,77 | 22,81 | 0,224 | 0,0757 | 0,063 | 0,83 |
| Королёва,15/1 | 183,96 | прямое | 1 | 4,6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,63 | 1,63 | 1,24 | 0,76 | - | 18 | 16,4 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 36,2 | 67,04 | 32,11 | 34,94 | 0,13 | 0,0439 | 0,0393 | 0,89 |
| Королёва,15/2 | 183,96 | прямое | 1 | 5,3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,63 | 1,63 | 1,64 | 1,01 | - | 18 | 18 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40,9 | 67,03 | 32,12 | 34,92 | 0,13 | 0,0439 | 0,044 | 1 |
| Королёва,16/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,3 | - | 14,1 | - | 3,75 | 3,79 | 3,5 | 0,92 | 3,6 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,2 | 65,94 | 33,86 | 32,08 | 0,3 | 0,1013 | 0,0961 | 0,95 |
| Королёва,16/2 | 184 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,3 | - | 14,1 | - | 3,75 | 3,81 | 3,47 | 0,91 | 3,6 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40 | 65,65 | 34,08 | 31,56 | 0,3 | 0,1013 | 0,0956 | 0,94 |
| Королёва,17 | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 1,17 | 1,19 | 0,81 | 0,68 | 4,5 | 18 | 15,3 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 35,4 | 65,65 | 33,47 | 32,18 | 0,094 | 0,0318 | 0,026 | 0,82 |
| Королёва,18/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,67 | 1,4 | 0,84 | 3,9 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 38,6 | 65,9 | 33,64 | 32,26 | 0,132 | 0,0446 | 0,0404 | 0,91 |
| Королёва,18/2 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 8,6 | - | 1,48 | 1,5 | 1,37 | 0,91 | 3,6 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 40 | 65,53 | 34,16 | 31,37 | 0,118 | 0,0399 | 0,0377 | 0,94 |
| Королёва,18/3 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,69 | 1,43 | 0,84 | 3,8 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,8 | 65,19 | 34,24 | 30,95 | 0,132 | 0,0446 | 0,0406 | 0,91 |
| Королёва,19/1 | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 9 | - | 1,6 | 1,61 | 1,48 | 0,92 | 3,7 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,1 | 66,54 | 33,3 | 33,25 | 0,128 | 0,0432 | 0,0408 | 0,94 |
| Королёва,19/2 | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 8 | - | 1,3 | 1,33 | 1,17 | 0,88 | 3,7 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 39,5 | 66,44 | 33,55 | 32,89 | 0,104 | 0,0351 | 0,0326 | 0,93 |
| Королёва,19/3 | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 8 | - | 1,3 | 1,34 | 1,17 | 0,87 | 3,7 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,4 | 66,41 | 33,58 | 32,83 | 0,104 | 0,0351 | 0,0325 | 0,93 |
| Королёва,19/4 | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 6,5 | - | 0,85 | 0,9 | 1,28 | 1,43 | 2,5 | 18 | 19,8 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 46,6 | 66,32 | 35,2 | 31,13 | 0,068 | 0,023 | 0,0257 | 1,12 |
| Королёва,19/5 | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 9 | - | 1,6 | 1,73 | 1,46 | 0,85 | 3,7 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 39,1 | 66,23 | 33,54 | 32,69 | 0,128 | 0,0432 | 0,0397 | 0,92 |
| Королёва,21/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9 | - | 1,6 | 1,73 | 1,44 | 0,83 | 3,6 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 38,8 | 64,32 | 35,02 | 29,3 | 0,128 | 0,0432 | 0,0394 | 0,91 |
| Королёва,21/2 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 8 | - | 1,3 | 1,37 | 1,16 | 0,85 | 3,6 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39 | 64,53 | 35,03 | 29,5 | 0,104 | 0,0351 | 0,0322 | 0,92 |
| Королёва,21/3 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 8 | - | 1,3 | 1,34 | 1,17 | 0,87 | 3,6 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,3 | 64,59 | 34,99 | 29,59 | 0,104 | 0,0351 | 0,0325 | 0,93 |
| Королёва,21/4 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 7,4 | - | 0,85 | 0,86 | 1,22 | 1,41 | 2,5 | 18 | 19,8 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 46,4 | 64,56 | 36,36 | 28,2 | 0,068 | 0,023 | 0,0257 | 1,12 |
| Королёва,21/5 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9 | - | 1,6 | 1,66 | 1,46 | 0,88 | 3,6 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,5 | 64,66 | 34,75 | 29,91 | 0,128 | 0,0432 | 0,0402 | 0,93 |
| Королёва,23 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,57 | 0,67 | 0,58 | 0,87 | 2,3 | 18 | 17,2 | 67,9 | 64,7 | 40,8 | 39,2 | 64,71 | 33,96 | 30,75 | 0,046 | 0,0155 | 0,0147 | 0,95 |
| Королёва,25/1 | 183,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,9 | - | 8 | - | 2,63 | 2,65 | 3,01 | 1,13 | 3 | 18 | 18,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 43,3 | 65,25 | 34,94 | 30,31 | 0,21 | 0,0709 | 0,0734 | 1,03 |
| Королёва,27/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,8 | - | 11,1 | - | 2,38 | 2,39 | 2,2 | 0,92 | 3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 39,9 | 65,89 | 33,94 | 31,95 | 0,19 | 0,0642 | 0,0612 | 0,95 |
| Королёва,27/2 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 10 | - | 2 | 2,03 | 1,84 | 0,91 | 3,3 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,8 | 65,83 | 33,89 | 31,94 | 0,16 | 0,054 | 0,0511 | 0,95 |
| Королёва,27/3 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 10 | - | 2 | 2,06 | 1,83 | 0,89 | 3,3 | 18 | 17 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,5 | 65,64 | 34,02 | 31,62 | 0,16 | 0,054 | 0,0507 | 0,94 |
| Королёва,27/4 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,8 | - | 11,1 | - | 2,38 | 2,49 | 2,16 | 0,87 | 3 | 18 | 17 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,1 | 65,14 | 34,45 | 30,69 | 0,19 | 0,0642 | 0,0598 | 0,93 |
| Королёва,29/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 9,1 | - | 1,61 | 1,63 | 1,45 | 0,89 | 3,7 | 18 | 17 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,7 | 65,91 | 33,71 | 32,2 | 0,129 | 0,0436 | 0,0407 | 0,93 |
| Королёва,29/2 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 9,1 | - | 1,61 | 1,71 | 1,45 | 0,85 | 3,7 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 39,1 | 65,89 | 33,72 | 32,17 | 0,129 | 0,0436 | 0,04 | 0,92 |
| Королёва,3/1 | 177,48 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,4 | - | 15,3 | - | 4,09 | 4,13 | 3,79 | 0,92 | 3,7 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40,1 | 74,2 | 38,58 | 35,62 | 0,327 | 0,1105 | 0,1043 | 0,94 |
| Королёва,3/2 | 177,48 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,95 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,8 | 41,1 | 40,2 | 74,33 | 37,58 | 36,75 | 0,03 | 0,0101 | 0,0099 | 0,98 |
| Королёва,31 | 184 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,1 | - | 12 | - | 5,31 | 5,46 | 5,39 | 0,99 | 3,1 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 41,1 | 65,78 | 34,1 | 31,69 | 0,425 | 0,1436 | 0,1406 | 0,98 |
| Королёва,5/1 | 177,48 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,5 | - | 15,3 | - | 4,09 | 4,18 | 3,64 | 0,87 | 3,6 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 39,3 | 71,57 | 40,48 | 31,09 | 0,327 | 0,1105 | 0,1021 | 0,92 |
| Королёва,5/2 | 177,48 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,5 | 1,26 | - | 18 | 19,3 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 44,6 | 71,72 | 39,54 | 32,18 | 0,03 | 0,0101 | 0,011 | 1,08 |
| Королёва,7/1 | 182,23 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6 | - | 15 | - | 2,74 | 2,86 | 2,3 | 0,8 | 3,9 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 38,2 | 66,3 | 35,92 | 30,38 | 0,219 | 0,074 | 0,0661 | 0,89 |
| Королёва,7/2 | 182,23 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,27 | 0,34 | 1,24 | - | 18 | 19,1 | 67,9 | 66 | 41,2 | 44,5 | 66,35 | 35,25 | 31,1 | 0,02 | 0,0068 | 0,0073 | 1,08 |
| Красных Зорь,11 | 171,35 | элев. | 0 | 0 | 25 | 5,8 | - | 0 | - | 2,01 | 2,12 | 2,24 | 1,06 | 3,1 | 18 | 18,1 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 42,3 | 79,04 | 45,79 | 33,25 | 0,161 | 0,0544 | 0,0547 | 1,01 |
| Красных Зорь,11а | 171,35 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 0 | - | 2 | 2,08 | 2,29 | 1,1 | 3,2 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67 | 40,8 | 42,9 | 78,68 | 46,14 | 32,54 | 0,16 | 0,054 | 0,0551 | 1,02 |
| Красных Зорь,13 | 171,35 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 0 | - | 1,36 | 1,47 | 1,17 | 0,8 | 3,9 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 38,2 | 78,73 | 46,1 | 32,63 | 0,109 | 0,0368 | 0,0329 | 0,89 |
| Красных Зорь,15 | 171,35 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 0 | - | 1,34 | 1,47 | 1,5 | 1,02 | 3,1 | 18 | 17,9 | 67,9 | 65,8 | 40,8 | 41,9 | 78,34 | 46,48 | 31,85 | 0,107 | 0,0361 | 0,0358 | 0,99 |
| Красных Зорь,17 | 171,35 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,7 | - | 0 | - | 3 | 3,3 | 2,89 | 0,88 | 3,5 | 18 | 17 | 67,9 | 65,8 | 40,8 | 39,7 | 77,86 | 46,96 | 30,91 | 0,24 | 0,0811 | 0,0755 | 0,93 |
| Красных Зорь,18/1 | 171,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,34 | 1,45 | 1,24 | 0,86 | 3,5 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66 | 40,8 | 39,2 | 75,89 | 47,69 | 28,2 | 0,107 | 0,0361 | 0,0334 | 0,92 |
| Красных Зорь,18/2 | 171,98 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,13 | 1,22 | 1,13 | 0,92 | - | 18 | 17,5 | 67,9 | 66 | 41,2 | 39,8 | 75,91 | 47,68 | 28,22 | 0,09 | 0,0304 | 0,0295 | 0,97 |
| Красных Зорь,18а | 171,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,02 | 1,11 | 1,23 | 1,11 | 2,9 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66 | 40,8 | 43 | 75,96 | 47,63 | 28,33 | 0,082 | 0,0277 | 0,0284 | 1,02 |
| Красных Зорь,19 | 171,89 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 2,65 | 2,85 | 3,41 | 1,19 | 3 | 18 | 18,8 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 44,2 | 80,22 | 43,55 | 36,68 | 0,212 | 0,0716 | 0,0752 | 1,05 |
| Красных Зорь,21 | 171,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 0 | - | 1,34 | 1,45 | 1,24 | 0,85 | 3,8 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66 | 40,8 | 39,3 | 80,21 | 43,55 | 36,66 | 0,107 | 0,0361 | 0,0332 | 0,92 |
| Красных Зорь,22 | 171,89 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1 | 1,09 | 1,14 | 1,04 | 3 | 18 | 18 | 67,9 | 66 | 40,8 | 42,2 | 81,63 | 43,66 | 37,97 | 0,08 | 0,027 | 0,0271 | 1 |
| Красных Зорь,22а | 171,89 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,26 | 0,33 | 0,61 | 1,89 | 0,6 | 18 | 21,6 | 67,9 | 63,5 | 40,8 | 49,2 | 81,63 | 42,36 | 39,27 | 0,021 | 0,0071 | 0,0088 | 1,24 |
| Красных Зорь,23/1 | 171,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,23 | 1,36 | 1,12 | 0,83 | 3,9 | 18 | 16,6 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 38,9 | 80,02 | 43,64 | 36,38 | 0,098 | 0,0331 | 0,03 | 0,91 |
| Красных Зорь,23/2 | 171,89 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,3 | 0,34 | 0,37 | 1,09 | - | 18 | 18,5 | 67,9 | 65,4 | 41,3 | 42,7 | 79,96 | 43,7 | 36,25 | 0,024 | 0,0081 | 0,0084 | 1,03 |
| Красных Зорь,23а | 172,48 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,34 | 0,52 | 1,53 | - | 18 | 20,2 | 67,9 | 66 | 41,2 | 47,5 | 79,43 | 43,05 | 36,37 | 0,025 | 0,0084 | 0,0097 | 1,15 |
| Красных Зорь,24 | 174,62 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,6 | - | 0 | - | 0,8 | 0,87 | 0,97 | 1,11 | 3,3 | 18 | 18,3 | 67,9 | 66 | 40,8 | 43,2 | 80,31 | 38,37 | 41,94 | 0,064 | 0,0216 | 0,0221 | 1,02 |
| Красных Зорь,24а | 174,62 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,57 | 0,64 | 0,85 | 1,33 | 2,4 | 18 | 19,4 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 45,6 | 80,02 | 43,19 | 36,82 | 0,046 | 0,0155 | 0,017 | 1,09 |
| Красных Зорь,25 | 172,48 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 7 | - | 1,38 | 1,5 | 1,69 | 1,13 | 3 | 18 | 18,5 | 67,9 | 66 | 40,8 | 43,4 | 79,19 | 44,64 | 34,55 | 0,11 | 0,0372 | 0,0383 | 1,03 |
| Красных Зорь,26 | 174,62 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,6 | - | 0 | - | 1,5 | 1,63 | 2,98 | 1,82 | 1,9 | 18 | 21,1 | 67,9 | 66 | 40,8 | 49,6 | 80,35 | 42,61 | 37,74 | 0,12 | 0,0405 | 0,0488 | 1,2 |
| Красных Зорь,27 | 173,51 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,34 | 1,41 | 1,77 | 1,25 | 2,9 | 18 | 19,1 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 44,8 | 79,32 | 41,41 | 37,91 | 0,107 | 0,0361 | 0,0386 | 1,07 |
| Красных Зорь,28 | 174,62 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0,61 | 0,4 | 0,66 | - | 18 | 15,6 | 67,9 | 66 | 41,2 | 34,3 | 80,48 | 38,22 | 42,26 | 0,045 | 0,0152 | 0,0128 | 0,84 |
| Красных Зорь,29 | 173,17 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,65 | 2,8 | 2,56 | 0,91 | 3,7 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,2 | 79,43 | 41,99 | 37,44 | 0,212 | 0,0716 | 0,0677 | 0,95 |
| Красных Зорь,3 | 175,71 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,9 | - | 0 | - | 3,04 | 3,17 | 3,05 | 0,96 | 3,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,9 | 73,32 | 42,68 | 30,65 | 0,243 | 0,0821 | 0,0793 | 0,97 |
| Красных Зорь,31 | 177,3 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,4 | - | 0 | - | 1,4 | 3,98 | 1,48 | 0,37 | 3,7 | 18 | 14,3 | 67,9 | 53,1 | 40,8 | 33,8 | 78,5 | 34,9 | 43,6 | 0,112 | 0,0378 | 0,0286 | 0,75 |
| Красных Зорь,38/1 | 186,99 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,8 | - | 0 | - | 1,41 | 1,75 | 1,11 | 0,64 | 4,5 | 18 | 15,2 | 67,9 | 63,5 | 40,8 | 35,6 | 68,84 | 25,13 | 43,71 | 0,113 | 0,0382 | 0,0311 | 0,81 |
| Красных Зорь,38/2 | 186,99 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0,87 | 0,59 | 0,68 | - | 18 | 16,2 | 67,9 | 59,9 | 42,3 | 37 | 68,71 | 25,26 | 43,44 | 0,045 | 0,0152 | 0,0134 | 0,88 |
| Красных Зорь,5 | 177 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 | - | 0 | - | 2,01 | 2,1 | 2,03 | 0,97 | 3,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41 | 72,33 | 41,08 | 31,25 | 0,161 | 0,0544 | 0,0526 | 0,97 |
| Красных Зорь,7 | 177 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 | - | 0 | - | 2,04 | 2,12 | 2,04 | 0,96 | 3,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,8 | 71,46 | 41,96 | 29,5 | 0,163 | 0,0551 | 0,0532 | 0,97 |
| Красных Зорь,7а | 177,23 | элев. | 0 | 0 | 15 | 9 | - | 0 | - | 0,81 | 0,85 | 3,44 | 4,04 | 0,6 | 18 | 24,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 57,7 | 71,92 | 40,92 | 31 | 0,065 | 0,022 | 0,0314 | 1,43 |
| Красных Зорь,7а(басейн) | 177,23 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 | - | 0 | - | 0,19 | 0,2 | 0,47 | 2,33 | 0,6 | 18 | 22,8 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 52,1 | 72,53 | 40,35 | 32,17 | 0,015 | 0,0051 | 0,0067 | 1,32 |
| Красных Зорь,9 | 177 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 2,65 | 2,76 | 2,9 | 1,05 | 3 | 18 | 18,1 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 42,2 | 70,01 | 43,4 | 26,61 | 0,212 | 0,0716 | 0,0719 | 1 |
| Курчатова,1 | 169,99 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,65 | 2,78 | 2,58 | 0,93 | 3,7 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40,4 | 82,99 | 44,68 | 38,31 | 0,212 | 0,0716 | 0,0681 | 0,95 |
| Курчатова,10 | 172,39 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,33 | 0,95 | 3,4 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,6 | 77,32 | 45,07 | 32,24 | 0,108 | 0,0365 | 0,0351 | 0,96 |
| Курчатова,11 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 | - | 11,6 | - | 2,34 | 2,44 | 2,23 | 0,91 | 3,8 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,2 | 75,07 | 37,65 | 37,42 | 0,187 | 0,0632 | 0,0596 | 0,94 |
| Курчатова,12 | 174,5 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 2,75 | 2,86 | 3,18 | 1,11 | 3 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 43 | 74,96 | 43,17 | 31,8 | 0,22 | 0,0743 | 0,0762 | 1,03 |
| Курчатова,13 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,61 | 1,71 | 1,85 | 1,08 | 3,3 | 18 | 18,2 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 42,7 | 76,44 | 35,58 | 40,87 | 0,129 | 0,0436 | 0,0441 | 1,01 |
| Курчатова,13/1 | 177,9 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,38 | 0,97 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 40,6 | 75,39 | 36,41 | 38,97 | 0,03 | 0,0101 | 0,01 | 0,99 |
| Курчатова,14 | 179,26 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,1 | - | 0 | - | 2,7 | 2,72 | 2,72 | 1 | 3,7 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 41,5 | 74,54 | 34,82 | 39,72 | 0,216 | 0,073 | 0,0713 | 0,98 |
| Курчатова,15/1 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,2 | - | 14,5 | - | 3,67 | 3,71 | 3,67 | 0,99 | 3,6 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,3 | 75,02 | 37,66 | 37,36 | 0,294 | 0,0993 | 0,0968 | 0,97 |
| Курчатова,15/2 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 14 | - | 3,45 | 3,53 | 3,44 | 0,97 | 3,6 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,1 | 74,53 | 37,9 | 36,63 | 0,276 | 0,0932 | 0,0903 | 0,97 |
| Курчатова,15/3 | 177,9 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 14 | - | 3,67 | 3,82 | 3,39 | 0,89 | 3,8 | 18 | 17 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,7 | 73,96 | 38,34 | 35,63 | 0,294 | 0,0993 | 0,0926 | 0,93 |
| Курчатова,16/1 | 179,26 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10 | - | 0 | - | 4,39 | 4,5 | 6,95 | 1,54 | 2,5 | 18 | 20,3 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 47,7 | 73,39 | 35,93 | 37,46 | 0,351 | 0,1186 | 0,1363 | 1,15 |
| Курчатова,16/2 | 179,26 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1,94 | 2,1 | 1,15 | 0,55 | 5,3 | 18 | 14 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 32,5 | 73,45 | 35,88 | 37,57 | 0,155 | 0,0524 | 0,0386 | 0,74 |
| Курчатова,17/1 | 179,75 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 14 | - | 3,67 | 3,72 | 3,64 | 0,98 | 3,8 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,1 | 75,15 | 34,23 | 40,92 | 0,294 | 0,0993 | 0,0962 | 0,97 |
| Курчатова,17/2 | 179,75 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 14 | - | 3,45 | 3,57 | 3,62 | 1,02 | 3,6 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 41,8 | 75,03 | 34,32 | 40,71 | 0,276 | 0,0932 | 0,0918 | 0,98 |
| Курчатова,17/3 | 179,75 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 14 | - | 3,67 | 3,96 | 3,63 | 0,92 | 3,8 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 40,3 | 75,01 | 34,34 | 40,67 | 0,294 | 0,0993 | 0,0939 | 0,95 |
| Курчатова,18 | 179,06 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,7 | 2,84 | 2,69 | 0,95 | 3,7 | 18 | 17,4 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,8 | 75,68 | 34,08 | 41,6 | 0,216 | 0,073 | 0,07 | 0,96 |
| Курчатова,18а/1 | 179,06 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 0 | - | 1,8 | 1,82 | 1,92 | 1,06 | 3,5 | 18 | 18 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42,3 | 73,64 | 35,99 | 37,65 | 0,144 | 0,0486 | 0,0487 | 1 |
| Курчатова,18а/2 | 179,06 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,9 | 0,92 | 0,64 | 0,7 | 4,6 | 18 | 15,4 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 36 | 73,67 | 35,97 | 37,7 | 0,072 | 0,0243 | 0,0202 | 0,83 |
| Курчатова,18а/Пристр. | 179,06 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,24 | 0,26 | 0,37 | 1,44 | - | 18 | 19,9 | 67,9 | 66,4 | 41,1 | 46,6 | 73,46 | 36,18 | 37,28 | 0,0192 | 0,0065 | 0,0073 | 1,13 |
| Курчатова,19/1 | 179,28 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 14 | - | 3,67 | 3,7 | 3,6 | 0,97 | 3,4 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,9 | 75,22 | 35,05 | 40,17 | 0,294 | 0,0993 | 0,0965 | 0,97 |
| Курчатова,19/2 | 179,28 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 14 | - | 3,45 | 3,55 | 3,61 | 1,02 | 3,6 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 41,8 | 75,35 | 34,92 | 40,43 | 0,276 | 0,0932 | 0,0918 | 0,98 |
| Курчатова,19/3 | 179,28 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 14 | - | 3,67 | 3,92 | 3,61 | 0,92 | 3,8 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 40,4 | 75,3 | 34,96 | 40,34 | 0,294 | 0,0993 | 0,0941 | 0,95 |
| Курчатова,19а | 177,82 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 | - | 0 | - | 3,21 | 3,23 | 3,05 | 0,94 | 4 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 40,6 | 77,99 | 34,39 | 43,59 | 0,257 | 0,0868 | 0,0827 | 0,95 |
| Курчатова,19в/1 | 177,82 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0,31 | 0,32 | 0,57 | 1,8 | - | 18 | 21,1 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 49,7 | 78,02 | 34,36 | 43,66 | 0,025 | 0,0084 | 0,0102 | 1,2 |
| Курчатова,19в/2 | 177,82 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,32 | 0,57 | 1,79 | - | 18 | 21,1 | 67,9 | 67,4 | 40,9 | 49,7 | 78,02 | 34,36 | 43,65 | 0,025 | 0,0084 | 0,0101 | 1,2 |
| Курчатова,1а | 169,99 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0,38 | 0,42 | 0,54 | 1,29 | - | 18 | 19,3 | 67,9 | 65,6 | 41,3 | 45,1 | 82,78 | 44,89 | 37,89 | 0,03 | 0,0101 | 0,011 | 1,09 |
| Курчатова,2 | 172,88 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,75 | 2,86 | 2,5 | 0,87 | 3,7 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,4 | 78,75 | 43,05 | 35,69 | 0,22 | 0,0743 | 0,0688 | 0,93 |
| Курчатова,20/1 | 177,56 | элев. | 0 | 0 | 25 | 5,6 | - | 12 | - | 2,16 | 2,19 | 2,29 | 1,05 | 3,5 | 18 | 18 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 42,1 | 76,58 | 36,97 | 39,61 | 0,173 | 0,0584 | 0,0583 | 1 |
| Курчатова,20/2 | 177,56 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,34 | 0,35 | 0,55 | 1,58 | - | 18 | 20,4 | 67,9 | 67 | 41 | 47,9 | 76,58 | 35,95 | 40,64 | 0,027 | 0,0091 | 0,0106 | 1,16 |
| Курчатова,20а | 177,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,79 | 1,79 | 1,21 | 0,67 | 4,7 | 18 | 15,2 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 35,3 | 77,16 | 35,53 | 41,62 | 0,143 | 0,0483 | 0,0393 | 0,81 |
| Курчатова,21/1 | 177,56 | элев. | 0 | 0 | 25 | 13 | - | 0 | + | 11,25 | 11,31 | 11,25 | 0,99 | 2,1 | 18 | 18 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,7 | 77,91 | 35,01 | 42,9 | 0,9 | 0,304 | 0,3039 | 1 |
| Курчатова,21/2 | 177,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,4 | - | 0 | - | 0,93 | 1,23 | 0,88 | 0,71 | 4 | 18 | 16 | 67,9 | 62,1 | 40,8 | 37,6 | 77,93 | 34,99 | 42,94 | 0,074 | 0,025 | 0,0216 | 0,87 |
| Курчатова,21/4 | 177,56 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 2,88 | 2,89 | 2,88 | 0,99 | - | 18 | 18 | 67,9 | 67,7 | 40,9 | 40,8 | 78,24 | 34,65 | 43,59 | 0,23 | 0,0777 | 0,0775 | 1 |
| Курчатова,21а | 178,3 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 2,95 | 3,2 | 2,95 | 0,92 | - | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 39,9 | 77,99 | 33,5 | 44,49 | 0,236 | 0,0797 | 0,0773 | 0,97 |
| Курчатова,22 | 177,56 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 2,5 | 2,52 | 3,51 | 1,39 | 2,9 | 18 | 19,7 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 46,4 | 76,83 | 37,61 | 39,22 | 0,2 | 0,0676 | 0,075 | 1,11 |
| Курчатова,22а/1 | 177,56 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,5 | - | 16 | - | 4,09 | 4,33 | 3,76 | 0,87 | 3,6 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 39,4 | 72,9 | 39,68 | 33,22 | 0,327 | 0,1105 | 0,1023 | 0,93 |
| Курчатова,22а/2 | 177,56 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,51 | 1,27 | - | 18 | 19,3 | 67,9 | 66,2 | 41,1 | 44,8 | 72,94 | 38,77 | 34,17 | 0,03 | 0,0101 | 0,011 | 1,08 |
| Курчатова,23/1 | 178,3 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 4,15 | 4,18 | 4,15 | 0,99 | - | 18 | 18 | 67,9 | 67,7 | 40,9 | 40,8 | 78,09 | 33,4 | 44,69 | 0,332 | 0,1121 | 0,1119 | 1 |
| Курчатова,23/3 | 178,3 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 3,6 | 3,64 | 3,6 | 0,99 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,6 | 40,9 | 40,7 | 77,95 | 35,48 | 42,47 | 0,288 | 0,0973 | 0,0969 | 1 |
| Курчатова,24 | 177,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8 | - | 0 | - | 3,09 | 3,17 | 4,45 | 1,41 | 2,6 | 18 | 19,8 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 46,4 | 74,66 | 37,47 | 37,19 | 0,247 | 0,0834 | 0,0931 | 1,12 |
| Курчатова,24а | 177,56 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,56 | 1,63 | 1,56 | 0,96 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 67 | 41 | 40,4 | 73,45 | 39,04 | 34,41 | 0,125 | 0,0422 | 0,0416 | 0,99 |
| Курчатова,26/1 | 177,48 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 12,7 | - | 2,79 | 2,97 | 2,77 | 0,93 | 3,7 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 40,6 | 78,89 | 35,08 | 43,82 | 0,223 | 0,0753 | 0,0717 | 0,95 |
| Курчатова,26/2 | 177,48 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,27 | 0,41 | 1,5 | - | 18 | 20,1 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 47,2 | 78,89 | 34,17 | 44,73 | 0,02 | 0,0068 | 0,0077 | 1,14 |
| Курчатова,26а/1 | 177,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 0,71 | 0,74 | 1,12 | 1,51 | 2,1 | 18 | 20,2 | 67,9 | 67 | 40,8 | 47,2 | 72,98 | 48,54 | 24,44 | 0,057 | 0,0193 | 0,0221 | 1,15 |
| Курчатова,26б | 177,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,64 | 0,66 | 0,6 | 0,9 | 3,4 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,7 | 73,05 | 40,51 | 32,54 | 0,051 | 0,0172 | 0,0162 | 0,94 |
| Курчатова,26в | 177,56 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,51 | 0,54 | 0,52 | 0,96 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,8 | 41,1 | 40,4 | 72,95 | 38,85 | 34,1 | 0,041 | 0,0138 | 0,0136 | 0,99 |
| Курчатова,27-1 | 185,13 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,8 | - | 18,6 | - | 6,01 | 6,09 | 6,03 | 0,99 | 3,4 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,2 | 71,85 | 26,9 | 44,95 | 0,481 | 0,1625 | 0,1588 | 0,98 |
| Курчатова,27-2 | 185,13 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,3 | - | 4 | - | 0,77 | 0,84 | 0,86 | 1,02 | 3,6 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 41,9 | 71,92 | 25,92 | 46 | 0,062 | 0,0209 | 0,0207 | 0,99 |
| Курчатова,27а/1 | 185 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,26 | 0,58 | 2,22 | - | 18 | 21,9 | 67,9 | 66,9 | 41 | 52,2 | 72,57 | 25,73 | 46,84 | 0,02 | 0,0068 | 0,0085 | 1,26 |
| Курчатова,27а/2 | 185 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,32 | 0,35 | 0,69 | 1,99 | 0,9 | 18 | 22 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 50,4 | 72,64 | 25,66 | 46,98 | 0,026 | 0,0088 | 0,0111 | 1,26 |
| Курчатова,27в | 185 | прямое | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 3,42 | - | 18 | 23,5 | 67,9 | 67 | 41 | 56,6 | 72,7 | 25,61 | 47,1 | 0,0037 | 0,0013 | 0,0017 | 1,36 |
| Курчатова,28 | 177,48 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 12 | - | 2,5 | 2,51 | 2,76 | 1,1 | 3,6 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42,9 | 78,99 | 35,23 | 43,76 | 0,2 | 0,0676 | 0,0686 | 1,01 |
| Курчатова,28а | 177,48 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,35 | 1,36 | 1,54 | 1,13 | 3,4 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 43,4 | 78,7 | 35,44 | 43,25 | 0,108 | 0,0365 | 0,0375 | 1,03 |
| Курчатова,28а(маг) | 177,48 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,28 | 0,32 | 0,57 | 1,79 | - | 18 | 20,8 | 67,9 | 64,7 | 41,4 | 49,3 | 78,73 | 34,28 | 44,45 | 0,022 | 0,0074 | 0,0088 | 1,18 |
| Курчатова,29/1 | 186,2 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 5,63 | 5,63 | 4,86 | 0,86 | 3,8 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 39,1 | 70,29 | 27,78 | 42,51 | 0,45 | 0,152 | 0,1397 | 0,92 |
| Курчатова,2а | 172,88 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 0 | - | 2,44 | 2,54 | 2,26 | 0,89 | 3,1 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,6 | 78,83 | 42,93 | 35,89 | 0,195 | 0,0659 | 0,062 | 0,94 |
| Курчатова,2б | 172,88 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,25 | 0,89 | 3,7 | 18 | 17 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,8 | 77,98 | 43,79 | 34,19 | 0,108 | 0,0365 | 0,0341 | 0,94 |
| Курчатова,3 | 171,28 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3,6 | - | 0 | - | 1,34 | 1,39 | 0,94 | 0,68 | 4,5 | 18 | 15,3 | 67,9 | 67 | 40,8 | 35,6 | 82,06 | 43,05 | 39,01 | 0,107 | 0,0361 | 0,0297 | 0,82 |
| Курчатова,30 | 177,48 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,67 | 2,69 | 3,17 | 1,18 | 3,3 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 43,9 | 78,35 | 36,09 | 42,27 | 0,214 | 0,0723 | 0,0755 | 1,04 |
| Курчатова,31 | 186,2 | элев. | 0 | 0 | 30 | 9 | - | 0 | - | 6,44 | 6,45 | 6,3 | 0,98 | 3,8 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 41,1 | 70,21 | 25,37 | 44,84 | 0,515 | 0,174 | 0,1685 | 0,97 |
| Курчатова,31/Хозблок | 186,2 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,33 | 1,33 | 1,64 | 1,23 | - | 18 | 19,2 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 44,3 | 70,03 | 25,62 | 44,41 | 0,106 | 0,0358 | 0,0386 | 1,08 |
| Курчатова,33/1 | 186,2 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,5 | 3,5 | 3,63 | 1,04 | 3,7 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 42 | 68,57 | 27,66 | 40,91 | 0,28 | 0,0946 | 0,0938 | 0,99 |
| Курчатова,33/2 | 186,2 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,5 | 3,5 | 3,65 | 1,04 | 3,7 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 42,1 | 68,25 | 26,89 | 41,36 | 0,28 | 0,0946 | 0,094 | 0,99 |
| Курчатова,35/1 | 186,2 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,5 | 3,5 | 3,57 | 1,02 | 3,7 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 41,7 | 67,75 | 28,27 | 39,48 | 0,28 | 0,0946 | 0,0932 | 0,99 |
| Курчатова,35/2 | 186,2 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,5 | 3,5 | 3,57 | 1,02 | 3,7 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 41,7 | 67,7 | 28,31 | 39,39 | 0,28 | 0,0946 | 0,0931 | 0,98 |
| Курчатова,37 | 182,69 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,5 | - | 0 | - | 4 | 4,18 | 3,67 | 0,88 | 3,6 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 39,5 | 67,08 | 35,39 | 31,7 | 0,32 | 0,1081 | 0,1005 | 0,93 |
| Курчатова,38/1 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,9 | - | 0 | - | 2,03 | 2,09 | 1,62 | 0,77 | 2,8 | 18 | 16,3 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 37 | 54,6 | 38,34 | 16,26 | 0,162 | 0,0547 | 0,0487 | 0,89 |
| Курчатова,38/2 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 0 | - | 2,04 | 2,13 | 1,57 | 0,73 | 3 | 18 | 16 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 36,3 | 54,87 | 37,43 | 17,45 | 0,163 | 0,0551 | 0,0478 | 0,87 |
| Курчатова,38а | 186,19 | прямое | 1 | 2,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,2 | 0,28 | 0,3 | 1,09 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 61,3 | 42,1 | 43,1 | 54,85 | 37,45 | 17,4 | 0,016 | 0,0054 | 0,0055 | 1,02 |
| Курчатова,38б | 186,19 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,11 | 0,16 | 0,23 | 1,46 | - | 18 | 19,6 | 67,9 | 61,5 | 42 | 46,7 | 54,85 | 37,45 | 17,4 | 0,009 | 0,003 | 0,0034 | 1,11 |
| Курчатова,39/1 | 182,69 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,75 | 1,79 | 1,85 | 1,03 | 3,6 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 42 | 72,21 | 31,36 | 40,84 | 0,14 | 0,0473 | 0,0469 | 0,99 |
| Курчатова,39/2 | 182,69 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,09 | 2,19 | 2,62 | 1,19 | 3,2 | 18 | 18,7 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 44,2 | 71,09 | 31,14 | 39,95 | 0,167 | 0,0564 | 0,0592 | 1,05 |
| Курчатова,4 | 172,88 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 0 | - | 1,3 | 1,35 | 1,25 | 0,93 | 3,7 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,4 | 79,68 | 42,15 | 37,53 | 0,104 | 0,0351 | 0,0333 | 0,95 |
| Курчатова,40/1 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 2,04 | 2,12 | 1,9 | 0,9 | 2,7 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,5 | 57,3 | 36,26 | 21,04 | 0,163 | 0,0551 | 0,0522 | 0,95 |
| Курчатова,40/2 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,9 | - | 0 | - | 2,03 | 2,12 | 1,88 | 0,89 | 2,8 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,4 | 57,34 | 35,31 | 22,03 | 0,162 | 0,0547 | 0,0516 | 0,94 |
| Курчатова,41/1 | 183,61 | элев. | 0 | 0 | 25 | 4,1 | - | 0 | - | 1,17 | 1,18 | 1,23 | 1,04 | 2,8 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 41,9 | 70,79 | 30,71 | 40,09 | 0,094 | 0,0318 | 0,0319 | 1 |
| Курчатова,41/2 | 183,61 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,3 | - | 0 | - | 4,11 | 4,14 | 3,91 | 0,94 | 3,8 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,6 | 70,68 | 30,73 | 39,95 | 0,329 | 0,1111 | 0,1061 | 0,96 |
| Курчатова,42/1 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 1,88 | 1,95 | 1,76 | 0,9 | 2,7 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,5 | 55,54 | 37,43 | 18,11 | 0,15 | 0,0507 | 0,0482 | 0,95 |
| Курчатова,42/2 | 186,19 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,5 | - | 0 | - | 2,19 | 2,29 | 2,11 | 0,92 | 2,5 | 18 | 17,4 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 39,8 | 55,57 | 36,61 | 18,96 | 0,175 | 0,0591 | 0,057 | 0,96 |
| Курчатова,43/1 | 181,47 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 4,5 | 4,53 | 4,62 | 1,02 | 3,5 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 41,7 | 72,21 | 33,42 | 38,79 | 0,36 | 0,1216 | 0,1201 | 0,99 |
| Курчатова,44/Виктория+ | 184,82 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 2,71 | 2,86 | 0,54 | 0,19 | 7,6 | 18 | 8,3 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 17,6 | 61,29 | 34,78 | 26,52 | 0,2166 | 0,0732 | 0,0267 | 0,36 |
| Курчатова,44а | 184,82 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,34 | 0,35 | 0,48 | 1,35 | 1,6 | 18 | 19,8 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 45,3 | 58,94 | 36,56 | 22,38 | 0,027 | 0,0091 | 0,0102 | 1,12 |
| Курчатова,44б | 184,82 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,36 | 0,29 | 0,8 | - | 18 | 16,8 | 67,9 | 64,9 | 41,4 | 38 | 58,81 | 36,59 | 22,23 | 0,025 | 0,0084 | 0,0078 | 0,92 |
| Курчатова,45 | 181,47 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,3 | - | 0 | - | 4,01 | 4,11 | 3,89 | 0,95 | 3,7 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,7 | 72,56 | 33,02 | 39,54 | 0,321 | 0,1084 | 0,1038 | 0,96 |
| Курчатова,46 | 184,82 | элев. | 0 | 0 | 25 | 3 | - | 0 | - | 0,55 | 0,57 | 0,52 | 0,91 | 1,6 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39 | 61,13 | 35,99 | 25,14 | 0,044 | 0,0149 | 0,0146 | 0,98 |
| Курчатова,47/1(1) | 183,61 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,49 | 1,51 | 1,48 | 0,98 | 3,7 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,1 | 70,41 | 30,95 | 39,46 | 0,119 | 0,0402 | 0,039 | 0,97 |
| Курчатова,47/1(2) | 183,61 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,49 | 1,52 | 1,79 | 1,18 | 3,1 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 44 | 70,3 | 31,53 | 38,77 | 0,119 | 0,0402 | 0,0421 | 1,05 |
| Курчатова,47/2(1) | 183,61 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,49 | 1,53 | 1,73 | 1,13 | 3,1 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 43,2 | 68,61 | 32,62 | 35,99 | 0,119 | 0,0402 | 0,0414 | 1,03 |
| Курчатова,47/2(2) | 183,61 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,49 | 1,54 | 1,4 | 0,91 | 3,7 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,1 | 68,19 | 32,43 | 35,75 | 0,119 | 0,0402 | 0,0379 | 0,94 |
| Курчатова,47/3(1) | 183,61 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,49 | 1,59 | 1,38 | 0,87 | 3,7 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 39,4 | 67,33 | 33,04 | 34,29 | 0,119 | 0,0402 | 0,0372 | 0,92 |
| Курчатова,47/3(2) | 183,61 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,49 | 1,6 | 1,37 | 0,85 | 3,7 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 39,2 | 67,17 | 33,16 | 34,01 | 0,119 | 0,0402 | 0,037 | 0,92 |
| Курчатова,47/Баня | 186,07 | элев. | 0 | 0 | 25 | 3,7 | - | 0 | - | 1,06 | 1,16 | 0,93 | 0,8 | 2,9 | 18 | 16,6 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 38 | 64,52 | 29,98 | 34,54 | 0,085 | 0,0287 | 0,026 | 0,91 |
| Курчатова,47/гар. | 181,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,66 | 0,94 | 0,61 | 0,65 | 3,5 | 18 | 15,6 | 67,9 | 61,2 | 40,8 | 36,5 | 69,01 | 34,75 | 34,26 | 0,053 | 0,0179 | 0,0151 | 0,84 |
| Курчатова,47/насос. | 181,43 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,21 | 0,47 | 2,27 | - | 18 | 21,9 | 67,9 | 65,6 | 41,3 | 52,2 | 68,85 | 34,93 | 33,92 | 0,015 | 0,0051 | 0,0064 | 1,25 |
| Курчатова,47/Склад | 186,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,38 | 0,44 | 0,6 | 1,34 | 1,8 | 18 | 19,6 | 67,9 | 64,4 | 40,8 | 45,6 | 64,4 | 30,08 | 34,32 | 0,03 | 0,0101 | 0,0112 | 1,1 |
| Курчатова,47/Спорт | 183,61 | элев. | 0 | 0 | 30 | 6 | - | 0 | - | 1,88 | 2,4 | 2,6 | 1,08 | 2,4 | 18 | 18,3 | 67,9 | 62,9 | 40,8 | 43 | 69,97 | 30,34 | 39,63 | 0,15 | 0,0507 | 0,0518 | 1,02 |
| Курчатова,47/Столов. | 181,43 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 0 | - | 1,13 | 1,44 | 1,42 | 0,98 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 62,9 | 40,8 | 41,7 | 68,94 | 34,82 | 34,11 | 0,09 | 0,0304 | 0,03 | 0,99 |
| Курчатова,49 | 181,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1 | 1,11 | 1,34 | 1,21 | 2,9 | 18 | 18,9 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 44,4 | 68,76 | 35,01 | 33,75 | 0,08 | 0,027 | 0,0286 | 1,06 |
| Курчатова,49б | 181,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,31 | 1,31 | 0,57 | 0,44 | 1,4 | 18 | 16,1 | 67,9 | 50,5 | 40,8 | 37,7 | 68,8 | 35,9 | 32,9 | 0,025 | 0,0084 | 0,0074 | 0,87 |
| Курчатова,5 | 171,28 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 0 | - | 2,03 | 2,25 | 1,6 | 0,71 | 4,4 | 18 | 15,7 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 36,7 | 81,92 | 43,17 | 38,75 | 0,162 | 0,0547 | 0,0463 | 0,85 |
| Курчатова,50 | 184,82 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,2 | - | 0 | - | 0,6 | 0,64 | 0,62 | 0,96 | 2,9 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 40,9 | 63,13 | 35,63 | 27,5 | 0,048 | 0,0162 | 0,0158 | 0,97 |
| Курчатова,51а/1 | 187,11 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,69 | 0,84 | 0,63 | 0,75 | 3,6 | 18 | 16,2 | 67,9 | 63,8 | 40,8 | 37,8 | 64,75 | 28,74 | 36,01 | 0,055 | 0,0186 | 0,0163 | 0,88 |
| Курчатова,51а/2 | 187,11 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,69 | 0,83 | 0,63 | 0,75 | 3,6 | 18 | 16,2 | 67,9 | 63,9 | 40,8 | 37,8 | 64,75 | 28,74 | 36 | 0,055 | 0,0186 | 0,0163 | 0,88 |
| Курчатова,51б/1 | 187,11 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,2 | 1,57 | 1,31 | 0,84 | 3,2 | 18 | 16,9 | 67,9 | 62,5 | 40,8 | 39,6 | 63,03 | 31,47 | 31,55 | 0,096 | 0,0324 | 0,03 | 0,93 |
| Курчатова,51б/2 | 187,11 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,41 | 0,49 | 1,2 | - | 18 | 18,9 | 67,9 | 62,4 | 41,9 | 44,4 | 62,98 | 30,34 | 32,64 | 0,025 | 0,0084 | 0,0089 | 1,06 |
| Курчатова,51б/гар. | 187,11 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,5 | 0,49 | 0,99 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 59,4 | 42,4 | 42,3 | 62,85 | 30,47 | 32,38 | 0,025 | 0,0084 | 0,0084 | 1 |
| Курчатова,52/1 | 184,82 | элев. | 0 | 0 | 30 | 11 | - | 15,2 | - | 7,38 | 7,54 | 7,58 | 1,01 | 3 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,4 | 63,7 | 34,23 | 29,48 | 0,59 | 0,1993 | 0,1969 | 0,99 |
| Курчатова,52/2 | 184,82 | элев. | 0 | 0 | 30 | 7,6 | - | 10,2 | - | 3,63 | 3,75 | 3,59 | 0,96 | 3,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,8 | 63,29 | 34,31 | 28,98 | 0,29 | 0,098 | 0,0945 | 0,97 |
| Курчатова,52/Энг.1 | 184,82 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,38 | 0,38 | 0,57 | 1,49 | 1,2 | 18 | 20,6 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 46,6 | 64,2 | 32,62 | 31,59 | 0,03 | 0,0101 | 0,0119 | 1,17 |
| Курчатова,54 | 182,63 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10,2 | - | 0 | - | 6,49 | 6,61 | 7,07 | 1,07 | 2,8 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 42,3 | 68,96 | 34,3 | 34,66 | 0,519 | 0,1753 | 0,1779 | 1,01 |
| Курчатова,54/вст. | 182,63 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,28 | 0,28 | 0,52 | 1,86 | - | 18 | 21,2 | 67,9 | 67,4 | 40,9 | 50,1 | 69,55 | 32,42 | 37,14 | 0,022 | 0,0074 | 0,009 | 1,21 |
| Курчатова,56 | 182,63 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 1,07 | 2,9 | 18 | 18,2 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 42,4 | 68,65 | 33,16 | 35,49 | 0,044 | 0,0149 | 0,015 | 1,01 |
| Курчатова,58 | 182,63 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,5 | - | 0 | - | 4,84 | 4,99 | 5,4 | 1,08 | 2,8 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 42,5 | 64,87 | 37,66 | 27,21 | 0,387 | 0,1307 | 0,1333 | 1,02 |
| Курчатова,6(Гараж) | 173,92 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,5 | 0,52 | 0,6 | 1,15 | 2,6 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 43,4 | 76,37 | 43,04 | 33,33 | 0,04 | 0,0135 | 0,0141 | 1,04 |
| Курчатова,6/1 | 173,92 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3,7 | - | 0 | - | 1,15 | 1,2 | 0,93 | 0,78 | 3,8 | 18 | 16,2 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 37,6 | 76,91 | 42,64 | 34,27 | 0,092 | 0,0311 | 0,0273 | 0,88 |
| Курчатова,6/2 | 173,92 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 0 | - | 1,99 | 2,08 | 1,48 | 0,71 | 4,3 | 18 | 15,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 36,3 | 76,24 | 43,15 | 33,09 | 0,159 | 0,0537 | 0,0452 | 0,84 |
| Курчатова,60 | 182,63 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,1 | - | 0 | - | 4,84 | 5,01 | 5,09 | 1,02 | 3 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 41,6 | 65,42 | 36,91 | 28,52 | 0,387 | 0,1307 | 0,1298 | 0,99 |
| Курчатова,60/нас. | 182,63 | прямое | 1 | 2,2 | 0 | 0 | + | 2,5 | - | 0,19 | 0,41 | 0,2 | 0,49 | - | 18 | 15,2 | 67,9 | 55,4 | 43,2 | 35,1 | 65,44 | 46,49 | 18,95 | 0,015 | 0,0051 | 0,0041 | 0,82 |
| Курчатова,60а | 182,63 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,33 | 0,5 | 1,53 | - | 18 | 20,3 | 67,9 | 66,9 | 41 | 47,5 | 67,53 | 34,08 | 33,45 | 0,025 | 0,0084 | 0,0097 | 1,15 |
| Курчатова,62/1 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,7 | 1,86 | 2,16 | 1,16 | 2,8 | 18 | 18,7 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 43,7 | 64,56 | 36,83 | 27,73 | 0,136 | 0,0459 | 0,048 | 1,04 |
| Курчатова,62/2 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,5 | 1,59 | 2,13 | 1,34 | 2,5 | 18 | 19,5 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 45,6 | 64,65 | 37,31 | 27,33 | 0,12 | 0,0405 | 0,0445 | 1,1 |
| Курчатова,62/3 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,55 | 1,62 | 2,15 | 1,33 | 2,5 | 18 | 19,4 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 45,5 | 64,96 | 37,12 | 27,83 | 0,124 | 0,0419 | 0,0459 | 1,09 |
| Курчатова,64/1 | 182,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,69 | 1,78 | 2,05 | 1,15 | 2,7 | 18 | 18,6 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 43,5 | 64,14 | 39,25 | 24,89 | 0,135 | 0,0456 | 0,0475 | 1,04 |
| Курчатова,64/2 | 182,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,56 | 1,63 | 2,04 | 1,25 | 2,6 | 18 | 19,1 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 44,7 | 64,21 | 39,18 | 25,02 | 0,125 | 0,0422 | 0,0454 | 1,08 |
| Курчатова,64/3 | 182,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,69 | 1,75 | 2,07 | 1,18 | 2,7 | 18 | 18,8 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 43,9 | 64,39 | 39,05 | 25,35 | 0,135 | 0,0456 | 0,048 | 1,05 |
| Курчатова,66 | 182,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,16 | 2,4 | 2,3 | 0,96 | 2,9 | 18 | 17,6 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 40,9 | 62,72 | 40,09 | 22,63 | 0,173 | 0,0584 | 0,0568 | 0,97 |
| Курчатова,68/1 | 182,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8 | - | 0 | - | 0,91 | 0,95 | 2,1 | 2,22 | 0,8 | 18 | 22,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 51,7 | 59,43 | 46,28 | 13,16 | 0,073 | 0,0247 | 0,0321 | 1,3 |
| Курчатова,68/2 | 182,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8 | - | 0 | - | 0,91 | 0,99 | 2,04 | 2,05 | 0,8 | 18 | 22,1 | 67,9 | 66 | 40,8 | 50,6 | 58,84 | 46,51 | 12,33 | 0,073 | 0,0247 | 0,0313 | 1,27 |
| Курчатова,7 | 171,28 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,2 | - | 0 | - | 1,34 | 1,58 | 1,27 | 0,81 | 3,7 | 18 | 16,5 | 67,9 | 64,4 | 40,8 | 38,8 | 81,93 | 43,17 | 38,75 | 0,107 | 0,0361 | 0,0327 | 0,9 |
| Курчатова,8 | 173,92 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,8 | - | 0 | - | 2,44 | 2,54 | 2,26 | 0,89 | 3,7 | 18 | 17 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,7 | 76,42 | 42,98 | 33,44 | 0,195 | 0,0659 | 0,0615 | 0,93 |
| Курчатова,8а/1 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 0,95 | 1 | 1 | 1 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 41,4 | 74,22 | 44,58 | 29,64 | 0,076 | 0,0257 | 0,0254 | 0,99 |
| Курчатова,8а/2 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3,5 | - | 0 | - | 0,63 | 0,69 | 0,78 | 1,13 | 2 | 18 | 18,7 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 43 | 74,27 | 43,57 | 30,71 | 0,05 | 0,0169 | 0,0177 | 1,05 |
| Курчатова,8а/3 | 174,55 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,28 | 0,3 | 0,47 | 1,57 | - | 18 | 20,3 | 67,9 | 65,9 | 41,2 | 47,8 | 74,2 | 43,64 | 30,57 | 0,022 | 0,0074 | 0,0086 | 1,15 |
| Курчатова,8б | 172,73 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1,25 | 1,3 | 1,02 | 0,78 | 3,7 | 18 | 16,2 | 67,9 | 67 | 40,8 | 37,7 | 75,76 | 45,66 | 30,11 | 0,1 | 0,0338 | 0,0299 | 0,88 |
| Курчатова,9 | 174,07 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6 | - | 0 | - | 2,76 | 2,91 | 2,65 | 0,91 | 3,9 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,2 | 79,94 | 39,72 | 40,22 | 0,221 | 0,0746 | 0,0703 | 0,94 |
| Кутузова,1 | 175,6 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,6 | - | 0 | - | 0,91 | 1,02 | 0,9 | 0,88 | 3,6 | 18 | 17 | 67,9 | 65,5 | 40,8 | 39,8 | 75,69 | 39,92 | 35,76 | 0,073 | 0,0247 | 0,023 | 0,93 |
| Кутузова,3 | 175,6 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,6 | - | 0 | - | 0,77 | 1,06 | 0,87 | 0,82 | 3,2 | 18 | 16,8 | 67,9 | 61,7 | 40,8 | 39,5 | 75,36 | 41,37 | 33,99 | 0,062 | 0,0209 | 0,0193 | 0,92 |
| Кутузова,4 | 175,78 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8 | - | 0 | - | 4,09 | 4,26 | 4,24 | 1 | 2,9 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,2 | 74,74 | 41,83 | 32,91 | 0,327 | 0,1105 | 0,109 | 0,99 |
| Кутузова,5 | 158,45 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,34 | 0,48 | 1,44 | - | 18 | 19,9 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 46,6 | 90,7 | 59,37 | 31,33 | 0,025 | 0,0084 | 0,0095 | 1,13 |
| Кутузова,5а | 158,51 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,29 | 0,47 | 1,65 | - | 18 | 20,5 | 67,9 | 65 | 41,4 | 48,4 | 90,57 | 59,38 | 31,19 | 0,02 | 0,0068 | 0,0078 | 1,16 |
| Кутузова,7 | 175,51 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,17 | 1,31 | 1,18 | 0,9 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 65,6 | 41,3 | 39,6 | 76,07 | 40,69 | 35,38 | 0,094 | 0,0318 | 0,0305 | 0,96 |
| Лейпунского,1 | 174,88 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,8 | - | 0 | - | 2 | 2,08 | 2,25 | 1,08 | 3,2 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67 | 40,8 | 42,7 | 75,69 | 42,07 | 33,62 | 0,16 | 0,054 | 0,0547 | 1,01 |
| Лейпунского,2 | 176,77 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,5 | - | 0 | - | 2,5 | 2,61 | 2,38 | 0,91 | 3,2 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40 | 68,89 | 44,98 | 23,91 | 0,2 | 0,0676 | 0,0641 | 0,95 |
| Лейпунского,3 | 174,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1,35 | 1,42 | 1,11 | 0,78 | 4 | 18 | 16,2 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 37,8 | 76,62 | 41,11 | 35,51 | 0,108 | 0,0365 | 0,0322 | 0,88 |
| Лейпунского,4 | 176,88 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,2 | - | 0 | - | 2,5 | 2,85 | 2,46 | 0,86 | 3,4 | 18 | 16,9 | 67,9 | 65,1 | 40,8 | 39,6 | 72,1 | 41,47 | 30,63 | 0,2 | 0,0676 | 0,0628 | 0,93 |
| Лейпунского,5 | 174,97 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,14 | 2,22 | 2,48 | 1,11 | 3,2 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 43,1 | 76,63 | 40,95 | 35,68 | 0,171 | 0,0578 | 0,0591 | 1,02 |
| Ленина,100 | 178,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,3 | - | 0 | - | 2,75 | 2,84 | 2,38 | 0,84 | 2,8 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 38,4 | 68,12 | 41,25 | 26,87 | 0,22 | 0,0743 | 0,0685 | 0,92 |
| Ленина,101 | 179,1 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,45 | 0,51 | 0,84 | 1,66 | - | 18 | 20,5 | 67,9 | 65,3 | 41,3 | 48,5 | 69,8 | 38,58 | 31,22 | 0,036 | 0,0122 | 0,0142 | 1,17 |
| Ленина,102/1 | 178,83 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 16 | - | 4,09 | 4,29 | 3,68 | 0,86 | 3,3 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,1 | 66,96 | 42,14 | 24,82 | 0,327 | 0,1105 | 0,1022 | 0,92 |
| Ленина,102/2 | 178,83 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,33 | 0,44 | 1,31 | - | 18 | 19,5 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 45,3 | 66,97 | 41,44 | 25,53 | 0,025 | 0,0084 | 0,0093 | 1,1 |
| Ленина,103/1 | 179,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,2 | - | 0 | - | 3,44 | 3,59 | 3,3 | 0,92 | 3,2 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,1 | 69,73 | 39,47 | 30,26 | 0,275 | 0,0929 | 0,0885 | 0,95 |
| Ленина,103/2 | 179,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,2 | - | 0 | - | 3,44 | 3,61 | 3,29 | 0,91 | 3,2 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40 | 69,7 | 39,55 | 30,15 | 0,275 | 0,0929 | 0,0882 | 0,95 |
| Ленина,104/1 | 178,83 | прямое | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,6 | 1,66 | 2,39 | 1,44 | - | 18 | 20 | 67,9 | 67 | 41 | 46,6 | 67,84 | 41,76 | 26,08 | 0,128 | 0,0432 | 0,0488 | 1,13 |
| Ленина,104/2 | 178,83 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,47 | 0,56 | 0,46 | 0,81 | - | 18 | 16,9 | 67,9 | 64,3 | 41,5 | 38,3 | 67,85 | 40,87 | 26,98 | 0,038 | 0,0128 | 0,0119 | 0,93 |
| Ленина,104в/1 | 178,83 | прямое | 1 | 8 | 0 | 0 | + | 11,5 | - | 3,39 | 3,6 | 2,71 | 0,75 | - | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 36,4 | 65,6 | 47,01 | 18,59 | 0,271 | 0,0915 | 0,0817 | 0,89 |
| Ленина,104в/2 | 178,83 | прямое | 1 | 2,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,39 | 0,44 | 0,35 | 0,78 | - | 18 | 16,6 | 67,9 | 64,9 | 41,4 | 37,4 | 65,7 | 42,42 | 23,28 | 0,031 | 0,0105 | 0,0095 | 0,91 |
| Ленина,104в/3 | 178,83 | прямое | 1 | 8 | 0 | 0 | + | 11,5 | - | 3,39 | 3,58 | 2,74 | 0,76 | - | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 36,6 | 65,67 | 46,73 | 18,94 | 0,271 | 0,0915 | 0,0822 | 0,9 |
| Ленина,106 | 178,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 0 | - | 2,15 | 2,27 | 1,29 | 0,57 | 4,7 | 18 | 14,2 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 32,8 | 68,06 | 40,71 | 27,35 | 0,172 | 0,0581 | 0,0437 | 0,75 |
| Ленина,108/1 | 178,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 0 | - | 2,34 | 2,43 | 2,21 | 0,91 | 3,3 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40 | 68,09 | 41,65 | 26,45 | 0,187 | 0,0632 | 0,0598 | 0,95 |
| Ленина,108/2 | 178,83 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,27 | 0,58 | 2,17 | - | 18 | 21,8 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 51,9 | 68,21 | 40,57 | 27,64 | 0,02 | 0,0068 | 0,0084 | 1,25 |
| Ленина,110 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,5 | - | 0 | - | 4,46 | 4,79 | 4,31 | 0,9 | 3,2 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 39,9 | 68,01 | 41,24 | 26,77 | 0,357 | 0,1206 | 0,114 | 0,95 |
| Ленина,112 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,2 | - | 0 | - | 4,46 | 4,69 | 4,02 | 0,86 | 3,3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,1 | 67,95 | 41,26 | 26,69 | 0,357 | 0,1206 | 0,1114 | 0,92 |
| Ленина,114 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8 | - | 10 | - | 4,46 | 4,54 | 4,04 | 0,89 | 2,9 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,3 | 69,74 | 40,01 | 29,73 | 0,357 | 0,1206 | 0,1136 | 0,94 |
| Ленина,116 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,4 | - | 0 | - | 2,75 | 2,83 | 2,6 | 0,92 | 2,7 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,8 | 69,78 | 39,79 | 29,98 | 0,22 | 0,0743 | 0,0712 | 0,96 |
| Ленина,118 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 4,46 | 4,51 | 4,12 | 0,91 | 3,5 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,9 | 70,31 | 39,48 | 30,83 | 0,357 | 0,1206 | 0,114 | 0,95 |
| Ленина,119 | 178,37 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 | - | 0 | - | 2,5 | 2,53 | 2,07 | 0,82 | 3,9 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 38,3 | 71,28 | 38,95 | 32,33 | 0,2 | 0,0676 | 0,0607 | 0,9 |
| Ленина,120/1 | 178,93 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 0 | - | 2,34 | 2,35 | 2,22 | 0,95 | 3,5 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,5 | 70,23 | 39,75 | 30,48 | 0,187 | 0,0632 | 0,0605 | 0,96 |
| Ленина,120/2 | 178,93 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,6 | 0,66 | 0,5 | 0,76 | - | 18 | 16,4 | 67,9 | 65,8 | 41,2 | 36,7 | 70,37 | 38,64 | 31,73 | 0,048 | 0,0162 | 0,0146 | 0,9 |
| Ленина,121/Анкор | 178,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 0 | - | 1,27 | 1,29 | 1,48 | 1,14 | 3,2 | 18 | 18,5 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 43,4 | 72,01 | 38,29 | 33,72 | 0,102 | 0,0345 | 0,0356 | 1,03 |
| Ленина,122/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,6 | + | 16 | - | 4,09 | 4,17 | 4 | 0,96 | 3 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 40,6 | 64,1 | 41,98 | 22,12 | 0,327 | 0,1105 | 0,1071 | 0,97 |
| Ленина,122/2 | 181,56 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,59 | 1,5 | - | 18 | 20,2 | 67,9 | 66,8 | 41 | 47,2 | 64,22 | 38,61 | 25,61 | 0,03 | 0,0101 | 0,0116 | 1,14 |
| Ленина,123 | 180,8 | элев. | 0 | 0 | 35 | 13,4 | - | 0 | - | 9,82 | 9,88 | 11,96 | 1,21 | 2,8 | 18 | 18,9 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 44,2 | 69,54 | 35,91 | 33,62 | 0,786 | 0,2655 | 0,2816 | 1,06 |
| Ленина,123/Гар.1 | 180,8 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1,5 | 1,52 | 1,07 | 0,71 | 4,4 | 18 | 15,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 36 | 69,29 | 36,14 | 33,15 | 0,12 | 0,0405 | 0,0339 | 0,84 |
| Ленина,123/Гар.2 | 180,8 | элев. | 1 | 3 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,5 | 0,52 | 0,39 | 0,76 | 2,6 | 18 | 16,2 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 36,5 | 69,18 | 36,24 | 32,94 | 0,04 | 0,0135 | 0,0119 | 0,88 |
| Ленина,124/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 | + | 11 | - | 2,15 | 2,4 | 1,77 | 0,74 | 3,5 | 18 | 16 | 67,9 | 65,5 | 40,8 | 37,1 | 63,9 | 41,63 | 22,27 | 0,172 | 0,0581 | 0,0505 | 0,87 |
| Ленина,124/2 | 181,56 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,22 | 0,41 | 1,87 | - | 18 | 21 | 67,9 | 64,8 | 41,4 | 49,9 | 63,91 | 38,85 | 25,06 | 0,015 | 0,0051 | 0,0061 | 1,2 |
| Ленина,125 | 180,8 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,8 | - | 0 | - | 1,05 | 1,06 | 0,93 | 0,88 | 3,7 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,4 | 69,06 | 37,94 | 31,12 | 0,084 | 0,0284 | 0,0263 | 0,93 |
| Ленина,126/1 | 182 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,5 | - | 0 | - | 4,84 | 4,87 | 4,79 | 0,98 | 3,3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 41,1 | 68,42 | 35,59 | 32,83 | 0,387 | 0,1307 | 0,1276 | 0,98 |
| Ленина,127/1 | 181,25 | элев. | 0 | 0 | 30 | 9 | - | 0 | - | 5,6 | 5,64 | 5,26 | 0,93 | 3,5 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,3 | 67,95 | 36,47 | 31,48 | 0,448 | 0,1513 | 0,1442 | 0,95 |
| Ленина,127/2 | 181,25 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 0 | - | 1,92 | 2,02 | 1,78 | 0,88 | 3,7 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,6 | 68,34 | 36,09 | 32,25 | 0,154 | 0,052 | 0,0484 | 0,93 |
| Ленина,127/3 | 181,25 | элев. | 0 | 0 | 25 | 5,2 | - | 0 | - | 4,5 | 4,91 | 1,8 | 0,37 | 6,2 | 18 | 11,7 | 67,9 | 66 | 40,8 | 26,5 | 68,32 | 36,11 | 32,21 | 0,36 | 0,1216 | 0,0709 | 0,58 |
| Ленина,127а/1 | 181,25 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,4 | - | 0 | - | 1,06 | 1,26 | 1,25 | 0,99 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 64,3 | 40,8 | 41,6 | 68,08 | 36,34 | 31,74 | 0,085 | 0,0287 | 0,0284 | 0,99 |
| Ленина,127а/2 | 181,25 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,77 | 0,92 | 0,68 | 0,74 | - | 18 | 16,4 | 67,9 | 64,4 | 41,5 | 36,9 | 68,09 | 36,33 | 31,75 | 0,062 | 0,0209 | 0,0187 | 0,9 |
| Ленина,128 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,8 | - | 0 | - | 2,6 | 2,65 | 2,86 | 1,08 | 2,5 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 42,3 | 57,36 | 40,15 | 17,22 | 0,208 | 0,0703 | 0,0719 | 1,02 |
| Ленина,128а/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,6 | 0,61 | 0,55 | 0,9 | 3,2 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,6 | 63,32 | 35,81 | 27,51 | 0,048 | 0,0162 | 0,0153 | 0,94 |
| Ленина,128а/2 | 184 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,32 | 0,46 | 1,43 | - | 18 | 19,9 | 67,9 | 67,3 | 41 | 46,5 | 63,22 | 35,18 | 28,04 | 0,025 | 0,0084 | 0,0095 | 1,13 |
| Ленина,129/1 | 180,99 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,5 | - | 0 | - | 2,45 | 2,51 | 2,74 | 1,09 | 3,2 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 42,8 | 68,3 | 36,56 | 31,73 | 0,196 | 0,0662 | 0,0674 | 1,02 |
| Ленина,129/2 | 180,99 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,5 | - | 0 | - | 2,36 | 2,48 | 2,7 | 1,09 | 3,1 | 18 | 18,3 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 42,7 | 67,91 | 36,93 | 30,98 | 0,189 | 0,0638 | 0,065 | 1,02 |
| Ленина,129/3 | 180,99 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,86 | 0,97 | 0,98 | 1,02 | 3 | 18 | 17,9 | 67,9 | 65,4 | 40,8 | 41,9 | 66,7 | 38,06 | 28,64 | 0,069 | 0,0233 | 0,0231 | 0,99 |
| Ленина,129/4 | 180,99 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,86 | 0,91 | 1,03 | 1,14 | 3 | 18 | 18,5 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 43,4 | 68,26 | 36,59 | 31,67 | 0,069 | 0,0233 | 0,0241 | 1,03 |
| Ленина,130 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 9,1 | - | 11,8 | - | 4,84 | 4,9 | 3,67 | 0,75 | 2,4 | 18 | 16,2 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 36,1 | 56,36 | 41,57 | 14,79 | 0,387 | 0,1307 | 0,1154 | 0,88 |
| Ленина,131 | 180,99 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,6 | - | 0 | - | 2,54 | 2,67 | 2,65 | 0,99 | 3,1 | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 41,3 | 66,32 | 38,37 | 27,95 | 0,203 | 0,0686 | 0,0674 | 0,98 |
| Ленина,131а(гараж) | 180,99 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,4 | - | 0 | - | 0,76 | 1,03 | 0,69 | 0,67 | 3,4 | 18 | 15,7 | 67,9 | 61,9 | 40,8 | 36,6 | 65,72 | 38,89 | 26,83 | 0,061 | 0,0206 | 0,0175 | 0,85 |
| Ленина,132 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 9,2 | - | 11,8 | - | 4,84 | 4,9 | 4,03 | 0,82 | 2,4 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 37,7 | 57,66 | 40,52 | 17,14 | 0,387 | 0,1307 | 0,1203 | 0,92 |
| Ленина,132/насосн. | 184 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,13 | 0,29 | 2,26 | - | 18 | 22,1 | 67,9 | 67,3 | 41 | 52,5 | 62,65 | 35,67 | 26,98 | 0,01 | 0,0034 | 0,0043 | 1,27 |
| Ленина,133/1 | 180,99 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,63 | 0,7 | 0,88 | 1,26 | 2,2 | 18 | 19,2 | 67,9 | 65,4 | 40,8 | 44,7 | 65,2 | 41,21 | 23,98 | 0,05 | 0,0169 | 0,0182 | 1,08 |
| Ленина,133/2 | 180,99 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,43 | 0,48 | 0,45 | 0,93 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 65,1 | 41,4 | 40,2 | 65,22 | 39,3 | 25,92 | 0,034 | 0,0115 | 0,0112 | 0,97 |
| Ленина,134 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 10 | - | 11,8 | - | 4,84 | 4,9 | 4,84 | 0,99 | 2,1 | 18 | 18 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40,6 | 58,33 | 40,35 | 17,98 | 0,387 | 0,1307 | 0,1304 | 1 |
| Ленина,144/(маг.) | 182,76 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,61 | 0,65 | 0,61 | 0,95 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 40,2 | 63,97 | 36,67 | 27,3 | 0,049 | 0,0166 | 0,0162 | 0,98 |
| Ленина,144/1 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 0,84 | 0,84 | 0,94 | 1,11 | 2,4 | 18 | 18,5 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42,7 | 64,02 | 37,96 | 26,06 | 0,067 | 0,0226 | 0,0234 | 1,03 |
| Ленина,144/2 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,63 | 0,65 | 0,7 | 1,07 | 1,3 | 18 | 18,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,5 | 63,99 | 36,65 | 27,34 | 0,05 | 0,0169 | 0,0178 | 1,05 |
| Ленина,144/3 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,2 | - | 0 | - | 1 | 1,07 | 1,06 | 0,99 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 41,2 | 63,96 | 36,68 | 27,28 | 0,08 | 0,027 | 0,0266 | 0,99 |
| Ленина,144/4 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,01 | 1,13 | 1,21 | 1,06 | 2,5 | 18 | 18,2 | 67,9 | 65,4 | 40,8 | 42,4 | 63,93 | 36,72 | 27,21 | 0,081 | 0,0274 | 0,0278 | 1,02 |
| Ленина,146/1 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 0 | - | 1,25 | 1,25 | 1,36 | 1,09 | 2,9 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 42,6 | 64,25 | 37,73 | 26,52 | 0,1 | 0,0338 | 0,0345 | 1,02 |
| Ленина,146/2 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 0 | - | 1,25 | 1,25 | 1,39 | 1,11 | 2,9 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 42,9 | 64,21 | 36,51 | 27,71 | 0,1 | 0,0338 | 0,0347 | 1,03 |
| Ленина,146магаз. | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 1,07 | 2,5 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 42,2 | 64,28 | 38,56 | 25,72 | 0,039 | 0,0132 | 0,0134 | 1,02 |
| Ленина,150/1 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,24 | 1,26 | 1,2 | 0,95 | 3,1 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,5 | 63,92 | 37,62 | 26,3 | 0,099 | 0,0334 | 0,0323 | 0,97 |
| Ленина,150/2 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 0,65 | 0,68 | 0,95 | 1,39 | 1,8 | 18 | 19,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 45,9 | 64,15 | 36,52 | 27,64 | 0,052 | 0,0176 | 0,0198 | 1,13 |
| Ленина,150/3 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 0,84 | 0,92 | 1,45 | 1,59 | 1,7 | 18 | 20,5 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 47,8 | 64,09 | 36,58 | 27,5 | 0,067 | 0,0226 | 0,0264 | 1,17 |
| Ленина,152/1 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 1,02 | 2,8 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,5 | 64,71 | 37,05 | 27,66 | 0,075 | 0,0253 | 0,0252 | 1 |
| Ленина,152/154 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,6 | 0,61 | 0,56 | 0,91 | 3,2 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,8 | 64,73 | 36,09 | 28,64 | 0,048 | 0,0162 | 0,0154 | 0,95 |
| Ленина,152/2 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 0,94 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 2,8 | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 41,1 | 64,73 | 36,1 | 28,64 | 0,075 | 0,0253 | 0,0249 | 0,98 |
| Ленина,154/1 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,38 | 1,38 | 1,5 | 1,09 | 3 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42,6 | 64,65 | 37,24 | 27,41 | 0,11 | 0,0372 | 0,0378 | 1,02 |
| Ленина,154/2 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,27 | 1,32 | 1,25 | 0,94 | 3,2 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,5 | 64,68 | 36,13 | 28,54 | 0,102 | 0,0345 | 0,0331 | 0,96 |
| Ленина,154/3 | 182,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,08 | 1,15 | 1,24 | 1,08 | 2,7 | 18 | 18,3 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 42,5 | 64,65 | 36,16 | 28,49 | 0,086 | 0,029 | 0,0296 | 1,02 |
| Ленина,156/1 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 | - | 0 | - | 1,17 | 1,19 | 1,77 | 1,49 | 2,1 | 18 | 20,2 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 47,1 | 66,29 | 40,93 | 25,36 | 0,094 | 0,0318 | 0,0363 | 1,14 |
| Ленина,156/2 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,2 | 1,25 | 1,45 | 1,16 | 2,6 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 43,6 | 66,2 | 40,3 | 25,9 | 0,096 | 0,0324 | 0,034 | 1,05 |
| Ленина,158/1 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 1,42 | 1,45 | 1,96 | 1,35 | 2,4 | 18 | 19,6 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 45,7 | 64,96 | 41,63 | 23,33 | 0,114 | 0,0385 | 0,0426 | 1,11 |
| Ленина,158/2 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 1,94 | 2 | 2,65 | 1,33 | 2,4 | 18 | 19,5 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 45,5 | 64,79 | 41,75 | 23,04 | 0,155 | 0,0524 | 0,0575 | 1,1 |
| Ленина,158/3 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 2,46 | 2,56 | 3,39 | 1,32 | 2,3 | 18 | 19,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,4 | 64,29 | 42,08 | 22,2 | 0,197 | 0,0665 | 0,073 | 1,1 |
| Ленина,160/1 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,5 | - | 0 | - | 1,38 | 1,42 | 2,2 | 1,55 | 2 | 18 | 20,4 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 47,6 | 64,61 | 42,37 | 22,24 | 0,11 | 0,0372 | 0,043 | 1,16 |
| Ленина,160/2 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,38 | 1,45 | 1,66 | 1,14 | 2,6 | 18 | 18,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 43,4 | 64,54 | 41,39 | 23,15 | 0,11 | 0,0372 | 0,0387 | 1,04 |
| Ленина,160/3 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,38 | 1,49 | 1,38 | 0,93 | 3 | 18 | 17,4 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 40,3 | 64,27 | 41,17 | 23,11 | 0,11 | 0,0372 | 0,0356 | 0,96 |
| Ленина,160/Гараж | 180,58 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,79 | 0,84 | 0,61 | 0,72 | - | 18 | 16,1 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 35,7 | 64,9 | 39,8 | 25,1 | 0,063 | 0,0213 | 0,0187 | 0,88 |
| Ленина,162/1 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 9,4 | - | 1,51 | 1,61 | 1,4 | 0,87 | 3,2 | 18 | 17 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 39,3 | 64,63 | 40,95 | 23,68 | 0,121 | 0,0409 | 0,0381 | 0,93 |
| Ленина,162/2 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,9 | - | 7,2 | - | 0,9 | 0,97 | 0,85 | 0,87 | 3,2 | 18 | 17 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 39,4 | 64,56 | 41,14 | 23,42 | 0,072 | 0,0243 | 0,0227 | 0,93 |
| Ленина,162/3 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 7,7 | - | 1,04 | 1,14 | 0,98 | 0,87 | 3,2 | 18 | 16,9 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 39,4 | 64,5 | 41,06 | 23,44 | 0,083 | 0,028 | 0,0261 | 0,93 |
| Ленина,162/4 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 7,7 | - | 1,04 | 1,16 | 0,98 | 0,85 | 3,2 | 18 | 16,8 | 67,9 | 65,5 | 40,8 | 39,1 | 64,39 | 41,13 | 23,25 | 0,083 | 0,028 | 0,0259 | 0,92 |
| Ленина,162/5 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 7,7 | - | 0,9 | 1,03 | 0,96 | 0,93 | 2,9 | 18 | 17,5 | 67,9 | 65 | 40,8 | 40,6 | 64,34 | 41,62 | 22,72 | 0,072 | 0,0243 | 0,0235 | 0,96 |
| Ленина,162/6 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 7,2 | - | 1,51 | 1,78 | 1,38 | 0,78 | 3,2 | 18 | 16,4 | 67,9 | 64,5 | 40,8 | 38 | 64,17 | 41,25 | 22,92 | 0,121 | 0,0409 | 0,0366 | 0,89 |
| Ленина,164/1 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 10 | - | 1,7 | 1,75 | 1,45 | 0,83 | 3,4 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 38,4 | 64,77 | 39,72 | 25,05 | 0,136 | 0,0459 | 0,0418 | 0,91 |
| Ленина,164/2 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,6 | 1,32 | 0,83 | 3,4 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,4 | 64,53 | 40 | 24,53 | 0,123 | 0,0415 | 0,0378 | 0,91 |
| Ленина,164/3 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,61 | 1,31 | 0,82 | 3,4 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,3 | 64,4 | 40,08 | 24,32 | 0,123 | 0,0415 | 0,0375 | 0,9 |
| Ленина,164/4 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,64 | 1,31 | 0,8 | 3,4 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 38 | 64,34 | 40,12 | 24,22 | 0,123 | 0,0415 | 0,0373 | 0,9 |
| Ленина,164/5 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 10 | - | 1,7 | 1,86 | 1,43 | 0,77 | 3,4 | 18 | 16,2 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 37,5 | 64,29 | 40,04 | 24,25 | 0,136 | 0,0459 | 0,0406 | 0,88 |
| Ленина,166/1 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 11 | - | 2,15 | 2,22 | 1,8 | 0,81 | 3,1 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 38 | 64,51 | 39,85 | 24,66 | 0,172 | 0,0581 | 0,0525 | 0,9 |
| Ленина,166/2 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,58 | 1,28 | 0,81 | 3,5 | 18 | 16,4 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 38 | 64,78 | 39,79 | 24,99 | 0,123 | 0,0415 | 0,0373 | 0,9 |
| Ленина,166/3 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 10 | - | 1,7 | 1,74 | 1,46 | 0,84 | 3,4 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,6 | 65,01 | 39,58 | 25,42 | 0,136 | 0,0459 | 0,042 | 0,91 |
| Ленина,168/1 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 11 | - | 2,2 | 2,28 | 1,78 | 0,78 | 3,1 | 18 | 16,3 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 37,4 | 64,11 | 40,13 | 23,98 | 0,176 | 0,0594 | 0,0529 | 0,89 |
| Ленина,168/2 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 11 | - | 2,05 | 2,16 | 1,76 | 0,82 | 3 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,2 | 64,01 | 40,38 | 23,63 | 0,164 | 0,0554 | 0,0504 | 0,91 |
| Ленина,168/3 | 181,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 11 | - | 2,2 | 2,38 | 1,74 | 0,73 | 3,1 | 18 | 16 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 36,6 | 63,54 | 40,52 | 23,03 | 0,176 | 0,0594 | 0,0516 | 0,87 |
| Ленина,170/1 | 181,91 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 15,8 | - | 3,36 | 3,57 | 2,75 | 0,77 | 3,3 | 18 | 16,2 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 37,3 | 62,98 | 39,52 | 23,46 | 0,269 | 0,0909 | 0,0803 | 0,88 |
| Ленина,170/2 | 181,91 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,5 | 0,53 | 0,51 | 0,96 | 2,6 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 40,6 | 63,06 | 38,71 | 24,35 | 0,04 | 0,0135 | 0,0132 | 0,98 |
| Ленина,172/1 | 181,91 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 3,36 | 3,53 | 2,65 | 0,75 | 3,3 | 18 | 16,1 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 36,8 | 62,03 | 40,28 | 21,75 | 0,269 | 0,0909 | 0,0793 | 0,87 |
| Ленина,172/2 | 181,91 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,5 | 0,53 | 0,5 | 0,94 | 2,6 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,3 | 62,33 | 39,32 | 23,01 | 0,04 | 0,0135 | 0,0131 | 0,97 |
| Ленина,174/1 | 182,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 10,5 | - | 1,92 | 2 | 1,83 | 0,91 | 2,7 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,8 | 60,72 | 41,15 | 19,56 | 0,154 | 0,052 | 0,0498 | 0,96 |
| Ленина,174/2 | 182,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 9,9 | - | 1,7 | 1,78 | 1,52 | 0,86 | 2,9 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,8 | 60,47 | 41,26 | 19,21 | 0,136 | 0,0459 | 0,0427 | 0,93 |
| Ленина,174/3 | 182,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 9,9 | - | 1,7 | 1,81 | 1,52 | 0,84 | 2,9 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 38,6 | 60,36 | 41,33 | 19,02 | 0,136 | 0,0459 | 0,0423 | 0,92 |
| Ленина,174/4 | 182,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 10,5 | - | 1,92 | 2,08 | 1,77 | 0,85 | 2,7 | 18 | 17 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 38,8 | 59,98 | 41,61 | 18,38 | 0,154 | 0,052 | 0,0484 | 0,93 |
| Ленина,176/1 | 178 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 10,5 | - | 1,92 | 2,08 | 1,67 | 0,81 | 3,1 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 38,1 | 66,66 | 43,73 | 22,93 | 0,154 | 0,052 | 0,0471 | 0,9 |
| Ленина,176/2 | 178 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 10,7 | - | 1,99 | 2,1 | 1,75 | 0,83 | 3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 38,5 | 66,96 | 43,58 | 23,37 | 0,159 | 0,0537 | 0,0492 | 0,92 |
| Ленина,178/1 | 178 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,6 | 1,35 | 0,84 | 3,3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,7 | 67,1 | 43,55 | 23,55 | 0,123 | 0,0415 | 0,0381 | 0,92 |
| Ленина,178/180 | 178 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,45 | 0,46 | 0,52 | 1,13 | 2,3 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 42,9 | 67,5 | 42,39 | 25,11 | 0,036 | 0,0122 | 0,0127 | 1,04 |
| Ленина,178/2 | 178 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 9,9 | - | 1,7 | 1,75 | 1,47 | 0,84 | 3,3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,6 | 67,17 | 43,38 | 23,79 | 0,136 | 0,0459 | 0,0421 | 0,92 |
| Ленина,178/3 | 178 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,56 | 1,36 | 0,87 | 3,3 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,1 | 67,32 | 43,41 | 23,91 | 0,123 | 0,0415 | 0,0386 | 0,93 |
| Ленина,180/1 | 178 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 10,9 | - | 2,06 | 2,07 | 1,79 | 0,86 | 3,1 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 38,9 | 67,55 | 43,19 | 24,36 | 0,165 | 0,0557 | 0,0517 | 0,93 |
| Ленина,180/2 | 178 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 10,9 | - | 1,7 | 1,72 | 1,47 | 0,85 | 3,3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 38,8 | 67,13 | 43,4 | 23,73 | 0,136 | 0,0459 | 0,0423 | 0,92 |
| Ленина,180/3 | 178 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 | - | 10,9 | - | 2,06 | 2,09 | 1,74 | 0,83 | 3,5 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 38,4 | 66,68 | 43,75 | 22,92 | 0,165 | 0,0557 | 0,0506 | 0,91 |
| Ленина,182/1 | 178 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 9,1 | - | 1,92 | 1,97 | 1,33 | 0,67 | 3,6 | 18 | 15,3 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 35,1 | 66,29 | 43,69 | 22,6 | 0,154 | 0,052 | 0,0429 | 0,82 |
| Ленина,182/2 | 178 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,4 | - | 10,5 | - | 1,54 | 1,58 | 1,55 | 0,98 | 2,9 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 41 | 66,04 | 44,56 | 21,47 | 0,123 | 0,0415 | 0,0407 | 0,98 |
| Ленина,184 | 179,15 | элев. | 0 | 0 | 20 | 9,5 | - | 14,8 | - | 4,84 | 4,88 | 4,35 | 0,89 | 2,3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 39 | 62,56 | 44,9 | 17,65 | 0,387 | 0,1307 | 0,1247 | 0,95 |
| Ленина,184а | 177,48 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | + | 2,5 | - | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 1,57 | - | 18 | 20,5 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 47,9 | 68,85 | 54,41 | 14,44 | 0,011 | 0,0037 | 0,0043 | 1,16 |
| Ленина,186 | 179,15 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,5 | - | 16,7 | - | 4,84 | 4,92 | 4,46 | 0,91 | 2,8 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,6 | 63,08 | 44,52 | 18,56 | 0,387 | 0,1307 | 0,1244 | 0,95 |
| Ленина,186/нас. | 179,15 | прямое | 1 | 2,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,53 | 0,34 | 0,66 | - | 18 | 15,5 | 67,9 | 66,8 | 41,1 | 33,9 | 63,3 | 43,5 | 19,8 | 0,04 | 0,0135 | 0,0113 | 0,84 |
| Ленина,188 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,3 | 1,33 | 1,17 | 0,88 | 3,4 | 18 | 17 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,4 | 71,47 | 46,41 | 25,06 | 0,104 | 0,0351 | 0,0328 | 0,93 |
| Ленина,192 | 177,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,26 | 0,27 | 0,62 | 2,3 | 0,7 | 18 | 22,8 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 52,2 | 67,96 | 43,53 | 24,43 | 0,021 | 0,0071 | 0,0093 | 1,31 |
| Ленина,194/1 | 179,15 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9 | - | 16,1 | - | 4,49 | 4,53 | 4,32 | 0,95 | 2,9 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,5 | 64,9 | 43,4 | 21,5 | 0,359 | 0,1213 | 0,1175 | 0,97 |
| Ленина,194/2 | 179,15 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10 | - | 0 | - | 3,16 | 3,19 | 5,02 | 1,58 | 2 | 18 | 20,5 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 47,8 | 63,74 | 42,96 | 20,78 | 0,253 | 0,0855 | 0,0997 | 1,17 |
| Ленина,194/3 | 179,15 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10 | - | 0 | - | 4,49 | 4,6 | 4,52 | 0,98 | 2,5 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,8 | 61,89 | 46,07 | 15,82 | 0,359 | 0,1213 | 0,1198 | 0,99 |
| Ленина,196/1 | 178,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 10,5 | - | 1,92 | 1,96 | 1,69 | 0,86 | 3 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 38,8 | 65,59 | 43,79 | 21,81 | 0,154 | 0,052 | 0,0483 | 0,93 |
| Ленина,196/2 | 178,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 9,9 | - | 1,7 | 1,75 | 1,5 | 0,86 | 3,1 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 38,8 | 65,34 | 44 | 21,34 | 0,136 | 0,0459 | 0,0425 | 0,93 |
| Ленина,196/3 | 178,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 9,9 | - | 1,7 | 1,77 | 1,48 | 0,84 | 3,1 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,5 | 65,1 | 44,16 | 20,93 | 0,136 | 0,0459 | 0,0421 | 0,92 |
| Ленина,196/4 | 178,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 10,5 | - | 1,92 | 2,04 | 1,63 | 0,8 | 3 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 37,8 | 64,68 | 44,4 | 20,28 | 0,154 | 0,052 | 0,0469 | 0,9 |
| Ленина,198/1 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 10,5 | - | 1,99 | 2,02 | 1,72 | 0,85 | 3,1 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 38,7 | 70,91 | 46,67 | 24,24 | 0,159 | 0,0537 | 0,0496 | 0,92 |
| Ленина,198/2 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 10,7 | - | 1,92 | 1,97 | 1,77 | 0,9 | 3 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,6 | 70,7 | 46,86 | 23,84 | 0,154 | 0,052 | 0,0492 | 0,95 |
| Ленина,200/1 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,57 | 1,4 | 0,89 | 3,2 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 39,5 | 70,61 | 47,05 | 23,56 | 0,123 | 0,0415 | 0,039 | 0,94 |
| Ленина,200/2 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 9,9 | - | 1,7 | 1,75 | 1,51 | 0,86 | 3,2 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39 | 70,44 | 47,03 | 23,41 | 0,136 | 0,0459 | 0,0426 | 0,93 |
| Ленина,200/202 | 174,55 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,43 | 0,92 | - | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,9 | 41 | 39,6 | 70,26 | 46,36 | 23,89 | 0,036 | 0,0122 | 0,0118 | 0,97 |
| Ленина,200/3 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 9,9 | - | 1,54 | 1,6 | 1,39 | 0,87 | 3,2 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 39,1 | 70,36 | 47,22 | 23,14 | 0,123 | 0,0415 | 0,0386 | 0,93 |
| Ленина,202/1 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,8 | - | 10,9 | - | 2,06 | 2,18 | 1,84 | 0,85 | 2,9 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 38,7 | 69,97 | 47,47 | 22,5 | 0,165 | 0,0557 | 0,0515 | 0,92 |
| Ленина,202/2 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 8,8 | - | 1,34 | 1,42 | 1,21 | 0,85 | 3,2 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 39 | 69,9 | 47,33 | 22,57 | 0,107 | 0,0361 | 0,0334 | 0,92 |
| Ленина,202/3 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,8 | - | 10,9 | - | 2,06 | 2,23 | 1,83 | 0,82 | 2,9 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 38,3 | 69,79 | 47,59 | 22,2 | 0,165 | 0,0557 | 0,0509 | 0,91 |
| Ленина,204/1 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 9,4 | - | 1,92 | 2,12 | 1,37 | 0,65 | 3,5 | 18 | 15,2 | 67,9 | 65,8 | 40,8 | 34,8 | 69,59 | 47,34 | 22,26 | 0,154 | 0,052 | 0,0425 | 0,82 |
| Ленина,204/2 | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 10,5 | - | 1,54 | 1,73 | 1,6 | 0,92 | 2,8 | 18 | 17,4 | 67,9 | 65,3 | 40,8 | 40,3 | 69,49 | 48,17 | 21,32 | 0,123 | 0,0415 | 0,0399 | 0,96 |
| Ленина,206 | 171,61 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8,5 | - | 16,7 | - | 4,84 | 4,93 | 3,25 | 0,66 | 2,7 | 18 | 15,4 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 34,2 | 68,86 | 53,71 | 15,15 | 0,387 | 0,1307 | 0,1082 | 0,83 |
| Ленина,208 | 171,01 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,6 | - | 0 | - | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,99 | 2,9 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,1 | 73,75 | 50,27 | 23,48 | 0,057 | 0,0193 | 0,0189 | 0,98 |
| Ленина,21 | 171,33 | прямое | 1 | 7,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3,13 | 3,31 | 3,25 | 0,98 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 40,8 | 79,58 | 45,1 | 34,49 | 0,25 | 0,0844 | 0,0839 | 0,99 |
| Ленина,210 | 171,61 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8,2 | - | 16,7 | - | 4,84 | 4,94 | 2,72 | 0,55 | 2,9 | 18 | 14,2 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 31,1 | 67,14 | 55,01 | 12,13 | 0,387 | 0,1307 | 0,0984 | 0,75 |
| Ленина,210/насос | 171,61 | прямое | 1 | 2,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,54 | 0,3 | 0,56 | - | 18 | 14,6 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 31,3 | 68,53 | 53,51 | 15,02 | 0,04 | 0,0135 | 0,0105 | 0,78 |
| Ленина,214 | 178,22 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 3,36 | 3,4 | 3,24 | 0,95 | 2,9 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40,5 | 67,8 | 42,77 | 25,03 | 0,269 | 0,0909 | 0,088 | 0,97 |
| Ленина,216/1 | 178,22 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,5 | - | 0 | - | 3,36 | 3,42 | 3,28 | 0,96 | 3,2 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,7 | 67,86 | 42,31 | 25,55 | 0,269 | 0,0909 | 0,0878 | 0,97 |
| Ленина,216/2 | 178,22 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,8 | 1,25 | 0,45 | 0,36 | - | 18 | 13 | 67,9 | 59,7 | 42,4 | 27,7 | 67,56 | 41,95 | 25,61 | 0,064 | 0,0216 | 0,0145 | 0,67 |
| Ленина,218/1 | 177,82 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,1 | - | 8,2 | - | 1,19 | 1,22 | 0,96 | 0,79 | 3,7 | 18 | 16,3 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 37,8 | 67,71 | 43,2 | 24,51 | 0,095 | 0,0321 | 0,0285 | 0,89 |
| Ленина,218/2 | 177,82 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 8 | - | 1,08 | 1,13 | 0,93 | 0,82 | 3,5 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,4 | 68,07 | 43,09 | 24,99 | 0,086 | 0,029 | 0,0263 | 0,9 |
| Ленина,218/3 | 177,82 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,2 | - | 8,2 | - | 1,19 | 1,27 | 1,02 | 0,8 | 3,5 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 38,1 | 67,92 | 43,04 | 24,89 | 0,095 | 0,0321 | 0,0288 | 0,9 |
| Ленина,218/4 | 177,82 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 9,3 | - | 1,51 | 1,74 | 1,26 | 0,72 | 3,5 | 18 | 15,9 | 67,9 | 64,9 | 40,8 | 36,9 | 67,54 | 43,35 | 24,19 | 0,121 | 0,0409 | 0,0353 | 0,86 |
| Ленина,21а | 174,47 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,24 | 0,27 | 0,57 | 2,11 | 0,9 | 18 | 22 | 67,9 | 65 | 40,8 | 50,8 | 76,87 | 41,63 | 35,24 | 0,019 | 0,0064 | 0,0081 | 1,26 |
| Ленина,21гар.Инкас. | 171 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,1 | 0,11 | 0,31 | 2,77 | - | 18 | 22,5 | 67,9 | 65,4 | 41,3 | 54,1 | 79,9 | 45,45 | 34,45 | 0,008 | 0,0027 | 0,0035 | 1,3 |
| Ленина,21гар.ФСБ | 171 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,1 | 0,12 | 0,31 | 2,52 | - | 18 | 21,9 | 67,9 | 63,5 | 41,6 | 52,6 | 79,83 | 45,51 | 34,32 | 0,008 | 0,0027 | 0,0034 | 1,25 |
| Ленина,21туал./парк | 171 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,1 | 0,13 | 0,42 | 3,19 | - | 18 | 23,4 | 67,9 | 62,2 | 40,8 | 53,6 | 79,69 | 45,65 | 34,04 | 0,008 | 0,0027 | 0,0037 | 1,35 |
| Ленина,222/1 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 10,5 | - | 1,99 | 2,12 | 1,65 | 0,78 | 3,2 | 18 | 16,3 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 37,5 | 76,09 | 52,28 | 23,82 | 0,159 | 0,0537 | 0,0478 | 0,89 |
| Ленина,222/2 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 10,7 | - | 1,92 | 2,01 | 1,72 | 0,86 | 3,1 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,9 | 76,42 | 52,11 | 24,3 | 0,154 | 0,052 | 0,0483 | 0,93 |
| Ленина,224/1 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,56 | 1,33 | 0,85 | 3,4 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 38,8 | 76,81 | 51,91 | 24,89 | 0,123 | 0,0415 | 0,0382 | 0,92 |
| Ленина,224/2 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 10,5 | - | 1,92 | 1,94 | 1,64 | 0,85 | 3,2 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 38,6 | 77,01 | 51,62 | 25,39 | 0,154 | 0,052 | 0,0478 | 0,92 |
| Ленина,224/226 | 169,07 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,97 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,4 | 40,9 | 40,4 | 76,74 | 51,12 | 25,62 | 0,036 | 0,0122 | 0,012 | 0,99 |
| Ленина,224/3 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 10,1 | - | 1,77 | 1,8 | 1,51 | 0,84 | 3,3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 38,5 | 76,84 | 51,84 | 25 | 0,142 | 0,048 | 0,0438 | 0,91 |
| Ленина,226/1 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,57 | 1,32 | 0,84 | 3,4 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 38,6 | 76,55 | 52,1 | 24,45 | 0,123 | 0,0415 | 0,038 | 0,91 |
| Ленина,226/2 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 9,4 | - | 1,7 | 1,75 | 1,48 | 0,84 | 3,3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 38,7 | 76,35 | 52,18 | 24,17 | 0,136 | 0,0459 | 0,0422 | 0,92 |
| Ленина,226/3 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 9,4 | - | 1,54 | 1,6 | 1,36 | 0,85 | 3,3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,8 | 76,26 | 52,37 | 23,89 | 0,123 | 0,0415 | 0,0382 | 0,92 |
| Ленина,228/1 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 10,8 | - | 2,06 | 2,16 | 1,83 | 0,85 | 3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,7 | 76,14 | 52,45 | 23,68 | 0,165 | 0,0557 | 0,0514 | 0,92 |
| Ленина,228/2 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 9,9 | - | 1,7 | 1,8 | 1,51 | 0,84 | 3,2 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 38,7 | 76 | 52,49 | 23,51 | 0,136 | 0,0459 | 0,0422 | 0,92 |
| Ленина,228/230 | 169,07 | элев. | 0 | 3 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,52 | 0,58 | 0,51 | 0,88 | 2,8 | 18 | 17,1 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 39,4 | 75,87 | 51,78 | 24,09 | 0,042 | 0,0142 | 0,0134 | 0,94 |
| Ленина,228/3 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,8 | - | 10,8 | - | 2,06 | 2,19 | 1,87 | 0,85 | 2,9 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 38,9 | 75,95 | 52,64 | 23,31 | 0,165 | 0,0557 | 0,0518 | 0,93 |
| Ленина,230/1 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 10,3 | - | 1,99 | 2,17 | 1,79 | 0,83 | 2,9 | 18 | 16,7 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 38,5 | 75,66 | 52,79 | 22,87 | 0,159 | 0,0537 | 0,0492 | 0,92 |
| Ленина,230/2 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 10,1 | - | 1,92 | 2,14 | 1,71 | 0,8 | 3 | 18 | 16,6 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 38,1 | 75,36 | 52,94 | 22,41 | 0,154 | 0,052 | 0,0471 | 0,91 |
| Ленина,27/2 | 175,31 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 | - | 0 | - | 2,63 | 2,73 | 2,63 | 0,96 | 3,5 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,9 | 74,86 | 42,05 | 32,81 | 0,21 | 0,0709 | 0,0685 | 0,97 |
| Ленина,30 | 175,23 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 1,74 | 1,81 | 2,39 | 1,32 | 2,6 | 18 | 19,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,5 | 75,45 | 41,49 | 33,96 | 0,139 | 0,047 | 0,0514 | 1,09 |
| Ленина,32 | 175,57 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,24 | 1,29 | 1,38 | 1,07 | 3,3 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 42,6 | 75,64 | 40,62 | 35,02 | 0,099 | 0,0334 | 0,0337 | 1,01 |
| Ленина,34 | 175,57 | элев. | 0 | 0 | 25 | 5,9 | - | 0 | - | 2,36 | 2,46 | 2,41 | 0,98 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,2 | 76,09 | 40,25 | 35,84 | 0,189 | 0,0638 | 0,0621 | 0,97 |
| Ленина,36 | 176,25 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,8 | - | 0 | - | 3,38 | 3,75 | 3,18 | 0,85 | 3,7 | 18 | 16,7 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 39,2 | 75,04 | 39,98 | 35,06 | 0,27 | 0,0912 | 0,0837 | 0,92 |
| Ленина,36(подвал) | 176,25 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 1,35 | - | 18 | 19,6 | 67,9 | 66 | 41,2 | 45,7 | 75,89 | 39,14 | 36,75 | 0,02 | 0,0068 | 0,0075 | 1,1 |
| Ленина,36(стол) | 174,76 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,06 | 1,11 | 1,72 | 1,55 | 2,5 | 18 | 20,2 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 47,7 | 77,49 | 40,47 | 37,02 | 0,085 | 0,0287 | 0,0329 | 1,15 |
| Ленина,36а | 174,77 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,8 | - | 0 | - | 2,17 | 2,26 | 2,3 | 1,01 | 3,4 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,7 | 76,44 | 41,54 | 34,89 | 0,174 | 0,0588 | 0,058 | 0,99 |
| Ленина,38 | 176,29 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6 | - | 0 | - | 2,63 | 2,73 | 2,49 | 0,91 | 3,7 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,1 | 75,29 | 39,65 | 35,65 | 0,21 | 0,0709 | 0,0669 | 0,94 |
| Ленина,40 | 176,31 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 | - | 0 | - | 2,63 | 2,73 | 2,7 | 0,99 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,4 | 74,77 | 40,11 | 34,66 | 0,21 | 0,0709 | 0,0693 | 0,98 |
| Ленина,40а | 175,2 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 | - | 0 | - | 2,63 | 2,73 | 2,63 | 0,96 | 3,5 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,9 | 75,02 | 42,09 | 32,93 | 0,21 | 0,0709 | 0,0686 | 0,97 |
| Ленина,42 | 175,32 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,1 | - | 0 | - | 2,63 | 2,73 | 3,37 | 1,23 | 2,9 | 18 | 19 | 67,9 | 67 | 40,8 | 44,6 | 75,43 | 41,43 | 34,01 | 0,21 | 0,0709 | 0,0755 | 1,06 |
| Ленина,44 | 175,82 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,48 | 1,53 | 1,68 | 1,1 | 3,1 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67 | 40,8 | 42,8 | 74,99 | 40,86 | 34,13 | 0,118 | 0,0399 | 0,0406 | 1,02 |
| Ленина,46/1 | 174,96 | элев. | 0 | 0 | 30 | 8,1 | - | 0 | - | 4,16 | 4,6 | 4,19 | 0,91 | 3,4 | 18 | 17,2 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 40,2 | 74 | 43,5 | 30,5 | 0,333 | 0,1125 | 0,1066 | 0,95 |
| Ленина,48 | 173,66 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,13 | 3,27 | 3,17 | 0,97 | 3,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41 | 75,69 | 44,4 | 31,29 | 0,25 | 0,0844 | 0,0819 | 0,97 |
| Ленина,50 | 175,52 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,13 | 3,26 | 3,3 | 1,01 | 3,4 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,7 | 75,18 | 41,22 | 33,96 | 0,25 | 0,0844 | 0,0833 | 0,99 |
| Ленина,52 | 175,99 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 | - | 0 | - | 2,01 | 2,1 | 2,05 | 0,98 | 3,4 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,1 | 73,71 | 41,72 | 31,99 | 0,161 | 0,0544 | 0,0529 | 0,97 |
| Ленина,53 | 176,36 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 | - | 0 | - | 2,65 | 2,76 | 2,8 | 1,01 | 3,5 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,8 | 75,97 | 38,84 | 37,13 | 0,212 | 0,0716 | 0,0706 | 0,99 |
| Ленина,54 | 176,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 | - | 0 | - | 2,01 | 2,14 | 2,1 | 0,98 | 3,4 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 41,3 | 73,02 | 41,54 | 31,48 | 0,161 | 0,0544 | 0,053 | 0,98 |
| Ленина,55 | 175,34 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,9 | - | 0 | - | 1,63 | 1,69 | 1,7 | 1 | 3,5 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,6 | 77,1 | 39,75 | 37,35 | 0,13 | 0,0439 | 0,0431 | 0,98 |
| Ленина,56 | 175,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,42 | 2,65 | 2,69 | 1,02 | 3,1 | 18 | 17,9 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 41,8 | 73,59 | 42,91 | 30,68 | 0,194 | 0,0655 | 0,0649 | 0,99 |
| Ленина,57 | 176,09 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9 | - | 0 | - | 3,61 | 3,76 | 5,41 | 1,44 | 2,6 | 18 | 19,9 | 67,9 | 67 | 40,8 | 46,7 | 76 | 41,49 | 34,51 | 0,289 | 0,0976 | 0,1095 | 1,12 |
| Ленина,58/1 | 173,53 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 2,42 | 2,53 | 3,27 | 1,29 | 2,8 | 18 | 19,2 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 45,2 | 78,03 | 44,03 | 34 | 0,194 | 0,0655 | 0,0709 | 1,08 |
| Ленина,58/лест. | 173,53 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,2 | 0,36 | 1,79 | - | 18 | 21 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 49,5 | 78,18 | 42,25 | 35,93 | 0,015 | 0,0051 | 0,0061 | 1,2 |
| Ленина,59/1 | 172 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,8 | - | 0 | - | 2,25 | 2,36 | 2,32 | 0,99 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 41,3 | 79,56 | 43,92 | 35,64 | 0,18 | 0,0608 | 0,0593 | 0,98 |
| Ленина,59/2 | 172 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,34 | 1,4 | 1,38 | 0,98 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 41,2 | 79,42 | 44,93 | 34,49 | 0,107 | 0,0361 | 0,0352 | 0,97 |
| Ленина,60 | 171,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,2 | - | 12,3 | - | 2,65 | 2,83 | 2,54 | 0,9 | 3,5 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 39,9 | 78,74 | 46,29 | 32,45 | 0,212 | 0,0716 | 0,0673 | 0,94 |
| Ленина,61 | 172 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,34 | 1,4 | 1,71 | 1,22 | 3 | 18 | 18,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 44,4 | 79,46 | 44,02 | 35,44 | 0,107 | 0,0361 | 0,0383 | 1,06 |
| Ленина,62 | 171,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 10 | - | 2,01 | 2,13 | 1,87 | 0,88 | 3,7 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 39,6 | 78,91 | 46,06 | 32,86 | 0,161 | 0,0544 | 0,0505 | 0,93 |
| Ленина,63/1 | 172 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,1 | - | 0 | - | 1,76 | 1,85 | 1,79 | 0,97 | 3,6 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 41,1 | 80,06 | 44,57 | 35,49 | 0,141 | 0,0476 | 0,0461 | 0,97 |
| Ленина,63/2 | 172 | прямое | 1 | 2,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,41 | 0,43 | 0,47 | 1,07 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 42,2 | 80,08 | 43,43 | 36,65 | 0,033 | 0,0111 | 0,0114 | 1,03 |
| Ленина,63/лест. | 172 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 2,5 | - | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 1,38 | - | 18 | 19,7 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 46 | 80,08 | 43,43 | 36,66 | 0,02 | 0,0068 | 0,0075 | 1,11 |
| Ленина,64 | 171,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,3 | 0,92 | 3,7 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,3 | 80,62 | 44,03 | 36,6 | 0,108 | 0,0365 | 0,0346 | 0,95 |
| Ленина,65 | 172 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,4 | - | 0 | - | 1,88 | 1,96 | 1,98 | 1,01 | 3,4 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 41,7 | 79 | 44,47 | 34,52 | 0,15 | 0,0507 | 0,0499 | 0,98 |
| Ленина,66 | 171,43 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6 | - | 0 | - | 2,44 | 2,54 | 2,52 | 0,99 | 3,5 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,4 | 80,59 | 44,05 | 36,54 | 0,195 | 0,0659 | 0,0644 | 0,98 |
| Ленина,67 | 172 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,4 | - | 0 | - | 2,63 | 2,75 | 2,82 | 1,02 | 3,4 | 18 | 17,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 41,9 | 79,44 | 44,05 | 35,39 | 0,21 | 0,0709 | 0,0702 | 0,99 |
| Ленина,68 | 171,43 | элев. | 0 | 0 | 25 | 5,9 | - | 0 | - | 2,44 | 2,54 | 2,44 | 0,96 | 3,6 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,9 | 80,56 | 44,09 | 36,47 | 0,195 | 0,0659 | 0,0635 | 0,96 |
| Ленина,69/1 | 170,21 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 4,01 | 4,35 | 3,92 | 0,9 | 3,1 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 39,9 | 82,03 | 45,95 | 36,09 | 0,321 | 0,1084 | 0,1026 | 0,95 |
| Ленина,69/2 | 170,21 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,25 | 1,31 | 2,01 | 1,54 | 2,5 | 18 | 20,2 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 47,6 | 82,24 | 47,59 | 34,65 | 0,1 | 0,0338 | 0,0387 | 1,15 |
| Ленина,69/3 | 170,21 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,05 | 1,16 | 1,13 | 0,97 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 41,3 | 82,23 | 44,98 | 37,26 | 0,084 | 0,0284 | 0,0275 | 0,97 |
| Ленина,70 | 171,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,3 | 0,93 | 3,7 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,4 | 80,8 | 43,85 | 36,96 | 0,108 | 0,0365 | 0,0347 | 0,95 |
| Ленина,71 | 170,5 | элев. | 0 | 0 | 30 | 9,4 | - | 0 | - | 6,2 | 6,45 | 6,15 | 0,95 | 3,5 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,8 | 81,29 | 45,17 | 36,12 | 0,496 | 0,1675 | 0,1613 | 0,96 |
| Ленина,72/1 | 170,49 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1,1 | 1,14 | 1,13 | 0,99 | 3,3 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,3 | 82,01 | 44,51 | 37,5 | 0,088 | 0,0297 | 0,0291 | 0,98 |
| Ленина,72/2 | 170,49 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 1,28 | 1,33 | 2,1 | 1,58 | 2,4 | 18 | 20,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 47,9 | 82,04 | 44,49 | 37,55 | 0,1024 | 0,0346 | 0,0399 | 1,15 |
| Ленина,73 | 170,15 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,44 | 1,57 | 1,43 | 0,91 | 3,6 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66 | 40,8 | 40,2 | 81,98 | 45,1 | 36,88 | 0,115 | 0,0388 | 0,0367 | 0,94 |
| Ленина,74 | 170,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,44 | 2,54 | 2,97 | 1,17 | 3,1 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 43,9 | 81,98 | 44,62 | 37,36 | 0,195 | 0,0659 | 0,0687 | 1,04 |
| Ленина,74а | 171,33 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 0,95 | 1 | 1,39 | 1,4 | 2,4 | 18 | 19,8 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 46,3 | 80,65 | 44,17 | 36,48 | 0,076 | 0,0257 | 0,0286 | 1,12 |
| Ленина,74а/гар. | 171,33 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,06 | 0,09 | 0,27 | 3,1 | - | 18 | 22,1 | 67,9 | 61,6 | 42 | 53,6 | 80,66 | 44,16 | 36,5 | 0,005 | 0,0017 | 0,0021 | 1,27 |
| Ленина,74б/нач.шк.3 | 172,73 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 0 | - | 0,95 | 0,99 | 1,36 | 1,38 | 2,2 | 18 | 19,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 46 | 75,46 | 45,92 | 29,53 | 0,076 | 0,0257 | 0,0286 | 1,11 |
| Ленина,74в | 171,33 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,75 | 0,79 | 0,85 | 1,08 | 3,2 | 18 | 18,2 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 42,6 | 80,61 | 44,21 | 36,39 | 0,06 | 0,0203 | 0,0205 | 1,01 |
| Ленина,75/1 | 169,51 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 0 | - | 1,48 | 1,54 | 1,49 | 0,97 | 3,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41 | 81,02 | 47,15 | 33,86 | 0,118 | 0,0399 | 0,0386 | 0,97 |
| Ленина,75/2 | 169,51 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,33 | 0,5 | 1,53 | - | 18 | 20,3 | 67,9 | 66,8 | 41 | 47,5 | 81,01 | 47,16 | 33,85 | 0,025 | 0,0084 | 0,0097 | 1,15 |
| Ленина,75а/Медтехникум | 169,51 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 2,13 | 2,19 | 1,57 | 0,72 | 4,2 | 18 | 15,7 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 36,4 | 78,01 | 48,71 | 29,3 | 0,17 | 0,0574 | 0,0486 | 0,85 |
| Ленина,76 | 170,49 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,31 | 0,93 | 3,7 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,5 | 81,99 | 44,53 | 37,46 | 0,108 | 0,0365 | 0,0348 | 0,95 |
| Ленина,77 | 170,35 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,69 | 2,81 | 2,52 | 0,9 | 3,7 | 18 | 17 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,9 | 82,06 | 45,66 | 36,4 | 0,215 | 0,0726 | 0,068 | 0,94 |
| Ленина,78 | 171,06 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,9 | - | 0 | - | 2,44 | 2,54 | 2,46 | 0,97 | 3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,8 | 81,23 | 44,15 | 37,08 | 0,195 | 0,0659 | 0,0642 | 0,97 |
| Ленина,79/1 | 169,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,3 | - | 0 | - | 2,67 | 2,8 | 2,73 | 0,97 | 3,4 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 41,1 | 82,67 | 47,46 | 35,21 | 0,214 | 0,0723 | 0,0702 | 0,97 |
| Ленина,79/2 | 169,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3,5 | - | 0 | - | 0,7 | 0,74 | 0,85 | 1,15 | 2,4 | 18 | 18,7 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 43,3 | 82,57 | 46,38 | 36,19 | 0,056 | 0,0189 | 0,0198 | 1,05 |
| Ленина,80 | 171,31 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 0 | - | 2,44 | 2,54 | 2,41 | 0,95 | 3,6 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,7 | 80,26 | 44,63 | 35,63 | 0,195 | 0,0659 | 0,0632 | 0,96 |
| Ленина,81 | 169,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,67 | 2,92 | 2,47 | 0,84 | 3,7 | 18 | 16,7 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 39,1 | 82,31 | 47,48 | 34,83 | 0,214 | 0,0723 | 0,0662 | 0,92 |
| Ленина,82/1.25 | 173,1 | элев. | 1 | 10 | 25 | 10 | - | 0 | - | 3,35 | 3,36 | 4,51 | 1,34 | 2,1 | 18 | 19,7 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 45,5 | 79,08 | 42,2 | 36,88 | 0,268 | 0,0905 | 0,1005 | 1,11 |
| Ленина,82/4.25 | 173,1 | элев. | 1 | 9,5 | 25 | 9,5 | - | 0 | - | 6,55 | 6,58 | 4,18 | 0,64 | 3,1 | 18 | 15 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 33,7 | 79,34 | 41,96 | 37,38 | 0,524 | 0,177 | 0,1426 | 0,81 |
| Ленина,82/гараж | 173,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,32 | 0,33 | 0,6 | 1,84 | 1,5 | 18 | 21,5 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 49,8 | 78,51 | 42,7 | 35,8 | 0,026 | 0,0088 | 0,0108 | 1,23 |
| Ленина,82/гл.корп. | 173,72 | прямое | 1 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | - | 27,31 | 27,42 | 25,83 | 0,94 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 39,9 | 77,96 | 42,99 | 34,97 | 2,185 | 0,738 | 0,7211 | 0,98 |
| Ленина,82/прох. | 173,72 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,57 | 0,58 | 0,64 | 1,1 | 3 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 42,8 | 78,78 | 41,28 | 37,5 | 0,046 | 0,0155 | 0,0159 | 1,02 |
| Ленина,82/спецсклад | 173,1 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,25 | 1,26 | 1,46 | 1,16 | - | 18 | 18,9 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 43,3 | 78,33 | 42,9 | 35,43 | 0,1 | 0,0338 | 0,0357 | 1,06 |
| Ленина,83 | 169,82 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,67 | 2,76 | 2,79 | 1,01 | 3,3 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 41,6 | 80,53 | 47,87 | 32,66 | 0,214 | 0,0723 | 0,0713 | 0,99 |
| Ленина,83а/1 | 169,3 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,5 | 2,58 | 2,88 | 1,12 | 3,2 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 43,1 | 82,54 | 47,5 | 35,04 | 0,2 | 0,0676 | 0,0693 | 1,03 |
| Ленина,83а/2 | 169,3 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,5 | 2,69 | 2,51 | 0,93 | 3,6 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 40,6 | 82,48 | 46,3 | 36,18 | 0,2 | 0,0676 | 0,0645 | 0,95 |
| Ленина,84 | 173,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,26 | 1,28 | 1,45 | 1,13 | 3,3 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 43,3 | 79,34 | 40,82 | 38,52 | 0,101 | 0,0341 | 0,0351 | 1,03 |
| Ленина,85,Дет.пол./сомат. | 172,62 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,3 | 3,41 | 3,35 | 0,98 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 41,2 | 78,52 | 43,58 | 34,93 | 0,264 | 0,0892 | 0,0868 | 0,97 |
| Ленина,85,Дет.пол./стар. | 172,62 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 0 | - | 1,59 | 1,78 | 1,54 | 0,86 | 3,6 | 18 | 16,9 | 67,9 | 65,4 | 40,8 | 39,5 | 77,92 | 44,79 | 33,14 | 0,127 | 0,0429 | 0,0397 | 0,93 |
| Ленина,85,Дет.пол-ка/Г | 172,62 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,7 | - | 0 | - | 1,65 | 1,85 | 2,84 | 1,53 | 2 | 18 | 20,2 | 67,9 | 65,4 | 40,8 | 47,4 | 77,03 | 45,18 | 31,85 | 0,132 | 0,0446 | 0,0511 | 1,15 |
| Ленина,85,Пол-ка/А,Д,Е,Ж | 172,62 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,8 | - | 0 | - | 4,29 | 4,49 | 4,3 | 0,96 | 3,5 | 18 | 17,4 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40,8 | 79,68 | 42,54 | 37,14 | 0,343 | 0,1159 | 0,1116 | 0,96 |
| Ленина,85,Пол-ка/Б,В | 172,62 | элев. | 0 | 0 | 30 | 8,7 | - | 0 | - | 5,4 | 5,51 | 5,37 | 0,97 | 3,6 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,1 | 79,82 | 42,42 | 37,4 | 0,432 | 0,1459 | 0,1413 | 0,97 |
| Ленина,85/Админист. | 172,62 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,1 | - | 0 | - | 1,85 | 1,91 | 1,77 | 0,93 | 3,7 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,4 | 78,81 | 44,17 | 34,64 | 0,148 | 0,05 | 0,0475 | 0,95 |
| Ленина,85/Бак.лаб. | 170,69 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1 | 1,06 | 1,26 | 1,19 | 2,9 | 18 | 18,8 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 44 | 77,59 | 47,72 | 29,86 | 0,08 | 0,027 | 0,0284 | 1,05 |
| Ленина,85/Дезинф.отд. | 170,46 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,2 | - | 0 | - | 0,74 | 0,76 | 0,72 | 0,94 | 3,6 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,5 | 81,43 | 45,05 | 36,38 | 0,059 | 0,0199 | 0,019 | 0,96 |
| Ленина,85/Инф.отд. | 170,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 0 | - | 1,48 | 1,58 | 1,57 | 1 | 3 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 41,4 | 75,58 | 49,93 | 25,65 | 0,118 | 0,0399 | 0,0393 | 0,99 |
| Ленина,85/Морг | 169,77 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,28 | 0,29 | 0,59 | 2,05 | 1,1 | 18 | 22 | 67,9 | 67 | 40,8 | 51 | 81,62 | 46,15 | 35,47 | 0,022 | 0,0074 | 0,0094 | 1,27 |
| Ленина,85/Морг(гараж) | 170,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 1,06 | 1,1 | 0,63 | 0,57 | 5,2 | 18 | 14,2 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 32,9 | 80,93 | 45,27 | 35,66 | 0,085 | 0,0287 | 0,0215 | 0,75 |
| Ленина,85/Переход(Т-Х) | 165,87 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,65 | 0,69 | 0,84 | 1,21 | 2,8 | 18 | 18,9 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 44,3 | 85,69 | 49,91 | 35,78 | 0,052 | 0,0176 | 0,0186 | 1,06 |
| Ленина,85/Пищеблок | 164,58 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 | - | 0 | - | 2,3 | 2,39 | 2,21 | 0,93 | 3,6 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,4 | 86,85 | 52,34 | 34,51 | 0,184 | 0,0622 | 0,0591 | 0,95 |
| Ленина,85/Родил.отдел. | 171,87 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 2,56 | 2,73 | 2,56 | 0,94 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,4 | 41,1 | 40,1 | 72,04 | 51,09 | 20,95 | 0,205 | 0,0692 | 0,0676 | 0,98 |
| Ленина,85/Скорая пом.1 | 171,46 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 0 | - | 1,35 | 1,41 | 1,28 | 0,91 | 3,7 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,1 | 80,12 | 44,28 | 35,84 | 0,108 | 0,0365 | 0,0344 | 0,94 |
| Ленина,85/Скорая пом.2 | 171,46 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,6 | 0,65 | 0,53 | 0,82 | - | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 37,9 | 80,13 | 44,27 | 35,86 | 0,048 | 0,0162 | 0,015 | 0,93 |
| Ленина,85/СЭС | 170,46 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 1,25 | 1,29 | 0,86 | 0,67 | 4,7 | 18 | 15,2 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 35,3 | 81,44 | 45,05 | 36,38 | 0,1 | 0,0338 | 0,0275 | 0,81 |
| Ленина,85/Терапия | 165,87 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 0 | - | 1,92 | 2,03 | 1,91 | 0,94 | 3,6 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,6 | 85,42 | 51,07 | 34,35 | 0,154 | 0,052 | 0,0497 | 0,96 |
| Ленина,85/Терапия-2 | 171,46 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 0 | - | 1,92 | 1,99 | 1,92 | 0,96 | 3,2 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,9 | 80,11 | 45,25 | 34,86 | 0,154 | 0,052 | 0,0505 | 0,97 |
| Ленина,85/Техслужба(ЦМСЧ) | 171,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,75 | 0,78 | 1,08 | 1,4 | 2,6 | 18 | 19,7 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 46,3 | 80,16 | 44,77 | 35,4 | 0,06 | 0,0203 | 0,0225 | 1,11 |
| Ленина,85/Хирургия | 165,87 | элев. | 0 | 0 | 30 | 10 | - | 0 | - | 6,59 | 6,81 | 6,77 | 0,99 | 3,3 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 41,3 | 85,48 | 51,21 | 34,28 | 0,527 | 0,178 | 0,1745 | 0,98 |
| Ленина,86 | 174,6 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 4,68 | 4,71 | 4,68 | 0,99 | - | 18 | 18 | 67,9 | 67,7 | 40,9 | 40,8 | 77,89 | 41,37 | 36,52 | 0,374 | 0,1263 | 0,126 | 1 |
| Ленина,87 | 174,22 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,6 | - | 0 | - | 3,21 | 3,24 | 3,09 | 0,95 | 3,5 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40,7 | 78,26 | 40,78 | 37,48 | 0,257 | 0,0868 | 0,0835 | 0,96 |
| Ленина,87/общеж. | 175,51 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,2 | - | 0 | - | 3,1 | 3,13 | 3,42 | 1,09 | 3 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 42,6 | 74,82 | 42,14 | 32,69 | 0,248 | 0,0838 | 0,0853 | 1,02 |
| Ленина,88 | 175,84 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,63 | 2,64 | 2,41 | 0,91 | 3,6 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 40 | 74,31 | 41,11 | 33,2 | 0,21 | 0,0709 | 0,0669 | 0,94 |
| Ленина,89/1 | 175,51 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,2 | - | 0 | - | 2,79 | 2,81 | 2,6 | 0,93 | 3,6 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,2 | 75,46 | 41,39 | 34,07 | 0,223 | 0,0753 | 0,0715 | 0,95 |
| Ленина,89/2 | 175,51 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,19 | 0,35 | 1,82 | - | 18 | 21,1 | 67,9 | 67,3 | 41 | 49,8 | 75,43 | 40,61 | 34,82 | 0,015 | 0,0051 | 0,0061 | 1,21 |
| Ленина,89/гараж | 175,51 | прямое | 1 | 4,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,42 | 1,46 | 1,18 | 0,81 | - | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,4 | 40,9 | 37,3 | 75,15 | 40,8 | 34,35 | 0,114 | 0,0385 | 0,0353 | 0,92 |
| Ленина,90 | 175,84 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,63 | 2,64 | 2,4 | 0,91 | 3,6 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 39,9 | 74,26 | 41,15 | 33,11 | 0,21 | 0,0709 | 0,0669 | 0,94 |
| Ленина,91/1 | 175,6 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,46 | 1,51 | 1,46 | 0,97 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,1 | 41 | 40,4 | 75,97 | 40,13 | 35,84 | 0,117 | 0,0395 | 0,039 | 0,99 |
| Ленина,91/2 | 175,6 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,3 | - | 0 | - | 3,94 | 4,03 | 3,7 | 0,92 | 3,7 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,1 | 75,68 | 39,88 | 35,8 | 0,315 | 0,1064 | 0,1005 | 0,94 |
| Ленина,91/кафе | 175,6 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,98 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,3 | 40,9 | 40,5 | 76,08 | 40,03 | 36,05 | 0,016 | 0,0054 | 0,0054 | 0,99 |
| Ленина,91б/1 | 172,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | + | 7 | - | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 1,02 | 1,9 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 41,2 | 78,47 | 46,68 | 31,79 | 0,0436 | 0,0147 | 0,015 | 1,02 |
| Ленина,91б/2 | 172,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | + | 8 | - | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,99 | 1,3 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 40,3 | 78,37 | 46,2 | 32,17 | 0,0438 | 0,0148 | 0,0152 | 1,03 |
| Ленина,91б/офис | 175,6 | элев. | 1 | 3 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 1,04 | 1,8 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,4 | 75,45 | 40,09 | 35,35 | 0,0294 | 0,0099 | 0,0102 | 1,03 |
| Ленина,92/1 | 175,39 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,1 | + | 11,6 | - | 2,15 | 2,2 | 2,35 | 1,07 | 2,7 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 42,3 | 75,32 | 45,18 | 30,14 | 0,172 | 0,0581 | 0,059 | 1,02 |
| Ленина,92/2 | 175,39 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | + | 2,5 | - | 0,19 | 0,2 | 0,25 | 1,29 | - | 18 | 19,4 | 67,9 | 66,9 | 41 | 45 | 75,33 | 57,34 | 17,99 | 0,015 | 0,0051 | 0,0055 | 1,09 |
| Ленина,93 | 175,78 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,45 | 0,47 | 0,81 | 1,74 | 1,8 | 18 | 21 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 49,1 | 75,24 | 40,38 | 34,86 | 0,036 | 0,0122 | 0,0146 | 1,2 |
| Ленина,94 | 178,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8 | - | 16 | - | 4,46 | 4,51 | 4 | 0,89 | 2,9 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,3 | 69,48 | 40,44 | 29,04 | 0,357 | 0,1206 | 0,1134 | 0,94 |
| Ленина,95/1 | 179,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 3,67 | 3,88 | 3,76 | 0,97 | 3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 41 | 71,75 | 38,3 | 33,45 | 0,294 | 0,0993 | 0,0968 | 0,97 |
| Ленина,95/2 | 179,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,3 | - | 0 | - | 3,45 | 3,55 | 3,57 | 1,01 | 3,1 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 41,5 | 71,79 | 38,15 | 33,64 | 0,276 | 0,0932 | 0,0921 | 0,99 |
| Ленина,95/3 | 179,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,3 | - | 0 | - | 3,67 | 3,72 | 3,59 | 0,96 | 3,2 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40,7 | 71,87 | 38,09 | 33,78 | 0,294 | 0,0993 | 0,0963 | 0,97 |
| Ленина,96 | 178,83 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 4,46 | 4,55 | 3,22 | 0,71 | 3,5 | 18 | 15,6 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 35,8 | 63,78 | 44,95 | 18,84 | 0,357 | 0,1206 | 0,1019 | 0,84 |
| Ленина,97/1 | 179,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,22 | 0,26 | 0,56 | 2,14 | 0,8 | 18 | 22,1 | 67,9 | 64,8 | 40,8 | 50,9 | 71,42 | 37,53 | 33,89 | 0,018 | 0,0061 | 0,0077 | 1,27 |
| Ленина,97/2 | 179,1 | элев. | 1 | 3 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,22 | 0,28 | 0,38 | 1,38 | 0,8 | 18 | 20,2 | 67,9 | 63,5 | 40,8 | 45,3 | 71,59 | 37,31 | 34,29 | 0,018 | 0,0061 | 0,007 | 1,15 |
| Ленина,98 | 178,83 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | + | 4,46 | 4,57 | 4,46 | 0,98 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,3 | 40,9 | 40,6 | 63,86 | 45,31 | 18,55 | 0,357 | 0,1206 | 0,1195 | 0,99 |
| Ленина,99/1 | 179,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,1 | - | 0 | - | 3,67 | 3,8 | 3,34 | 0,88 | 3,3 | 18 | 17 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 39,4 | 71,16 | 38,51 | 32,65 | 0,294 | 0,0993 | 0,0927 | 0,93 |
| Ленина,99/2 | 179,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 3,45 | 3,52 | 3,27 | 0,93 | 3,3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 40,2 | 71,39 | 38,3 | 33,08 | 0,276 | 0,0932 | 0,089 | 0,95 |
| Ленина,99/3 | 179,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,2 | - | 0 | - | 3,67 | 3,71 | 3,46 | 0,93 | 3,2 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,2 | 71,52 | 38,31 | 33,21 | 0,294 | 0,0993 | 0,095 | 0,96 |
| Лесная,13а | 174,7 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,38 | 0,55 | 1,48 | - | 18 | 9,6 | 67,9 | 30,7 | 47,7 | 22,5 | 79,31 | 39,23 | 40,08 | 0,03 | 0,0101 | 0,0045 | 0,45 |
| Лесной переулок,11 | 155,67 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,32 | 0,49 | 1,55 | - | 18 | 20,4 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 47,7 | 94,02 | 61,61 | 32,41 | 0,025 | 0,0084 | 0,0098 | 1,16 |
| Лесной переулок,11а | 156,6 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,32 | 0,49 | 1,55 | - | 18 | 20,4 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 47,7 | 93,06 | 60,71 | 32,36 | 0,025 | 0,0084 | 0,0098 | 1,16 |
| Лесной переулок,9 | 156,44 | прямое | 1 | 3,6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,34 | 0,68 | 1,99 | - | 18 | 21,4 | 67,9 | 66 | 41,2 | 50,8 | 93,15 | 60,94 | 32,2 | 0,025 | 0,0084 | 0,0103 | 1,22 |
| Любова,1/1 | 175,12 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 1,56 | 1,59 | 2,21 | 1,39 | 2,4 | 18 | 19,8 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 46,2 | 73,78 | 44,47 | 29,3 | 0,125 | 0,0422 | 0,0471 | 1,12 |
| Любова,1/2 | 175,12 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 0,94 | 0,97 | 1,74 | 1,8 | 2 | 18 | 21,1 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 49,6 | 73,36 | 46,07 | 27,3 | 0,075 | 0,0253 | 0,0306 | 1,21 |
| Любова,1/3 | 175,12 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,41 | 1,48 | 1,85 | 1,25 | 2,6 | 18 | 19,1 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 44,7 | 73,38 | 44,65 | 28,73 | 0,113 | 0,0382 | 0,041 | 1,07 |
| Любова,1/4 | 175,12 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 1,56 | 1,66 | 1,86 | 1,12 | 2,9 | 18 | 18,5 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 43,2 | 73,17 | 44,38 | 28,79 | 0,125 | 0,0422 | 0,0435 | 1,03 |
| Любова,10/1 | 167,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 0 | - | 2,25 | 2,41 | 1,45 | 0,6 | 4,7 | 18 | 14,6 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 33,9 | 81,85 | 50,02 | 31,83 | 0,18 | 0,0608 | 0,0473 | 0,78 |
| Любова,10/2 | 167,76 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1,08 | 0,9 | 0,83 | - | 18 | 17 | 67,9 | 66,2 | 41,2 | 38,2 | 81,89 | 49,56 | 32,33 | 0,08 | 0,027 | 0,0252 | 0,93 |
| Любова,10/ангар | 167,76 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1,09 | 0,9 | 0,82 | - | 18 | 16,9 | 67,9 | 65,9 | 41,2 | 38 | 81,88 | 49,57 | 32,31 | 0,08 | 0,027 | 0,0251 | 0,93 |
| Любова,10/дер.цех | 167,76 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,75 | 0,81 | 0,69 | 0,85 | - | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,2 | 41,2 | 38,5 | 81,87 | 49,58 | 32,3 | 0,06 | 0,0203 | 0,019 | 0,94 |
| Любова,11а(гар) | 167,76 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,88 | 0,91 | 0,87 | 0,96 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 67 | 41 | 40,3 | 81,09 | 50,37 | 30,72 | 0,07 | 0,0236 | 0,0233 | 0,98 |
| Любова,2/1 | 179,1 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 | - | 0 | - | 2,05 | 2,23 | 2,54 | 1,14 | 2,8 | 18 | 18,5 | 67,9 | 66 | 40,8 | 43,4 | 71,66 | 40,38 | 31,28 | 0,164 | 0,0554 | 0,0574 | 1,04 |
| Любова,2а | 179,1 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 1,33 | - | 18 | 19,5 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 45,5 | 71,89 | 37,06 | 34,83 | 0,014 | 0,0047 | 0,0052 | 1,1 |
| Любова,3/1 | 175,12 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,94 | 1,96 | 1,06 | 0,54 | 4,8 | 18 | 13,8 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 31,7 | 74,58 | 42,39 | 32,19 | 0,155 | 0,0524 | 0,038 | 0,73 |
| Любова,3/2 | 175,12 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,92 | 1,95 | 1,06 | 0,54 | 4,8 | 18 | 13,9 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 31,8 | 74,58 | 42,39 | 32,19 | 0,154 | 0,052 | 0,0379 | 0,73 |
| Любова,3а | 175,12 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,31 | 3,04 | - | 18 | 23,2 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 55,7 | 75,4 | 41,43 | 33,97 | 0,008 | 0,0027 | 0,0036 | 1,35 |
| Любова,5 | 175,12 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 3,85 | 3,89 | 2,72 | 0,7 | 3,8 | 18 | 15,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 35,7 | 73,83 | 43,2 | 30,63 | 0,308 | 0,104 | 0,087 | 0,84 |
| Любова,5а | 176,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 0 | - | 0,73 | 0,75 | 1,34 | 1,78 | 2 | 18 | 21,1 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 49,5 | 72,17 | 42,3 | 29,87 | 0,058 | 0,0196 | 0,0235 | 1,2 |
| Любова,6 | 174,15 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,8 | - | 0 | - | 3,4 | 3,47 | 3,86 | 1,11 | 2,8 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 42,9 | 75,15 | 44,76 | 30,4 | 0,272 | 0,0919 | 0,0945 | 1,03 |
| Любова,6а | 174,15 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,36 | 0,9 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 39,4 | 76,15 | 42,59 | 33,56 | 0,03 | 0,0101 | 0,0097 | 0,96 |
| Любова,7 | 175,12 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6 | - | 0 | - | 1,84 | 1,95 | 2,24 | 1,15 | 2,7 | 18 | 18,6 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 43,5 | 73,71 | 44,16 | 29,55 | 0,147 | 0,0497 | 0,0517 | 1,04 |
| Любова,8 | 170,43 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,5 | - | 0 | - | 2,45 | 2,55 | 2,64 | 1,04 | 3,2 | 18 | 18 | 67,9 | 67 | 40,8 | 42 | 78,02 | 48,63 | 29,39 | 0,196 | 0,0662 | 0,066 | 1 |
| Любова,9 | 170,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,9 | - | 0 | - | 0,47 | 0,49 | 0,55 | 1,12 | 2,6 | 18 | 18,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 43 | 79,05 | 46,16 | 32,89 | 0,038 | 0,0128 | 0,0133 | 1,03 |
| Любова,9а | 169,93 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 4,84 | 4,98 | 4,84 | 0,97 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,2 | 41 | 40,5 | 79,62 | 48,4 | 31,22 | 0,387 | 0,1307 | 0,1293 | 0,99 |
| Ляшенко,2/1 | 180,44 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,3 | - | 14,1 | - | 4,46 | 4,79 | 3,58 | 0,75 | 3,3 | 18 | 16,1 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 36,9 | 62,35 | 42,12 | 20,23 | 0,357 | 0,1206 | 0,1053 | 0,87 |
| Ляшенко,2/2 | 180,44 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,27 | 0,39 | 1,41 | - | 18 | 19,8 | 67,9 | 65,8 | 41,2 | 46,4 | 62,4 | 41,42 | 20,97 | 0,02 | 0,0068 | 0,0076 | 1,12 |
| Ляшенко,4/1 | 180,44 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,8 | - | 0 | - | 2,97 | 3,19 | 2,78 | 0,87 | 3,4 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 39,4 | 66,33 | 39,3 | 27,03 | 0,238 | 0,0804 | 0,0747 | 0,93 |
| Ляшенко,4/2 | 180,44 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 1,64 | - | 18 | 20,5 | 67,9 | 66 | 41,2 | 48,4 | 66,27 | 38,45 | 27,82 | 0,02 | 0,0068 | 0,0079 | 1,17 |
| Ляшенко,6/1 | 180,44 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 15,3 | - | 4,46 | 4,6 | 3,72 | 0,81 | 3,5 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 38 | 65,15 | 40,02 | 25,14 | 0,357 | 0,1206 | 0,1084 | 0,9 |
| Ляшенко,6/2 | 180,44 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,45 | 1,16 | - | 18 | 18,8 | 67,9 | 67,2 | 41 | 43,3 | 65,22 | 39,26 | 25,96 | 0,03 | 0,0101 | 0,0107 | 1,05 |
| Ляшенко,6а/1 | 180,44 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,8 | - | 15,3 | - | 4,09 | 4,19 | 3,56 | 0,85 | 3,4 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,8 | 65,45 | 39,87 | 25,58 | 0,327 | 0,1105 | 0,1014 | 0,92 |
| Ляшенко,6а/2 | 180,44 | прямое | 1 | 3,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,51 | 1,28 | - | 18 | 19,3 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 44,9 | 65,5 | 39,05 | 26,45 | 0,03 | 0,0101 | 0,011 | 1,09 |
| Ляшенко,6б/1 | 180,44 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,8 | - | 15,3 | - | 4,46 | 4,57 | 3,78 | 0,83 | 3,6 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,4 | 67,14 | 38,53 | 28,61 | 0,357 | 0,1206 | 0,1091 | 0,91 |
| Ляшенко,6б/2 | 180,44 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,47 | 1,19 | - | 18 | 19 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 43,9 | 67,19 | 37,76 | 29,44 | 0,03 | 0,0101 | 0,0108 | 1,06 |
| Ляшенко,8/1 | 182,23 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,5 | - | 15,3 | - | 4,09 | 4,47 | 3,48 | 0,78 | 3,6 | 18 | 16,3 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 37,8 | 65,28 | 36,8 | 28,48 | 0,327 | 0,1105 | 0,0979 | 0,89 |
| Ляшенко,8/2 | 182,23 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 1,11 | - | 18 | 18,6 | 67,9 | 65,2 | 41,3 | 43 | 65,33 | 36 | 29,33 | 0,03 | 0,0101 | 0,0105 | 1,04 |
| Ляшенко,8а | 182,23 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 0,57 | 0,58 | 1,2 | 2,06 | 1 | 18 | 22,3 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 51 | 67,11 | 45,93 | 21,18 | 0,046 | 0,0155 | 0,0199 | 1,28 |
| Маркса,10/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,9 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,69 | 1,51 | 0,89 | 3,6 | 18 | 17 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 39,7 | 66,91 | 37,35 | 29,56 | 0,132 | 0,0446 | 0,0418 | 0,94 |
| Маркса,10/2 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 8,6 | - | 1,48 | 1,55 | 1,33 | 0,86 | 3,6 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,2 | 66,84 | 37,45 | 29,39 | 0,118 | 0,0399 | 0,0368 | 0,92 |
| Маркса,10/3 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,9 | - | 8,1 | - | 1,65 | 1,78 | 1,5 | 0,84 | 3,6 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 38,9 | 66,56 | 37,59 | 28,97 | 0,132 | 0,0446 | 0,0408 | 0,91 |
| Маркса,100 | 184,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8 | - | 0 | - | 3,75 | 3,79 | 3,99 | 1,05 | 2,8 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 42 | 63,69 | 34,46 | 29,23 | 0,3 | 0,1013 | 0,1022 | 1,01 |
| Маркса,102/1 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 8,4 | - | 2,25 | 2,38 | 2,21 | 0,93 | 3,4 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,4 | 66,76 | 36,64 | 30,12 | 0,18 | 0,0608 | 0,058 | 0,95 |
| Маркса,102/2 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,8 | - | 8,4 | - | 1,75 | 1,81 | 2,12 | 1,17 | 3 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 43,7 | 67,06 | 36,93 | 30,13 | 0,14 | 0,0473 | 0,0494 | 1,04 |
| Маркса,102/3 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 7,4 | - | 2,04 | 2,07 | 1,76 | 0,85 | 3,9 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 38,9 | 67,39 | 35,95 | 31,44 | 0,163 | 0,0551 | 0,0503 | 0,91 |
| Маркса,102/4 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 7,4 | - | 2,25 | 2,28 | 2,3 | 1,01 | 3,4 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,6 | 68,25 | 35,44 | 32,81 | 0,18 | 0,0608 | 0,0598 | 0,98 |
| Маркса,102/5 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 8,4 | - | 2,25 | 2,31 | 2,25 | 0,97 | 3,4 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41 | 67,28 | 36,12 | 31,16 | 0,18 | 0,0608 | 0,059 | 0,97 |
| Маркса,102/6 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 8,4 | - | 2,25 | 2,32 | 2,2 | 0,95 | 3,4 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,6 | 66,61 | 36,58 | 30,02 | 0,18 | 0,0608 | 0,0584 | 0,96 |
| Маркса,102/7 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 8,4 | - | 2,25 | 2,36 | 2,18 | 0,92 | 3,4 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40,3 | 66,16 | 36,9 | 29,26 | 0,18 | 0,0608 | 0,0578 | 0,95 |
| Маркса,102/8 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 8,4 | - | 2,25 | 2,41 | 2,2 | 0,91 | 3,4 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 40,1 | 65,46 | 37,45 | 28,01 | 0,18 | 0,0608 | 0,0576 | 0,95 |
| Маркса,104/1 | 184,79 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 7,6 | - | 1,85 | 1,93 | 1,82 | 0,95 | 3 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,5 | 62,45 | 35,12 | 27,33 | 0,148 | 0,05 | 0,0482 | 0,97 |
| Маркса,104/2 | 184,79 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 7 | - | 1,52 | 1,57 | 1,51 | 0,96 | 3,2 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,7 | 62,53 | 35,28 | 27,25 | 0,122 | 0,0412 | 0,0399 | 0,97 |
| Маркса,104/3 | 184,79 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 7,6 | - | 1,85 | 1,89 | 1,82 | 0,96 | 3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,7 | 62,46 | 35,12 | 27,34 | 0,148 | 0,05 | 0,0486 | 0,97 |
| Маркса,106/1 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 8,2 | - | 1,19 | 1,2 | 1 | 0,83 | 3,8 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 38,5 | 65,42 | 36,51 | 28,91 | 0,095 | 0,0321 | 0,029 | 0,9 |
| Маркса,106/2 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 7,9 | - | 1,08 | 1,1 | 0,98 | 0,89 | 3,5 | 18 | 17 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,6 | 65,04 | 37,12 | 27,92 | 0,086 | 0,029 | 0,0272 | 0,94 |
| Маркса,106/3 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 8,2 | - | 1,19 | 1,22 | 0,95 | 0,78 | 3,8 | 18 | 16,2 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 37,5 | 63,97 | 37,72 | 26,25 | 0,095 | 0,0321 | 0,0282 | 0,88 |
| Маркса,108/1 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9 | - | 12,3 | - | 5,91 | 5,96 | 5,48 | 0,92 | 3,3 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40 | 68,32 | 34,35 | 33,98 | 0,473 | 0,1598 | 0,1518 | 0,95 |
| Маркса,108/2 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,31 | 0,32 | 0,54 | 1,68 | 1,4 | 18 | 21 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 48,4 | 68,45 | 39,71 | 28,75 | 0,025 | 0,0084 | 0,0101 | 1,2 |
| Маркса,110/1 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 7,6 | - | 1,85 | 1,88 | 1,83 | 0,98 | 3,2 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41 | 67,12 | 35,23 | 31,89 | 0,148 | 0,05 | 0,0487 | 0,97 |
| Маркса,110/2 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 7 | - | 1,52 | 1,58 | 1,55 | 0,98 | 3,3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 41,1 | 66,94 | 35,67 | 31,27 | 0,122 | 0,0412 | 0,0402 | 0,98 |
| Маркса,110/3 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 7,8 | - | 1,85 | 1,97 | 1,83 | 0,93 | 3,2 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 40,3 | 66,94 | 35,37 | 31,57 | 0,148 | 0,05 | 0,0478 | 0,96 |
| Маркса,112 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 14 | - | 3,44 | 3,57 | 3,13 | 0,87 | 3,3 | 18 | 17 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,3 | 66,17 | 35,87 | 30,3 | 0,275 | 0,0929 | 0,0865 | 0,93 |
| Маркса,112а/1 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 0 | - | 1,83 | 1,84 | 2,16 | 1,17 | 3 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 43,7 | 66,05 | 36,86 | 29,18 | 0,146 | 0,0493 | 0,0516 | 1,05 |
| Маркса,112а/2 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 0 | - | 1,13 | 1,22 | 1,34 | 1,1 | 2,8 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 42,9 | 65,98 | 35,32 | 30,66 | 0,09 | 0,0304 | 0,0312 | 1,02 |
| Маркса,114.туал. | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,31 | 0,33 | 0,57 | 1,74 | 1,4 | 18 | 21,2 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 48,9 | 67,15 | 34,34 | 32,81 | 0,025 | 0,0084 | 0,0102 | 1,21 |
| Маркса,114/1 | 182,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,2 | 0,2 | 0,69 | 3,41 | - | 18 | 25,1 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 56,1 | 67,36 | 41,82 | 25,55 | 0,016 | 0,0054 | 0,0079 | 1,46 |
| Маркса,114/2 | 182,7 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,25 | 1,33 | 0,7 | 0,52 | - | 18 | 14,2 | 67,9 | 66,4 | 41,1 | 30,1 | 67,15 | 34,33 | 32,81 | 0,1 | 0,0338 | 0,0254 | 0,75 |
| Маркса,114/3 | 182,7 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,83 | 2,31 | 0,7 | 0,3 | - | 18 | 11,5 | 67,9 | 63,1 | 41,7 | 22,6 | 67,16 | 34,31 | 32,85 | 0,146 | 0,0493 | 0,0284 | 0,58 |
| Маркса,114/4 | 182,7 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,45 | 0,5 | 1,12 | - | 18 | 18,6 | 67,9 | 64,2 | 41,5 | 43,2 | 67,16 | 34,31 | 32,85 | 0,03 | 0,0101 | 0,0105 | 1,04 |
| Маркса,116/1 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 7 | - | 1,85 | 1,91 | 1,59 | 0,83 | 3,3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 38,5 | 59,18 | 38,43 | 20,75 | 0,148 | 0,05 | 0,0456 | 0,91 |
| Маркса,116/2 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 7,8 | - | 1,52 | 1,6 | 1,5 | 0,94 | 3 | 18 | 17,4 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40,3 | 59,78 | 38,26 | 21,52 | 0,122 | 0,0412 | 0,0396 | 0,96 |
| Маркса,116/3 | 184,38 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 7,6 | - | 1,85 | 1,97 | 1,62 | 0,82 | 3,3 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 38,4 | 59,5 | 38,07 | 21,43 | 0,148 | 0,05 | 0,0454 | 0,91 |
| Маркса,118 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,8 | - | 11,7 | - | 5,31 | 5,38 | 5,92 | 1,1 | 2,8 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 42,7 | 66,15 | 37,37 | 28,79 | 0,425 | 0,1436 | 0,1472 | 1,03 |
| Маркса,12/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,66 | 1,48 | 0,89 | 3,7 | 18 | 17 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 39,6 | 67,52 | 36,86 | 30,65 | 0,132 | 0,0446 | 0,0416 | 0,93 |
| Маркса,12/2 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 8,6 | - | 1,48 | 1,49 | 1,35 | 0,9 | 3,6 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,8 | 67,37 | 37,09 | 30,28 | 0,118 | 0,0399 | 0,0375 | 0,94 |
| Маркса,12/3 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 8,6 | - | 1,48 | 1,5 | 1,34 | 0,9 | 3,6 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,7 | 67,23 | 37,2 | 30,02 | 0,118 | 0,0399 | 0,0374 | 0,94 |
| Маркса,12/4 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,68 | 1,46 | 0,87 | 3,7 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,3 | 67,08 | 37,2 | 29,88 | 0,132 | 0,0446 | 0,0412 | 0,92 |
| Маркса,120 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,5 | - | 11,7 | - | 5,31 | 5,38 | 5,94 | 1,1 | 2,9 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 42,8 | 68,25 | 35,61 | 32,64 | 0,425 | 0,1436 | 0,1472 | 1,03 |
| Маркса,120/нас. | 182,37 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,2 | 0,23 | 0,35 | 1,53 | - | 18 | 20,1 | 67,9 | 64,9 | 41,4 | 47,4 | 68,61 | 33,94 | 34,67 | 0,016 | 0,0054 | 0,0062 | 1,14 |
| Маркса,122 | 182,02 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9 | - | 11,7 | - | 5,31 | 5,4 | 5,67 | 1,05 | 3,1 | 18 | 18 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 42,1 | 70,58 | 33,91 | 36,67 | 0,425 | 0,1436 | 0,1439 | 1 |
| Маркса,124 | 182,02 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,5 | - | 11,7 | - | 5,31 | 5,39 | 6,34 | 1,18 | 2,9 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 43,8 | 71,04 | 33,85 | 37,19 | 0,425 | 0,1436 | 0,1505 | 1,05 |
| Маркса,14/2 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | + | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,98 | 0,8 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,1 | 67,86 | 35,74 | 32,12 | 0,026 | 0,0088 | 0,0092 | 1,05 |
| Маркса,14/Земб | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,16 | 0,2 | 0,5 | 2,54 | - | 18 | 23,3 | 67,9 | 63,4 | 40,8 | 51,9 | 68,2 | 35,54 | 32,66 | 0,0127 | 0,0043 | 0,0058 | 1,35 |
| Маркса,14/Зинченко | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,75 | 0,88 | 0,6 | 0,68 | 4 | 18 | 15,5 | 67,9 | 64,4 | 40,8 | 36,1 | 68,2 | 35,55 | 32,65 | 0,06 | 0,0203 | 0,0169 | 0,84 |
| Маркса,14/Радико | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,96 | 2,42 | 1,1 | 18 | 22,7 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 52,9 | 68,23 | 35,53 | 32,7 | 0,03 | 0,0101 | 0,0132 | 1,31 |
| Маркса,14/Серв-Центр | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 0,38 | 0,41 | 1,32 | 3,24 | 0,3 | 18 | 24 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 55,3 | 68,18 | 35,56 | 32,62 | 0,03 | 0,0101 | 0,0142 | 1,4 |
| Маркса,16/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,67 | 1,47 | 0,88 | 3,7 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,4 | 67,37 | 36,96 | 30,41 | 0,132 | 0,0446 | 0,0414 | 0,93 |
| Маркса,16/2 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,9 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,66 | 1,54 | 0,93 | 3,6 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,2 | 67,49 | 36,95 | 30,54 | 0,132 | 0,0446 | 0,0423 | 0,95 |
| Маркса,18/1 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,9 | - | 10 | - | 2,38 | 2,49 | 2,2 | 0,89 | 3 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,4 | 66,27 | 36,37 | 29,91 | 0,19 | 0,0642 | 0,0604 | 0,94 |
| Маркса,18/2 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 11 | - | 2 | 2,12 | 1,78 | 0,84 | 3,3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 38,8 | 66,23 | 36,22 | 30,01 | 0,16 | 0,054 | 0,0496 | 0,92 |
| Маркса,18/3 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 11 | - | 2 | 2,15 | 1,84 | 0,85 | 3,2 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 39,1 | 66,1 | 36,37 | 29,73 | 0,16 | 0,054 | 0,05 | 0,93 |
| Маркса,18/4 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,9 | - | 11 | - | 2,38 | 2,6 | 2,17 | 0,83 | 3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 38,7 | 65,68 | 36,74 | 28,94 | 0,19 | 0,0642 | 0,059 | 0,92 |
| Маркса,20/1 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 1,7 | 1,74 | 2,16 | 1,24 | 2,5 | 18 | 19,1 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 44,5 | 65,31 | 37,72 | 27,6 | 0,136 | 0,0459 | 0,0492 | 1,07 |
| Маркса,20/2 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 0 | - | 1,88 | 1,94 | 1,66 | 0,86 | 3,3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 39 | 65,16 | 36,91 | 28,25 | 0,15 | 0,0507 | 0,0468 | 0,92 |
| Маркса,20/3 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,64 | 1,72 | 1,83 | 1,06 | 2,9 | 18 | 18,2 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 42,3 | 65,06 | 37,43 | 27,63 | 0,131 | 0,0442 | 0,0447 | 1,01 |
| Маркса,20/4 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 0 | - | 1,64 | 1,76 | 1,46 | 0,83 | 3,4 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 38,7 | 64,81 | 37,17 | 27,64 | 0,131 | 0,0442 | 0,0404 | 0,91 |
| Маркса,20/5 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,64 | 1,79 | 1,9 | 1,06 | 2,9 | 18 | 18,1 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 42,3 | 66,31 | 36,53 | 29,78 | 0,131 | 0,0442 | 0,0446 | 1,01 |
| Маркса,20/6 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,88 | 2 | 1,92 | 0,96 | 3 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 40,8 | 66,35 | 36,2 | 30,15 | 0,15 | 0,0507 | 0,0491 | 0,97 |
| Маркса,20/7 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,7 | 1,77 | 1,6 | 0,9 | 3,4 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 39,8 | 66,51 | 36,02 | 30,5 | 0,136 | 0,0459 | 0,0433 | 0,94 |
| Маркса,20/м.Гурман | 182,52 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,38 | 0,43 | 0,38 | 0,87 | - | 18 | 17,2 | 67,9 | 64,9 | 41,4 | 39,2 | 66,46 | 35,15 | 31,31 | 0,03 | 0,0101 | 0,0096 | 0,95 |
| Маркса,20/м.Подарки | 182,52 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,33 | 0,83 | - | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 38,1 | 65,48 | 35,97 | 29,51 | 0,03 | 0,0101 | 0,0094 | 0,93 |
| Маркса,20/м.Россиянка1 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,5 | 0,53 | 0,56 | 1,07 | 2,6 | 18 | 18,3 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 42,3 | 65,56 | 35,89 | 29,67 | 0,04 | 0,0135 | 0,0137 | 1,02 |
| Маркса,20/м.Россиянка2 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,5 | 0,53 | 0,58 | 1,09 | 2,6 | 18 | 18,3 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 42,6 | 66,6 | 35,05 | 31,55 | 0,04 | 0,0135 | 0,0138 | 1,02 |
| Маркса,20/м.Садко | 182,52 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 1,01 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 63,5 | 41,7 | 41,9 | 66,41 | 36,93 | 29,48 | 0,021 | 0,0071 | 0,0071 | 1 |
| Маркса,22/1 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,72 | 1,48 | 0,86 | 3,7 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,2 | 66,52 | 35,88 | 30,64 | 0,132 | 0,0446 | 0,0411 | 0,92 |
| Маркса,22/2 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 9,1 | - | 1,48 | 1,57 | 1,35 | 0,86 | 3,6 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 39,2 | 66,45 | 36,04 | 30,41 | 0,118 | 0,0399 | 0,0368 | 0,92 |
| Маркса,22/3 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,84 | 1,36 | 0,74 | 3,9 | 18 | 15,9 | 67,9 | 65,5 | 40,8 | 37,2 | 66,4 | 35,84 | 30,56 | 0,132 | 0,0446 | 0,0386 | 0,87 |
| Маркса,24/1 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,69 | 1,49 | 0,88 | 3,7 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 39,5 | 66,91 | 35,62 | 31,29 | 0,132 | 0,0446 | 0,0415 | 0,93 |
| Маркса,24/2 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 9,1 | - | 1,48 | 1,52 | 1,31 | 0,87 | 3,7 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,2 | 66,96 | 35,64 | 31,32 | 0,118 | 0,0399 | 0,0368 | 0,92 |
| Маркса,24/3 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 8,6 | - | 1,48 | 1,53 | 1,31 | 0,86 | 3,7 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,1 | 66,94 | 35,65 | 31,28 | 0,118 | 0,0399 | 0,0367 | 0,92 |
| Маркса,24/4 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,75 | 1,49 | 0,85 | 3,7 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 39,1 | 66,86 | 35,67 | 31,19 | 0,132 | 0,0446 | 0,041 | 0,92 |
| Маркса,26 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,9 | - | 8 | - | 3,38 | 3,53 | 3,07 | 0,87 | 3,3 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,2 | 66,29 | 35,39 | 30,9 | 0,27 | 0,0912 | 0,0847 | 0,93 |
| Маркса,28/1 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,68 | 1,49 | 0,89 | 3,7 | 18 | 17 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,6 | 66,73 | 35,74 | 30,99 | 0,132 | 0,0446 | 0,0415 | 0,93 |
| Маркса,28/2 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9,1 | - | 1,65 | 1,67 | 1,5 | 0,89 | 3,7 | 18 | 17 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,7 | 67 | 35,55 | 31,44 | 0,132 | 0,0446 | 0,0417 | 0,94 |
| Маркса,30а/1 | 183,96 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1 | - | 18 | 18 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 40,8 | 66,84 | 33,9 | 32,94 | 0,101 | 0,0341 | 0,0341 | 1 |
| Маркса,30а/2 | 183,96 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,77 | 0,78 | 0,71 | 0,91 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,6 | 40,9 | 39,3 | 66,85 | 32,29 | 34,55 | 0,062 | 0,0209 | 0,0202 | 0,96 |
| Маркса,32/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 10 | - | 2,38 | 2,39 | 1,91 | 0,8 | 3,9 | 18 | 16,3 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 37,9 | 64,56 | 34,88 | 29,68 | 0,19 | 0,0642 | 0,0571 | 0,89 |
| Маркса,32/2 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 0 | - | 2 | 2,03 | 1,88 | 0,93 | 3,2 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,1 | 65,4 | 34,28 | 31,12 | 0,16 | 0,054 | 0,0516 | 0,95 |
| Маркса,32/3 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 0 | - | 2 | 2,06 | 1,87 | 0,91 | 3,2 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,9 | 65,12 | 34,47 | 30,64 | 0,16 | 0,054 | 0,0512 | 0,95 |
| Маркса,32/4 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 0 | - | 2,38 | 2,49 | 1,86 | 0,75 | 3,4 | 18 | 16 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 36,8 | 64,73 | 34,53 | 30,2 | 0,19 | 0,0642 | 0,0559 | 0,87 |
| Маркса,34 Бенетон | 184 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,98 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 40,6 | 65,19 | 33,54 | 31,65 | 0,046 | 0,0155 | 0,0154 | 0,99 |
| Маркса,34 Колизей | 184 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 0,97 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,1 | 41 | 40,4 | 65,29 | 33,45 | 31,84 | 0,086 | 0,029 | 0,0287 | 0,99 |
| Маркса,34 Олимп | 184 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 1,09 | - | 18 | 18,5 | 67,9 | 65,6 | 41,3 | 42,6 | 64,1 | 34,33 | 29,77 | 0,022 | 0,0074 | 0,0077 | 1,03 |
| Маркса,34.Аист | 184 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,63 | 0,65 | 0,63 | 0,96 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 67 | 41 | 40,4 | 64,68 | 49,16 | 15,52 | 0,05 | 0,0169 | 0,0166 | 0,98 |
| Маркса,34/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 25 | 4,9 | - | 9,1 | - | 1,7 | 1,75 | 1,55 | 0,88 | 3,3 | 18 | 17 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,5 | 65,32 | 34,27 | 31,05 | 0,136 | 0,0459 | 0,0429 | 0,93 |
| Маркса,34/2 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 9,1 | - | 1,88 | 2 | 1,68 | 0,84 | 3,4 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 38,8 | 65,14 | 34,29 | 30,85 | 0,15 | 0,0507 | 0,0464 | 0,92 |
| Маркса,34/3 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 9,1 | - | 1,64 | 1,82 | 1,48 | 0,81 | 3,5 | 18 | 16,6 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 38,6 | 65,1 | 34,36 | 30,74 | 0,131 | 0,0442 | 0,0401 | 0,91 |
| Маркса,34/4 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 9,1 | - | 1,64 | 1,76 | 1,5 | 0,85 | 3,4 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 39,1 | 64,11 | 35,12 | 28,99 | 0,131 | 0,0442 | 0,0408 | 0,92 |
| Маркса,34/5 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 9,1 | - | 1,64 | 1,73 | 1,51 | 0,88 | 3,4 | 18 | 17 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,5 | 64,48 | 34,86 | 29,63 | 0,131 | 0,0442 | 0,0412 | 0,93 |
| Маркса,34/6 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 9,1 | - | 1,88 | 1,94 | 1,72 | 0,89 | 3,3 | 18 | 17 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 39,5 | 64,75 | 34,63 | 30,11 | 0,15 | 0,0507 | 0,0474 | 0,94 |
| Маркса,34/7 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 9,1 | - | 1,7 | 1,73 | 1,73 | 1 | 3,2 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,3 | 65,2 | 34,57 | 30,63 | 0,136 | 0,0459 | 0,0452 | 0,98 |
| Маркса,34/имидж | 184 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,43 | 0,34 | 0,8 | - | 18 | 16,8 | 67,9 | 65 | 41,4 | 37,8 | 64,82 | 33,8 | 31,02 | 0,03 | 0,0101 | 0,0093 | 0,92 |
| Маркса,36/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 8,9 | - | 1,58 | 1,6 | 1,43 | 0,9 | 3,6 | 18 | 17 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,7 | 65,35 | 34,12 | 31,23 | 0,126 | 0,0426 | 0,0398 | 0,94 |
| Маркса,36/2 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 8,9 | - | 1,58 | 1,62 | 1,43 | 0,88 | 3,6 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,5 | 65,29 | 34,17 | 31,12 | 0,126 | 0,0426 | 0,0396 | 0,93 |
| Маркса,36/3 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 8,9 | - | 1,58 | 1,67 | 1,42 | 0,85 | 3,6 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 39 | 65 | 34,38 | 30,61 | 0,126 | 0,0426 | 0,039 | 0,92 |
| Маркса,38/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 0 | - | 1,65 | 1,68 | 1,49 | 0,89 | 3,5 | 18 | 17 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,5 | 65,23 | 34,29 | 30,94 | 0,132 | 0,0446 | 0,0416 | 0,93 |
| Маркса,38/2 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,48 | 1,55 | 1,3 | 0,84 | 3,6 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,8 | 64,98 | 34,52 | 30,46 | 0,118 | 0,0399 | 0,0363 | 0,91 |
| Маркса,38/3 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,48 | 1,51 | 1,24 | 0,82 | 3,6 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,4 | 63,73 | 35,64 | 28,09 | 0,118 | 0,0399 | 0,036 | 0,9 |
| Маркса,38/4 | 184 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 0 | - | 1,65 | 1,68 | 1,49 | 0,89 | 3,5 | 18 | 17 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,6 | 65,42 | 34,15 | 31,27 | 0,132 | 0,0446 | 0,0417 | 0,93 |
| Маркса,4 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,3 | 1,32 | 1,32 | 1 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,2 | 59,51 | 38,32 | 21,19 | 0,104 | 0,0351 | 0,0347 | 0,99 |
| Маркса,44 | 184 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,1 | - | 12 | - | 5,31 | 5,35 | 5,27 | 0,99 | 3,1 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 41 | 65,01 | 34,67 | 30,34 | 0,425 | 0,1436 | 0,1406 | 0,98 |
| Маркса,45/Плаза | 182,76 | прямое | 1 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | - | 56,25 | 56,9 | 44,47 | 0,78 | - | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,6 | 40,9 | 36,7 | 63,15 | 38,11 | 25,04 | 4,5 | 1,52 | 1,3748 | 0,9 |
| Маркса,48 | 184 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,2 | - | 12,4 | - | 5,31 | 5,47 | 5,05 | 0,92 | 3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 40,1 | 62,99 | 36,24 | 26,74 | 0,425 | 0,1436 | 0,1372 | 0,96 |
| Маркса,49/1 | 182,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,88 | 1,94 | 1,85 | 0,95 | 3 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,6 | 64,68 | 36,6 | 28,09 | 0,15 | 0,0507 | 0,049 | 0,97 |
| Маркса,49/2 | 182,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 0 | - | 1,8 | 1,82 | 1,8 | 0,99 | 3,1 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 41,1 | 65,1 | 36,53 | 28,56 | 0,144 | 0,0486 | 0,0478 | 0,98 |
| Маркса,49/3 | 182,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 0 | - | 1,6 | 1,62 | 1,58 | 0,98 | 3,2 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,9 | 64,52 | 36,69 | 27,83 | 0,128 | 0,0432 | 0,0421 | 0,97 |
| Маркса,49/4 | 182,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 0 | - | 1,58 | 1,61 | 1,56 | 0,97 | 3,1 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 40,8 | 64 | 37,02 | 26,98 | 0,126 | 0,0426 | 0,0414 | 0,97 |
| Маркса,49/5 | 182,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 0 | - | 1,6 | 1,65 | 1,51 | 0,92 | 3,2 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 40 | 62,96 | 37,7 | 25,26 | 0,128 | 0,0432 | 0,0411 | 0,95 |
| Маркса,49/6 | 182,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 0 | - | 1,73 | 1,79 | 1,62 | 0,91 | 3,1 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 39,8 | 62,96 | 37,86 | 25,1 | 0,138 | 0,0466 | 0,0442 | 0,95 |
| Маркса,49/7 | 182,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 0 | - | 1,73 | 1,83 | 1,6 | 0,88 | 3,1 | 18 | 17 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 39,4 | 62,56 | 38,12 | 24,44 | 0,138 | 0,0466 | 0,0436 | 0,94 |
| Маркса,49/8 | 182,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,88 | 2,03 | 1,77 | 0,87 | 3 | 18 | 17 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 39,3 | 63,21 | 37,57 | 25,64 | 0,15 | 0,0507 | 0,0474 | 0,93 |
| Маркса,50 | 182,94 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 13 | - | 3,24 | 3,34 | 2,69 | 0,81 | 3,2 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 37,9 | 61,63 | 39,04 | 22,58 | 0,259 | 0,0875 | 0,0788 | 0,9 |
| Маркса,51/1 | 180,37 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,39 | 2,6 | 2,03 | 0,78 | 3,5 | 18 | 16,3 | 67,9 | 66 | 40,8 | 37,8 | 64,77 | 41,07 | 23,7 | 0,191 | 0,0645 | 0,0573 | 0,89 |
| Маркса,51/2 | 180,37 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 2,39 | 2,6 | 1,74 | 0,67 | 3,9 | 18 | 15,4 | 67,9 | 66 | 40,8 | 35,5 | 64,84 | 40,21 | 24,64 | 0,191 | 0,0645 | 0,0533 | 0,83 |
| Маркса,52 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,2 | - | 8 | - | 3,4 | 3,49 | 3,3 | 0,94 | 3,1 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,4 | 64,94 | 34,73 | 30,22 | 0,272 | 0,0919 | 0,0884 | 0,96 |
| Маркса,53/1 | 180,37 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 3,05 | 3,19 | 2,8 | 0,88 | 3,1 | 18 | 17 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 39,4 | 65,34 | 40,79 | 24,55 | 0,244 | 0,0824 | 0,0771 | 0,94 |
| Маркса,53/2 | 180,37 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 3,05 | 3,09 | 2,85 | 0,92 | 3,1 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40 | 65,8 | 40,49 | 25,32 | 0,244 | 0,0824 | 0,0785 | 0,95 |
| Маркса,54/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,6 | - | 14,1 | - | 3,75 | 3,84 | 3,69 | 0,96 | 3,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,8 | 65,12 | 34,63 | 30,49 | 0,3 | 0,1013 | 0,0978 | 0,97 |
| Маркса,54/2 | 184 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,8 | - | 14,1 | - | 3,75 | 3,87 | 3,85 | 0,99 | 3,3 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 41,3 | 64,91 | 34,92 | 29,99 | 0,3 | 0,1013 | 0,0993 | 0,98 |
| Маркса,55 | 180,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,71 | 1,74 | 1,46 | 0,84 | 3,4 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 38,5 | 65,14 | 39,87 | 25,28 | 0,137 | 0,0463 | 0,0422 | 0,91 |
| Маркса,56/1 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,19 | 3,54 | 3,14 | 0,89 | 3,5 | 18 | 17,1 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 39,9 | 66,71 | 35,9 | 30,81 | 0,255 | 0,0861 | 0,0808 | 0,94 |
| Маркса,56/2 | 181,98 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 1,06 | - | 18 | 18,3 | 67,9 | 64,7 | 41,4 | 42,3 | 66,89 | 39,18 | 27,71 | 0,03 | 0,0101 | 0,0103 | 1,02 |
| Маркса,56/3 | 181,98 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,77 | 1,42 | 0,5 | 0,35 | - | 18 | 13,2 | 67,9 | 57,5 | 42,8 | 28,8 | 67,04 | 35,71 | 31,34 | 0,062 | 0,0209 | 0,0144 | 0,69 |
| Маркса,57/1 | 180,37 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 1,95 | 2,01 | 2,7 | 1,35 | 2,4 | 18 | 19,6 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 45,7 | 65,61 | 41,6 | 24 | 0,156 | 0,0527 | 0,0581 | 1,1 |
| Маркса,57/2 | 180,37 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 1,95 | 2,03 | 2,72 | 1,34 | 2,4 | 18 | 19,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,6 | 65,74 | 41,51 | 24,22 | 0,156 | 0,0527 | 0,058 | 1,1 |
| Маркса,58 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 0 | - | 1,41 | 1,57 | 1,48 | 0,94 | 3,2 | 18 | 17,4 | 67,9 | 65,5 | 40,8 | 40,7 | 66,81 | 35,91 | 30,9 | 0,113 | 0,0382 | 0,0367 | 0,96 |
| Маркса,6/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,8 | - | 11 | - | 2,38 | 2,41 | 1,96 | 0,81 | 3 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 37,9 | 64,63 | 39,32 | 25,31 | 0,19 | 0,0642 | 0,0581 | 0,91 |
| Маркса,6/2 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 10 | - | 2 | 2,05 | 1,75 | 0,86 | 3,2 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 38,8 | 65,46 | 38,58 | 26,88 | 0,16 | 0,054 | 0,0499 | 0,92 |
| Маркса,6/3 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 10 | - | 2 | 2,08 | 1,74 | 0,84 | 3,2 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,6 | 65,35 | 38,66 | 26,69 | 0,16 | 0,054 | 0,0496 | 0,92 |
| Маркса,6/4 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,9 | - | 11 | - | 2,38 | 2,5 | 2,06 | 0,82 | 3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 38,2 | 65,01 | 38,97 | 26,04 | 0,19 | 0,0642 | 0,0586 | 0,91 |
| Маркса,60/1 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,7 | - | 13,8 | - | 3,6 | 3,76 | 3,77 | 1 | 2,9 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,4 | 67,09 | 36,75 | 30,34 | 0,288 | 0,0973 | 0,0962 | 0,99 |
| Маркса,60/2 | 181,98 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,15 | 0,16 | 0,43 | 2,66 | - | 18 | 22,5 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 54 | 67,1 | 35,65 | 31,45 | 0,012 | 0,0041 | 0,0053 | 1,3 |
| Маркса,60/3 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,8 | - | 13,8 | - | 3,6 | 3,67 | 3,86 | 1,05 | 3,2 | 18 | 18 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 42,2 | 67,11 | 36,81 | 30,3 | 0,288 | 0,0973 | 0,0975 | 1 |
| Маркса,60/4 | 181,98 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,15 | 0,16 | 0,43 | 2,73 | - | 18 | 22,7 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 54,4 | 67,12 | 35,63 | 31,49 | 0,012 | 0,0041 | 0,0053 | 1,31 |
| Маркса,61 | 182,94 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 1,45 | 1,45 | 1,91 | 1,31 | 2,7 | 18 | 19,4 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 45,4 | 65,6 | 35,06 | 30,54 | 0,116 | 0,0392 | 0,0428 | 1,09 |
| Маркса,62(гар) | 184 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,54 | 0,34 | 0,63 | - | 18 | 15,7 | 67,9 | 60,8 | 42,1 | 35,5 | 64,59 | 34,07 | 30,53 | 0,03 | 0,0101 | 0,0086 | 0,85 |
| Маркса,62/1 | 184 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,64 | 0,73 | 0,58 | 0,79 | 2,6 | 18 | 16,6 | 67,9 | 65 | 40,8 | 37,9 | 64,63 | 34,03 | 30,59 | 0,051 | 0,0172 | 0,0156 | 0,91 |
| Маркса,62/2 | 184 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,89 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 65,3 | 41,3 | 39,5 | 64,67 | 34 | 30,67 | 0,064 | 0,0216 | 0,0207 | 0,96 |
| Маркса,63/1 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 0 | - | 1,88 | 1,93 | 1,76 | 0,91 | 3,2 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 39,9 | 66,41 | 37,06 | 29,34 | 0,15 | 0,0507 | 0,0481 | 0,95 |
| Маркса,63/2 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 0 | - | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,01 | 3,1 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 41,5 | 66,64 | 37,14 | 29,5 | 0,138 | 0,0466 | 0,0461 | 0,99 |
| Маркса,63/3 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,62 | 1,55 | 0,96 | 3,3 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40,7 | 66,19 | 37,27 | 28,92 | 0,128 | 0,0432 | 0,0418 | 0,97 |
| Маркса,63/4 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,58 | 1,6 | 1,54 | 0,96 | 3,2 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,7 | 65,9 | 37,49 | 28,41 | 0,126 | 0,0426 | 0,0412 | 0,97 |
| Маркса,63/5 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,6 | 1,65 | 1,83 | 1,11 | 2,8 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 42,9 | 65,72 | 37,98 | 27,74 | 0,128 | 0,0432 | 0,0444 | 1,03 |
| Маркса,63/6 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,73 | 1,8 | 1,83 | 1,01 | 2,9 | 18 | 17,9 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,6 | 65,64 | 38,04 | 27,6 | 0,138 | 0,0466 | 0,0463 | 0,99 |
| Маркса,63/7 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,88 | 2 | 1,83 | 0,92 | 3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 40,1 | 65,42 | 37,92 | 27,51 | 0,15 | 0,0507 | 0,0483 | 0,95 |
| Маркса,64 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,41 | 0,43 | 0,49 | 1,15 | 2,1 | 18 | 18,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 43,2 | 62,53 | 39,34 | 23,19 | 0,033 | 0,0111 | 0,0118 | 1,05 |
| Маркса,65/1 | 181,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 4,57 | 4,63 | 2,16 | 0,47 | 4,4 | 18 | 13 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 29,2 | 64,87 | 38,52 | 26,35 | 0,366 | 0,1236 | 0,0831 | 0,67 |
| Маркса,65/2 | 181,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,54 | 1,58 | 1,36 | 0,86 | 3,3 | 18 | 16,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 39,1 | 62,9 | 40,55 | 22,35 | 0,123 | 0,0415 | 0,0385 | 0,93 |
| Маркса,65/3 | 181,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,54 | 1,58 | 1,33 | 0,84 | 3,3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 38,7 | 62,3 | 40,94 | 21,37 | 0,123 | 0,0415 | 0,0381 | 0,92 |
| Маркса,65/4 | 181,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 9 | - | 0 | - | 3,06 | 3,18 | 3,84 | 1,2 | 2,1 | 18 | 19,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 43,9 | 60,67 | 42,84 | 17,83 | 0,245 | 0,0828 | 0,0885 | 1,07 |
| Маркса,65в | 180,37 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,44 | 0,49 | 0,42 | 0,87 | - | 18 | 17,2 | 67,9 | 65,6 | 41,3 | 39 | 66,16 | 43,22 | 22,94 | 0,035 | 0,0118 | 0,0112 | 0,95 |
| Маркса,67 | 181,1 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8,5 | - | 0 | - | 3,19 | 3,35 | 3,95 | 1,18 | 2,4 | 18 | 18,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 43,7 | 64,18 | 41,05 | 23,14 | 0,255 | 0,0861 | 0,091 | 1,06 |
| Маркса,68 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,44 | 0,46 | 0,5 | 1,08 | 1,6 | 18 | 18,7 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 41,9 | 62,77 | 39,12 | 23,66 | 0,035 | 0,0118 | 0,0124 | 1,05 |
| Маркса,69 | 181,1 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 3,19 | 3,24 | 3,71 | 1,14 | 2,9 | 18 | 18,6 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 43,4 | 65,48 | 39,81 | 25,67 | 0,255 | 0,0861 | 0,0895 | 1,04 |
| Маркса,71 | 181,98 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1 | - | 18 | 18 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 40,8 | 66,65 | 38,11 | 28,54 | 0,102 | 0,0345 | 0,0344 | 1 |
| Маркса,72/1 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 9,1 | - | 1,63 | 1,65 | 1,68 | 1,01 | 3,2 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,6 | 65,09 | 38,23 | 26,86 | 0,13 | 0,0439 | 0,0434 | 0,99 |
| Маркса,72/2 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 9,1 | - | 1,63 | 1,65 | 1,69 | 1,02 | 3,2 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,7 | 65,37 | 38,02 | 27,35 | 0,13 | 0,0439 | 0,0436 | 0,99 |
| Маркса,72/3 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 9,1 | - | 1,63 | 1,65 | 1,7 | 1,03 | 3,2 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,8 | 65,51 | 37,91 | 27,6 | 0,13 | 0,0439 | 0,0437 | 0,99 |
| Маркса,72/4 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 9,1 | - | 1,63 | 1,65 | 1,69 | 1,02 | 3,2 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,7 | 65,4 | 37,98 | 27,42 | 0,13 | 0,0439 | 0,0436 | 0,99 |
| Маркса,72/5 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,4 | - | 9,1 | - | 1,63 | 1,65 | 1,73 | 1,05 | 3,1 | 18 | 18 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 42 | 64,95 | 38,37 | 26,58 | 0,13 | 0,0439 | 0,044 | 1 |
| Маркса,72/6 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,4 | - | 9,1 | - | 1,63 | 1,65 | 1,71 | 1,03 | 3,1 | 18 | 18 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,8 | 64,55 | 38,64 | 25,9 | 0,13 | 0,0439 | 0,0438 | 1 |
| Маркса,73/1 | 178,36 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 0 | - | 1,64 | 1,69 | 1,65 | 0,98 | 3,3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 41,1 | 69,35 | 41,34 | 28,02 | 0,131 | 0,0442 | 0,0431 | 0,97 |
| Маркса,73/2 | 178,36 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,55 | 1,57 | 1,56 | 0,99 | 3,3 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,3 | 70,18 | 40,87 | 29,31 | 0,124 | 0,0419 | 0,041 | 0,98 |
| Маркса,73/3 | 178,36 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,46 | 1,49 | 1,55 | 1,04 | 3,1 | 18 | 18 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 42 | 70,01 | 40,99 | 29,02 | 0,117 | 0,0395 | 0,0395 | 1 |
| Маркса,73/4 | 178,36 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,63 | 1,67 | 1,55 | 0,93 | 3,4 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,2 | 69,59 | 41 | 28,59 | 0,13 | 0,0439 | 0,0418 | 0,95 |
| Маркса,73/5 | 178,36 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 0 | - | 1,45 | 1,5 | 1,36 | 0,9 | 3,4 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 39,8 | 69,37 | 41,22 | 28,15 | 0,116 | 0,0392 | 0,0369 | 0,94 |
| Маркса,73/6 | 178,36 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,1 | - | 0 | - | 1,67 | 1,76 | 1,59 | 0,9 | 3,4 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,9 | 69,23 | 41,33 | 27,9 | 0,134 | 0,0453 | 0,0427 | 0,94 |
| Маркса,73/7 | 178,36 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 0 | - | 1,81 | 1,93 | 1,7 | 0,88 | 3,5 | 18 | 17 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 39,6 | 69,09 | 41,57 | 27,52 | 0,145 | 0,049 | 0,0458 | 0,93 |
| Маркса,73/8 | 178,36 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 0 | - | 1,75 | 1,91 | 1,63 | 0,86 | 3,5 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66 | 40,8 | 39,3 | 68,95 | 41,6 | 27,34 | 0,14 | 0,0473 | 0,0437 | 0,92 |
| Маркса,73а | 178,36 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,28 | 0,28 | 0,44 | 1,6 | - | 18 | 20,5 | 67,9 | 67,7 | 40,9 | 48,1 | 70,8 | 43,98 | 26,82 | 0,022 | 0,0074 | 0,0087 | 1,17 |
| Маркса,75/1 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,08 | 1,09 | 1,44 | 1,32 | 2,3 | 18 | 19,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 45,4 | 67,26 | 41,42 | 25,84 | 0,086 | 0,029 | 0,032 | 1,1 |
| Маркса,75/2 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,3 | 1,33 | 1,45 | 1,1 | 2,8 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 42,7 | 66,85 | 41,11 | 25,75 | 0,104 | 0,0351 | 0,036 | 1,02 |
| Маркса,75/3 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,01 | 1,04 | 1,4 | 1,35 | 2,2 | 18 | 19,6 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 45,6 | 66,58 | 41,84 | 24,74 | 0,081 | 0,0274 | 0,0303 | 1,11 |
| Маркса,75/4 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,01 | 1,05 | 1,39 | 1,32 | 2,2 | 18 | 19,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,4 | 66,38 | 41,97 | 24,4 | 0,081 | 0,0274 | 0,0301 | 1,1 |
| Маркса,75/5 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,01 | 1,07 | 1,39 | 1,3 | 2,2 | 18 | 19,4 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 45,1 | 66,28 | 42,04 | 24,24 | 0,081 | 0,0274 | 0,0299 | 1,09 |
| Маркса,75/6 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,01 | 1,1 | 1,39 | 1,27 | 2,2 | 18 | 19,3 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 44,8 | 66,23 | 42,07 | 24,16 | 0,081 | 0,0274 | 0,0296 | 1,08 |
| Маркса,75/7 | 179,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,38 | 1,53 | 1,43 | 0,94 | 3 | 18 | 17,5 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 40,6 | 66,1 | 41,23 | 24,87 | 0,11 | 0,0372 | 0,0358 | 0,96 |
| Маркса,76/1 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 9 | - | 1,6 | 1,63 | 1,69 | 1,04 | 2,8 | 18 | 18 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,8 | 63,28 | 39,58 | 23,7 | 0,128 | 0,0432 | 0,0433 | 1 |
| Маркса,76/2 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 8,7 | - | 1,5 | 1,54 | 1,55 | 1 | 2,9 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41,3 | 62,94 | 39,94 | 23,01 | 0,12 | 0,0405 | 0,0401 | 0,99 |
| Маркса,76/3 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 9 | - | 1,6 | 1,66 | 1,65 | 1 | 2,8 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 41,2 | 62,59 | 39,98 | 22,62 | 0,128 | 0,0432 | 0,0427 | 0,99 |
| Маркса,77/1 | 177,41 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,26 | 1,28 | 1,5 | 1,17 | 2,9 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 43,7 | 70,31 | 42,91 | 27,4 | 0,101 | 0,0341 | 0,0357 | 1,05 |
| Маркса,77/2 | 177,41 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,26 | 1,32 | 1,49 | 1,13 | 2,9 | 18 | 18,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 43,3 | 70,23 | 42,95 | 27,28 | 0,101 | 0,0341 | 0,0353 | 1,03 |
| Маркса,78/1 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,8 | - | 8,3 | - | 2,17 | 2,2 | 2,17 | 0,99 | 3 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41 | 65,01 | 34,01 | 31 | 0,174 | 0,0588 | 0,0577 | 0,98 |
| Маркса,78/2 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 8 | - | 1,67 | 1,7 | 1,5 | 0,88 | 3,5 | 18 | 17 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,5 | 65,31 | 33,59 | 31,72 | 0,134 | 0,0453 | 0,0422 | 0,93 |
| Маркса,78/3 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 7,9 | - | 1,96 | 2 | 1,89 | 0,94 | 3,2 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 40,4 | 65,19 | 33,82 | 31,37 | 0,157 | 0,053 | 0,051 | 0,96 |
| Маркса,78/4 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 8,3 | - | 2,17 | 2,24 | 2,1 | 0,94 | 3 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 40,3 | 65,08 | 33,84 | 31,24 | 0,174 | 0,0588 | 0,0565 | 0,96 |
| Маркса,78/5 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 8,3 | - | 2,17 | 2,26 | 2,09 | 0,93 | 3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,1 | 64,9 | 33,97 | 30,92 | 0,174 | 0,0588 | 0,0562 | 0,96 |
| Маркса,78/6 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 8,3 | - | 2,17 | 2,28 | 2,08 | 0,91 | 3 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40 | 64,79 | 34,04 | 30,75 | 0,174 | 0,0588 | 0,0559 | 0,95 |
| Маркса,78/7 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 8,3 | - | 2,17 | 2,31 | 2,08 | 0,9 | 3 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 39,7 | 64,66 | 34,14 | 30,52 | 0,174 | 0,0588 | 0,0556 | 0,95 |
| Маркса,78/8 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 8,3 | - | 2,17 | 2,35 | 2,05 | 0,87 | 3 | 18 | 17 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 39,4 | 64,27 | 34,41 | 29,86 | 0,174 | 0,0588 | 0,055 | 0,94 |
| Маркса,79/2 | 180,52 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 12,77 | 12,96 | 12,77 | 0,98 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 40,7 | 67,44 | 38,43 | 29 | 1,0216 | 0,3451 | 0,3431 | 0,99 |
| Маркса,79/4 | 180 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,46 | 1,53 | 1,46 | 0,95 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,8 | 41 | 40,3 | 68,77 | 38,14 | 30,63 | 0,1164 | 0,0393 | 0,0386 | 0,98 |
| Маркса,8 Лига | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,5 | 0,52 | 0,57 | 1,09 | 2,6 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 42,5 | 66,62 | 36,78 | 29,83 | 0,04 | 0,0135 | 0,0138 | 1,02 |
| Маркса,8 МЕХХ | 181,56 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,5 | 0,54 | 0,5 | 0,93 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 40 | 63,16 | 39,81 | 23,35 | 0,04 | 0,0135 | 0,0132 | 0,97 |
| Маркса,8 Спортландия | 181,56 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,32 | 0,35 | 0,33 | 0,93 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 40 | 63,92 | 39,87 | 24,05 | 0,026 | 0,0088 | 0,0086 | 0,97 |
| Маркса,8 Форум | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 1,02 | 2,6 | 18 | 18 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,5 | 64,25 | 38,81 | 25,44 | 0,04 | 0,0135 | 0,0135 | 1 |
| Маркса,8/1 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 9,3 | - | 1,7 | 1,74 | 1,44 | 0,83 | 3,4 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,4 | 64,32 | 39,47 | 24,86 | 0,136 | 0,0459 | 0,0418 | 0,91 |
| Маркса,8/2 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 9,8 | - | 1,88 | 1,95 | 1,6 | 0,82 | 3,2 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,2 | 63,9 | 39,74 | 24,16 | 0,15 | 0,0507 | 0,046 | 0,91 |
| Маркса,8/3 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 9,1 | - | 1,64 | 1,75 | 1,36 | 0,78 | 3,4 | 18 | 16,3 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 37,6 | 63,85 | 39,76 | 24,09 | 0,131 | 0,0442 | 0,0393 | 0,89 |
| Маркса,8/4 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 9,1 | - | 1,64 | 1,73 | 1,38 | 0,8 | 3,4 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 38 | 64,19 | 39,45 | 24,75 | 0,131 | 0,0442 | 0,0396 | 0,9 |
| Маркса,8/5 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 9,1 | - | 1,64 | 1,71 | 1,44 | 0,84 | 3,4 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,7 | 65,39 | 38,49 | 26,9 | 0,131 | 0,0442 | 0,0405 | 0,92 |
| Маркса,8/6 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 9,8 | - | 1,88 | 1,94 | 1,65 | 0,85 | 3,3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 38,8 | 65,9 | 38,06 | 27,84 | 0,15 | 0,0507 | 0,0466 | 0,92 |
| Маркса,8/7 | 181,56 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 9,3 | - | 1,7 | 1,74 | 1,55 | 0,89 | 3,4 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 39,6 | 66,53 | 37,7 | 28,84 | 0,136 | 0,0459 | 0,0431 | 0,94 |
| Маркса,8/маг.1 | 181,56 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 1,08 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 65,1 | 41,4 | 42,5 | 65,46 | 37,71 | 27,75 | 0,03 | 0,0101 | 0,0104 | 1,03 |
| Маркса,80/1 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 9,4 | - | 1,55 | 1,64 | 1,33 | 0,81 | 3,5 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 38,3 | 62,69 | 35,65 | 27,04 | 0,124 | 0,0419 | 0,0378 | 0,9 |
| Маркса,80/2 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,4 | - | 8,9 | - | 1,38 | 1,43 | 1,18 | 0,82 | 3,6 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 38,4 | 62,89 | 35,31 | 27,58 | 0,11 | 0,0372 | 0,0336 | 0,9 |
| Маркса,80/3 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 | - | 9,4 | - | 1,55 | 1,59 | 1,34 | 0,84 | 3,5 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,8 | 62,96 | 35,48 | 27,47 | 0,124 | 0,0419 | 0,0383 | 0,92 |
| Маркса,82/1 | 181,04 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9 | - | 12,4 | - | 5,91 | 5,97 | 5,24 | 0,88 | 3,3 | 18 | 17 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,2 | 68,33 | 37,2 | 31,13 | 0,473 | 0,1598 | 0,149 | 0,93 |
| Маркса,82/2 | 181,04 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,33 | 0,49 | 1,49 | - | 18 | 20,1 | 67,9 | 66,8 | 41 | 47,1 | 68,34 | 36,36 | 31,97 | 0,025 | 0,0084 | 0,0096 | 1,14 |
| Маркса,84/1 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 7,5 | - | 1,55 | 1,67 | 1,42 | 0,85 | 3,3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 39 | 61,14 | 37,02 | 24,12 | 0,124 | 0,0419 | 0,0386 | 0,92 |
| Маркса,84/2 | 184,36 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 8 | - | 1,55 | 1,6 | 1,94 | 1,21 | 2,5 | 18 | 18,9 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 44,1 | 60,75 | 38,26 | 22,49 | 0,124 | 0,0419 | 0,0445 | 1,06 |
| Маркса,86 | 184,83 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9 | - | 11,7 | - | 5,31 | 5,53 | 4,6 | 0,83 | 3,1 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,4 | 60,57 | 36,42 | 24,15 | 0,425 | 0,1436 | 0,1312 | 0,91 |
| Маркса,88/1 | 181,04 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 8,4 | - | 2,25 | 2,41 | 2,13 | 0,88 | 3,4 | 18 | 17 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 39,7 | 66,66 | 38,61 | 28,05 | 0,18 | 0,0608 | 0,0569 | 0,94 |
| Маркса,88/2 | 181,04 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 8,4 | - | 1,75 | 1,82 | 1,84 | 1,01 | 3,2 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,6 | 66,76 | 38,8 | 27,96 | 0,14 | 0,0473 | 0,0468 | 0,99 |
| Маркса,88/3 | 181,04 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 | - | 8 | - | 2,04 | 2,08 | 1,93 | 0,93 | 3,5 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 40,3 | 66,89 | 38,49 | 28,4 | 0,163 | 0,0551 | 0,0524 | 0,95 |
| Маркса,88/4 | 181,04 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 8,4 | - | 2,25 | 2,28 | 2,06 | 0,9 | 3,4 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39,8 | 65,69 | 39,44 | 26,25 | 0,18 | 0,0608 | 0,0572 | 0,94 |
| Маркса,88/5 | 181,04 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 8,4 | - | 2,25 | 2,31 | 2,11 | 0,91 | 3,4 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40 | 66,29 | 38,88 | 27,41 | 0,18 | 0,0608 | 0,0575 | 0,95 |
| Маркса,88/6 | 181,04 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 8,4 | - | 2,25 | 2,34 | 2,16 | 0,93 | 3,4 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,2 | 66,16 | 39,04 | 27,12 | 0,18 | 0,0608 | 0,0579 | 0,95 |
| Маркса,88/7 | 181,04 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 8,4 | - | 2,25 | 2,38 | 2,15 | 0,91 | 3,4 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40 | 66 | 39,14 | 26,86 | 0,18 | 0,0608 | 0,0575 | 0,95 |
| Маркса,88/8 | 181,04 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 8,4 | - | 2,25 | 2,42 | 2,05 | 0,85 | 3,4 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 39 | 65,48 | 39,44 | 26,04 | 0,18 | 0,0608 | 0,0559 | 0,92 |
| Маркса,90/1 | 184,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,6 | - | 8 | - | 1,85 | 1,95 | 1,68 | 0,86 | 2,9 | 18 | 17 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39 | 59,12 | 37,45 | 21,67 | 0,148 | 0,05 | 0,0466 | 0,93 |
| Маркса,90/2 | 184,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,1 | - | 7,5 | - | 1,52 | 1,6 | 1,44 | 0,9 | 3,1 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,8 | 60,15 | 36,93 | 23,21 | 0,122 | 0,0412 | 0,039 | 0,95 |
| Маркса,90/3 | 184,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 8 | - | 1,85 | 1,94 | 1,69 | 0,87 | 3 | 18 | 17 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,2 | 60,22 | 36,67 | 23,55 | 0,148 | 0,05 | 0,0467 | 0,93 |
| Маркса,92/1 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 8 | - | 1,65 | 1,68 | 1,55 | 0,92 | 3,5 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,2 | 65,87 | 37,26 | 28,61 | 0,132 | 0,0446 | 0,0423 | 0,95 |
| Маркса,92/2 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,9 | - | 8 | - | 1,48 | 1,53 | 1,49 | 0,98 | 3,3 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 41,1 | 66,19 | 37,17 | 29,02 | 0,118 | 0,0399 | 0,0388 | 0,97 |
| Маркса,92/3 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 8 | - | 1,65 | 1,75 | 1,43 | 0,82 | 3,7 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 38,5 | 65,86 | 37,05 | 28,81 | 0,132 | 0,0446 | 0,0403 | 0,9 |
| Маркса,92а | 182,16 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,38 | 0,41 | 1,09 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 63,8 | 41,6 | 42,9 | 65,96 | 42,94 | 23,02 | 0,025 | 0,0084 | 0,0087 | 1,03 |
| Маркса,94 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10,5 | - | 12,4 | - | 5,91 | 5,98 | 6,98 | 1,17 | 2,6 | 18 | 18,8 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 43,6 | 67,26 | 36,82 | 30,43 | 0,473 | 0,1598 | 0,1679 | 1,05 |
| Маркса,96/1 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9,7 | - | 1,65 | 1,72 | 1,44 | 0,84 | 3,7 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,8 | 66 | 36,95 | 29,05 | 0,132 | 0,0446 | 0,0406 | 0,91 |
| Маркса,96/2 | 182,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 9,7 | - | 1,65 | 1,68 | 1,44 | 0,86 | 3,7 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 39 | 66,03 | 36,96 | 29,08 | 0,132 | 0,0446 | 0,041 | 0,92 |
| Маркса,98 | 184,79 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,8 | - | 11,7 | - | 5,31 | 5,4 | 5,01 | 0,93 | 3,2 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,2 | 64,66 | 33,5 | 31,16 | 0,425 | 0,1436 | 0,137 | 0,95 |
| Мира,10 | 176,24 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,3 | - | 14,7 | - | 3,75 | 3,82 | 3,05 | 0,8 | 3,2 | 18 | 16,4 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 37,6 | 69,51 | 45,18 | 24,33 | 0,3 | 0,1013 | 0,0908 | 0,9 |
| Мира,11 | 175,88 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,1 | - | 0 | - | 1,91 | 2,11 | 1,76 | 0,83 | 3,8 | 18 | 16,6 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 39 | 74,69 | 40,71 | 33,98 | 0,153 | 0,0517 | 0,0471 | 0,91 |
| Мира,12 | 177,38 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,1 | - | 14,3 | - | 3,55 | 3,63 | 2,74 | 0,75 | 3,3 | 18 | 16,1 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 36,8 | 67,02 | 45,04 | 21,98 | 0,284 | 0,0959 | 0,0837 | 0,87 |
| Мира,13 | 175,88 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 0 | - | 1,91 | 2,04 | 1,84 | 0,9 | 3,7 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 40 | 74,89 | 40,51 | 34,38 | 0,153 | 0,0517 | 0,0486 | 0,94 |
| Мира,14 | 176,5 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 3,94 | 4,26 | 4,03 | 0,95 | 3,2 | 18 | 17,4 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 40,7 | 71,79 | 42 | 29,79 | 0,315 | 0,1064 | 0,1025 | 0,96 |
| Мира,14(прист) | 176,5 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,25 | 0,28 | 0,51 | 1,8 | 0,9 | 18 | 21,4 | 67,9 | 65,2 | 40,8 | 49 | 70,58 | 43,15 | 27,43 | 0,02 | 0,0068 | 0,0083 | 1,22 |
| Мира,15/1 | 175,88 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,73 | 1,81 | 1,71 | 0,94 | 3,6 | 18 | 17,4 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40,7 | 75,14 | 40,27 | 34,87 | 0,138 | 0,0466 | 0,0446 | 0,96 |
| Мира,15/2 | 175,88 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 1,09 | - | 18 | 18,5 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 42,4 | 75,08 | 40,33 | 34,75 | 0,025 | 0,0084 | 0,0087 | 1,03 |
| Мира,16/1 | 176,81 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 | - | 0 | - | 2,8 | 2,95 | 2,55 | 0,87 | 3,7 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,3 | 72,37 | 41,63 | 30,74 | 0,224 | 0,0757 | 0,0699 | 0,92 |
| Мира,16/2 | 176,81 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 1,23 | - | 18 | 19,1 | 67,9 | 65,7 | 41,3 | 44,4 | 72,39 | 40,85 | 31,54 | 0,02 | 0,0068 | 0,0072 | 1,07 |
| Мира,17 | 176,81 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,65 | 0,69 | 0,63 | 0,91 | 2,7 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,8 | 74,83 | 38,79 | 36,04 | 0,052 | 0,0176 | 0,0168 | 0,96 |
| Мира,17а | 176,81 | элев. | 0 | 0 | 25 | 5,5 | - | 11,2 | - | 2,19 | 2,28 | 2,06 | 0,9 | 3,6 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40 | 74,44 | 39,96 | 34,48 | 0,175 | 0,0591 | 0,0556 | 0,94 |
| Мира,17б/1 | 176,81 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 2,19 | 2,24 | 2,09 | 0,93 | 3,7 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,4 | 75,06 | 39,47 | 35,59 | 0,175 | 0,0591 | 0,0563 | 0,95 |
| Мира,17б/2 | 176,81 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 1,13 | - | 18 | 18,7 | 67,9 | 66,9 | 41 | 43 | 75,05 | 38,62 | 36,43 | 0,025 | 0,0084 | 0,0088 | 1,05 |
| Мира,18/1 | 176,5 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 16 | - | 4,09 | 4,19 | 4,35 | 1,04 | 3,3 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 42 | 74,96 | 40,38 | 34,58 | 0,327 | 0,1105 | 0,1101 | 1 |
| Мира,18/2 | 176,5 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,37 | 0,92 | - | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 39,7 | 75,01 | 39,16 | 35,85 | 0,03 | 0,0101 | 0,0098 | 0,97 |
| Мира,18а | 176,5 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 11,2 | - | 2,19 | 2,21 | 2 | 0,9 | 3,9 | 18 | 17 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,9 | 76,3 | 38,87 | 37,43 | 0,175 | 0,0591 | 0,0553 | 0,94 |
| Мира,19/1 | 178,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 | - | 0 | - | 1,83 | 1,86 | 2,2 | 1,19 | 3,2 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 44 | 74,2 | 36,92 | 37,28 | 0,146 | 0,0493 | 0,0517 | 1,05 |
| Мира,19/2 | 178,83 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,32 | 0,54 | 1,67 | - | 18 | 20,7 | 67,9 | 67,2 | 41 | 48,7 | 74,17 | 35,69 | 38,48 | 0,025 | 0,0084 | 0,01 | 1,18 |
| Мира,20/1 | 176,5 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,3 | + | 13,1 | - | 2,34 | 2,37 | 2,69 | 1,13 | 3,2 | 18 | 18,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 43,3 | 76,4 | 41,92 | 34,48 | 0,187 | 0,0632 | 0,0651 | 1,03 |
| Мира,20/2 | 176,5 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,19 | 0,37 | 1,9 | - | 18 | 21,3 | 67,9 | 67,2 | 41 | 50,4 | 76,39 | 38,04 | 38,35 | 0,015 | 0,0051 | 0,0062 | 1,22 |
| Мира,20/магазин | 176,5 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,64 | 0,74 | 0,55 | 0,75 | - | 18 | 16,4 | 67,9 | 64,8 | 41,4 | 36,9 | 76,41 | 38,02 | 38,39 | 0,051 | 0,0172 | 0,0154 | 0,9 |
| Мира,21 | 179,06 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 0 | - | 2,08 | 2,11 | 2 | 0,95 | 3,9 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,7 | 75,11 | 34,53 | 40,58 | 0,166 | 0,0561 | 0,0536 | 0,96 |
| Мира,4 | 177,46 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 4,09 | 4,21 | 3,69 | 0,88 | 3,1 | 18 | 17 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 39,3 | 72,47 | 40,45 | 32,01 | 0,327 | 0,1105 | 0,1032 | 0,93 |
| Мира,5 | 177 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 2,01 | 2,24 | 1,97 | 0,88 | 3,5 | 18 | 17 | 67,9 | 65,5 | 40,8 | 39,8 | 72,89 | 41,23 | 31,66 | 0,161 | 0,0544 | 0,0508 | 0,93 |
| Мира,6/1 | 175,27 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 15,3 | - | 4,09 | 4,11 | 3,96 | 0,96 | 3,1 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 40,7 | 77,43 | 40,53 | 36,9 | 0,327 | 0,1105 | 0,1072 | 0,97 |
| Мира,6/2 | 175,27 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,38 | 0,72 | 1,89 | - | 18 | 21,3 | 67,9 | 67,4 | 40,9 | 50,4 | 77,85 | 39,18 | 38,67 | 0,03 | 0,0101 | 0,0123 | 1,22 |
| Мира,7 | 177 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 10,7 | - | 2,01 | 2,08 | 1,94 | 0,93 | 3,5 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,4 | 72,36 | 41,73 | 30,63 | 0,161 | 0,0544 | 0,0518 | 0,95 |
| Мира,8/1 | 178,11 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,1 | + | 16 | - | 4,46 | 4,55 | 4,13 | 0,91 | 3,4 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,9 | 71,95 | 42,35 | 29,6 | 0,357 | 0,1206 | 0,1138 | 0,94 |
| Мира,8/2 | 178,11 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,39 | 0,67 | 1,73 | - | 18 | 20,9 | 67,9 | 67,1 | 41 | 49,1 | 72,05 | 38,8 | 33,24 | 0,03 | 0,0101 | 0,012 | 1,19 |
| Мира,9 | 177,09 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 0 | - | 2,05 | 2,37 | 1,89 | 0,8 | 3,8 | 18 | 16,4 | 67,9 | 64,8 | 40,8 | 38,5 | 73,29 | 39,7 | 33,59 | 0,164 | 0,0554 | 0,0497 | 0,9 |
| Мичурина,16 | 158,39 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,38 | 0,49 | 1,3 | - | 18 | 19,3 | 67,9 | 63,9 | 41,6 | 45,3 | 91,3 | 58,89 | 32,4 | 0,025 | 0,0084 | 0,0092 | 1,09 |
| Мичурина,5 | 157,11 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,35 | 0,49 | 1,41 | - | 18 | 19,8 | 67,9 | 65,5 | 41,3 | 46,3 | 92,59 | 60,16 | 32,43 | 0,025 | 0,0084 | 0,0094 | 1,12 |
| МП "ОПАТП",блок/гар.1 | 186,78 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,6 | 0,78 | 0,85 | 1,09 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 62,6 | 41,8 | 43 | 72,44 | 22,77 | 49,66 | 0,048 | 0,0162 | 0,0166 | 1,03 |
| МП "ОПАТП",блок/гар.2 | 186,78 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,3 | 0,46 | 0,43 | 0,93 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 59,8 | 42,3 | 41,4 | 72,45 | 22,76 | 49,69 | 0,024 | 0,0081 | 0,0079 | 0,98 |
| МП "ОПАТП",Гар.2/1 | 186,78 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,94 | 3,58 | 1,12 | 0,31 | - | 18 | 14,5 | 67,9 | 51 | 44 | 33,7 | 72,94 | 22,28 | 50,66 | 0,075 | 0,0253 | 0,0195 | 0,77 |
| МП "ОПАТП",Гар.2/2 | 186,78 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,94 | 5,74 | 1,12 | 0,2 | - | 18 | 13,9 | 67,9 | 48,8 | 44,4 | 32,3 | 72,94 | 22,28 | 50,66 | 0,075 | 0,0253 | 0,0185 | 0,73 |
| МП "ОПАТП",прох. | 186,78 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,06 | 0,08 | 0,25 | 3,03 | - | 18 | 22,2 | 67,9 | 62,4 | 41,9 | 53,7 | 71,48 | 23,72 | 47,76 | 0,005 | 0,0017 | 0,0022 | 1,28 |
| МП "ОПАТП",склад | 186,78 | прямое | 1 | 4,6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,27 | 1,48 | 1,47 | 0,99 | - | 18 | 18 | 67,9 | 64,8 | 41,4 | 41,3 | 72,29 | 22,92 | 49,37 | 0,102 | 0,0345 | 0,0344 | 1 |
| МП "ОПАТП",ТО.1 | 186,78 | прямое | 1 | 5,6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,71 | 2,09 | 2,13 | 1,02 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 63,7 | 41,6 | 41,9 | 71,52 | 23,68 | 47,85 | 0,137 | 0,0463 | 0,0466 | 1,01 |
| МП "ОПАТП",ТО.2 | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,5 | - | 0 | - | 2,25 | 2,84 | 3,35 | 1,18 | 2,9 | 18 | 18,6 | 67,9 | 63,2 | 40,8 | 44,2 | 71,44 | 23,76 | 47,69 | 0,18 | 0,0608 | 0,0634 | 1,04 |
| МП"Теплоснабжение",АБК/1 | 182 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,5 | 2,2 | 1,71 | 0,78 | 3,7 | 18 | 16,5 | 67,9 | 60,6 | 40,8 | 39,2 | 79,08 | 25,86 | 53,21 | 0,12 | 0,0405 | 0,0366 | 0,9 |
| МП"Теплоснабжение",АБК/2 | 182 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1 | 1,26 | 1,34 | 1,06 | 3 | 18 | 18,1 | 67,9 | 63,1 | 40,8 | 42,8 | 78,97 | 25,96 | 53,01 | 0,08 | 0,027 | 0,0273 | 1,01 |
| МП"Теплоснабжение",бункер | 182 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,05 | 0,03 | 0,24 | 9,31 | - | 10 | 16,6 | 67,9 | 54,2 | 24,3 | 48 | 79,19 | 25,77 | 53,43 | 0,004 | 0,0008 | 0,0015 | 1,92 |
| МП"Теплоснабжение",гар./мат.скл. | 182 | прямое | 1 | 2,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,49 | 0,18 | 0,53 | 2,89 | - | 10 | 14,9 | 67,9 | 64,1 | 22,5 | 40 | 79,25 | 25,7 | 53,55 | 0,039 | 0,0076 | 0,0127 | 1,67 |
| МП"Теплоснабжение",К-2вн.отопл. | 182 | прямое | 1 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 10,05 | 16,11 | 1,6 | - | 18 | 20,6 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 48,2 | 79,4 | 25,55 | 53,85 | 0,8 | 0,2702 | 0,3158 | 1,17 |
| МП"Теплоснабжение",КНС | 182 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,1 | 0,08 | 0,3 | 3,49 | - | 10 | 13 | 67,9 | 44,5 | 26,1 | 37 | 79,15 | 25,81 | 53,35 | 0,008 | 0,0016 | 0,0022 | 1,42 |
| МП"Теплоснабжение",КТП-3 | 182 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,11 | 0,23 | 0,3 | 1,29 | - | 18 | 18,8 | 67,9 | 56,1 | 43 | 45,4 | 79,1 | 25,85 | 53,25 | 0,009 | 0,003 | 0,0032 | 1,06 |
| МП"Теплоснабжение",мазут. | 182 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,28 | 0,18 | 0,32 | 1,8 | - | 10 | 11,9 | 67,9 | 49,3 | 25,2 | 32,3 | 79,3 | 25,66 | 53,64 | 0,022 | 0,0043 | 0,0054 | 1,27 |
| МП"Теплоснабжение",нас.лив. | 182 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,08 | 0,05 | 0,28 | 6,18 | - | 10 | 15,2 | 67,9 | 50,9 | 24,9 | 43,6 | 79,15 | 25,81 | 53,33 | 0,006 | 0,0012 | 0,002 | 1,72 |
| МП"Теплоснабжение",нов.ГРП | 182 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,21 | 0,08 | 0,44 | 5,61 | - | 10 | 17,5 | 67,9 | 64,6 | 22,4 | 49,2 | 79,3 | 25,66 | 53,64 | 0,017 | 0,0033 | 0,0068 | 2,05 |
| МП"Теплоснабжение",прох.1 | 182 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,1 | 0,15 | 0,39 | 2,56 | - | 18 | 21,3 | 67,9 | 60,1 | 42,3 | 51,6 | 79,33 | 25,62 | 53,71 | 0,008 | 0,0027 | 0,0033 | 1,22 |
| МП"Теплоснабжение",РММ | 182 | прямое | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4,32 | 5,39 | 4,61 | 0,85 | - | 18 | 17,2 | 67,9 | 63,4 | 41,7 | 39,3 | 78,97 | 25,96 | 53,01 | 0,346 | 0,1169 | 0,1106 | 0,95 |
| МП"Теплоснабжение",склад.реаг. | 182 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,08 | 0,47 | 1,16 | 2,45 | - | 10 | 13,7 | 67,9 | 58,8 | 23,4 | 37 | 79,37 | 25,59 | 53,77 | 0,086 | 0,0167 | 0,0254 | 1,52 |
| МП"Теплоснабжение",стар.ГРП | 182 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,31 | 4,99 | - | 10 | 17,3 | 67,9 | 65,5 | 22,2 | 48,1 | 79,39 | 25,56 | 53,84 | 0,014 | 0,0027 | 0,0055 | 2,01 |
| Мэрия,гараж | 174,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,56 | 2,92 | 1,13 | 0,39 | 1,9 | 18 | 15,9 | 67,9 | 49,5 | 40,8 | 37,9 | 79,31 | 39,23 | 40,08 | 0,045 | 0,0152 | 0,0131 | 0,86 |
| НИЦ "Планета",ВППИ | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 0 | - | 1,63 | 1,63 | 1,57 | 0,97 | 3,6 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40,9 | 66,92 | 32,17 | 34,74 | 0,13 | 0,0439 | 0,0424 | 0,97 |
| НИЦ "Планета",зд.21 | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,44 | 0,44 | 0,61 | 1,39 | 2,2 | 18 | 19,8 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 46 | 66,98 | 32,12 | 34,87 | 0,035 | 0,0118 | 0,0132 | 1,12 |
| НИЦ "Планета",Хранилище | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,3 | - | 0 | - | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,99 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 41,2 | 67,38 | 31,78 | 35,59 | 0,061 | 0,0206 | 0,0201 | 0,97 |
| НПО "Тайфун",Ангар | 183,96 | прямое | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,63 | 0,63 | 1,84 | 2,94 | - | 18 | 23,2 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 55,5 | 66,92 | 32,24 | 34,68 | 0,05 | 0,0169 | 0,0227 | 1,34 |
| НПО "Тайфун",ИЭМ.зд.4 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,3 | 1,3 | 1,26 | 0,97 | 3,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40,8 | 65,4 | 36,62 | 28,78 | 0,104 | 0,0351 | 0,034 | 0,97 |
| НПО "Тайфун",ИЭМ.зд.4а | 182,52 | элев. | 1 | 3 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 1,02 | 1,7 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40,9 | 66,24 | 35,78 | 30,46 | 0,029 | 0,0098 | 0,01 | 1,02 |
| НПО "Тайфун",ИЭМ.зд.5 | 182,52 | прямое | 1 | 4,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0,92 | 0,92 | - | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 39,5 | 65,12 | 36,9 | 28,21 | 0,08 | 0,027 | 0,0262 | 0,97 |
| НПО "Тайфун",ИЭМ.зд.7 | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,93 | 0,93 | 0,79 | 0,85 | 3,8 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 38,8 | 66,28 | 35,74 | 30,53 | 0,074 | 0,025 | 0,0228 | 0,91 |
| НПО "Тайфун",ИЭМ/склад.ВВМ | 182,52 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,1 | - | 0 | - | 1,25 | 1,25 | 0,66 | 0,53 | 5,5 | 18 | 13,6 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 31,4 | 68,13 | 33,89 | 34,24 | 0,1 | 0,0338 | 0,024 | 0,71 |
| НПП "Полёт",АБК | 186,5 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 3,63 | 4,72 | 3,85 | 0,82 | 3,1 | 18 | 16,8 | 67,9 | 62,6 | 40,8 | 39,2 | 61,9 | 34,53 | 27,37 | 0,29 | 0,098 | 0,09 | 0,92 |
| НПП "Полёт",Произ.кор. | 186,5 | прямое | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2,58 | 3,23 | 3,45 | 1,07 | - | 18 | 18,3 | 67,9 | 63,3 | 41,7 | 42,7 | 63,14 | 32,25 | 30,89 | 0,206 | 0,0696 | 0,0711 | 1,02 |
| НПП "Полёт",Прох. | 186,5 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 2,08 | - | 18 | 20,7 | 67,9 | 60 | 42,3 | 50 | 62,85 | 32,54 | 30,31 | 0,005 | 0,0017 | 0,002 | 1,18 |
| ОАО "Приборный завод "Сигнал",зд.1 | 178,37 | прямое | 1 | 38,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 66,53 | 67,46 | 63,3 | 0,94 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,6 | 40,9 | 39,8 | 71,03 | 39,21 | 31,82 | 5,322 | 1,7977 | 1,754 | 0,98 |
| Обогрев канализации,1 | 186,5 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,03 | 0,03 | 0,27 | 8,82 | - | 18 | 24,5 | 67,9 | 63,6 | 41,6 | 60 | 69,02 | 26,57 | 42,45 | 0,002 | 0,0007 | 0,001 | 1,43 |
| Объект,1 | 186,75 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,01 | - | 18 | 18 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 41 | 63,11 | 30,25 | 32,86 | 0,028 | 0,0095 | 0,0095 | 1 |
| Объект,10 | 182,75 | прямое | 1 | 5,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,65 | 2,45 | 1,59 | 0,65 | - | 18 | 15,9 | 67,9 | 60,4 | 42,2 | 36,2 | 65,62 | 37,22 | 28,39 | 0,132 | 0,0446 | 0,0385 | 0,86 |
| Объект,103 | 185,44 | прямое | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,06 | 0,15 | 0,29 | 1,87 | - | 18 | 19,6 | 67,9 | 54,4 | 43,3 | 47,9 | 69,38 | 28,31 | 41,06 | 0,005 | 0,0017 | 0,0019 | 1,1 |
| Объект,104 | 186,5 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,69 | 0,55 | 0,79 | - | 18 | 17,3 | 67,9 | 53,3 | 43,5 | 41,6 | 68,81 | 26,8 | 42,01 | 0,02 | 0,0068 | 0,0065 | 0,95 |
| Объект,105 | 179,29 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,26 | 0,7 | 0,43 | 0,62 | - | 18 | 16,4 | 67,9 | 53,6 | 43,5 | 38,9 | 67,82 | 41,98 | 25,84 | 0,021 | 0,0071 | 0,0064 | 0,9 |
| Объект,108 | 184,45 | прямое | 1 | 5,4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,6 | 1,94 | 1,89 | 0,97 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 63,9 | 41,6 | 41,2 | 72,22 | 27,57 | 44,65 | 0,128 | 0,0432 | 0,0429 | 0,99 |
| Объект,109 | 184,45 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,54 | 0,72 | 2,59 | 3,57 | - | 18 | 22,5 | 67,9 | 62 | 41,9 | 54,7 | 61,47 | 38,32 | 23,15 | 0,043 | 0,0145 | 0,0188 | 1,3 |
| Объект,11 | 182,75 | прямое | 1 | 11,83 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,54 | 1,81 | 5,54 | 3,06 | - | 18 | 22,7 | 67,9 | 64,4 | 41,5 | 54,6 | 65,73 | 37,12 | 28,61 | 0,123 | 0,0415 | 0,0543 | 1,31 |
| Объект,110 | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1 | 1,45 | 1,21 | 0,84 | 3 | 18 | 17 | 67,9 | 60,8 | 40,8 | 40 | 68,7 | 25,96 | 42,74 | 0,08 | 0,027 | 0,0252 | 0,93 |
| Объект,113 | 186,5 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,46 | 2,06 | 1,59 | 0,77 | - | 18 | 16,8 | 67,9 | 61,3 | 42,1 | 38,5 | 68,64 | 26,94 | 41,7 | 0,117 | 0,0395 | 0,0363 | 0,92 |
| Объект,114 | 186,5 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 3,63 | 0,27 | 0,07 | - | 18 | 14,9 | 67,9 | 45,9 | 44,9 | 35,9 | 68,67 | 26,91 | 41,76 | 0,01 | 0,0034 | 0,0027 | 0,8 |
| Объект,115 | 180,21 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,36 | 0,47 | 0,69 | 1,48 | 1,7 | 18 | 19,9 | 67,9 | 62,7 | 40,8 | 46,8 | 77,31 | 30,66 | 46,65 | 0,029 | 0,0098 | 0,011 | 1,13 |
| Объект,116 | 180,21 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,41 | 0,58 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 18 | 18,9 | 67,9 | 61,3 | 40,8 | 44,4 | 77,27 | 30,68 | 46,59 | 0,033 | 0,0111 | 0,0118 | 1,06 |
| Объект,117 | 180,21 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,38 | 0,6 | 0,69 | 1,15 | 1,8 | 18 | 18,7 | 67,9 | 59,3 | 40,8 | 44 | 77,26 | 30,7 | 46,56 | 0,03 | 0,0101 | 0,0106 | 1,05 |
| Объект,118 | 185,44 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,06 | 0,19 | 0,23 | 1,2 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 52,5 | 43,7 | 45 | 69,37 | 28,32 | 41,05 | 0,005 | 0,0017 | 0,0017 | 1,03 |
| Объект,119 | 180,58 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,27 | 0,38 | 1,44 | - | 18 | 19,6 | 67,9 | 61,2 | 42,1 | 46,6 | 74,42 | 32,83 | 41,59 | 0,015 | 0,0051 | 0,0056 | 1,1 |
| Объект,12 | 182,75 | прямое | 1 | 5,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,56 | 2 | 2,14 | 1,07 | - | 18 | 18,3 | 67,9 | 62,9 | 41,8 | 42,7 | 77,54 | 25,76 | 51,77 | 0,125 | 0,0422 | 0,0431 | 1,02 |
| Объект,121 | 186,78 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,26 | 0,65 | 0,42 | 0,64 | - | 18 | 16,5 | 67,9 | 54,3 | 43,4 | 39 | 71,18 | 24,02 | 47,17 | 0,021 | 0,0071 | 0,0064 | 0,9 |
| Объект,122 | 178,21 | прямое | 1 | 6,6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2,15 | 4,08 | 2,88 | 0,7 | - | 18 | 16,6 | 67,9 | 57,1 | 42,8 | 38,8 | 78,68 | 33,22 | 45,46 | 0,172 | 0,0581 | 0,0527 | 0,91 |
| Объект,124 | 182,75 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,6 | - | 0 | - | 1,38 | 1,42 | 1,72 | 1,21 | 3,4 | 18 | 18,8 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 44,4 | 76,34 | 26,81 | 49,53 | 0,11 | 0,0372 | 0,0391 | 1,05 |
| Объект,13 | 182,75 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,8 | 1,64 | 0,86 | 0,52 | - | 18 | 15,4 | 67,9 | 56,2 | 43 | 35,3 | 76,65 | 26,6 | 50,04 | 0,064 | 0,0216 | 0,0179 | 0,83 |
| Объект,130 | 179,29 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,53 | 0,47 | 0,88 | - | 18 | 17,5 | 67,9 | 58,4 | 42,6 | 41,1 | 69,6 | 40,21 | 29,4 | 0,025 | 0,0084 | 0,0082 | 0,97 |
| Объект,131 | 179,29 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,83 | 0,46 | 0,55 | - | 18 | 16,3 | 67,9 | 51,9 | 43,8 | 38,8 | 69,39 | 40,42 | 28,97 | 0,02 | 0,0068 | 0,006 | 0,89 |
| Объект,132 | 185,6 | прямое | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,13 | 0,75 | 5,96 | - | 18 | 6,3 | 67,9 | 15,4 | 50,6 | 14,4 | 66,54 | 29,63 | 36,91 | 0,01 | 0,0034 | 0,0008 | 0,23 |
| Объект,14 | 182,75 | прямое | 1 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3,3 | 4,22 | 5,11 | 1,21 | - | 18 | 18,9 | 67,9 | 62,9 | 41,8 | 44,4 | 72,72 | 30,5 | 42,22 | 0,264 | 0,0892 | 0,0945 | 1,06 |
| Объект,15 | 186,78 | прямое | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2,45 | 4,62 | 2,52 | 0,55 | - | 18 | 15,4 | 67,9 | 57,2 | 42,8 | 35,3 | 72,59 | 22,61 | 49,98 | 0,196 | 0,0662 | 0,055 | 0,83 |
| Объект,16 | 186,78 | прямое | 1 | 2,9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,47 | 0,58 | 0,59 | 1,01 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 63,7 | 41,6 | 41,8 | 72,69 | 22,51 | 50,17 | 0,038 | 0,0128 | 0,0129 | 1 |
| Объект,17 | 184,45 | прямое | 1 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4,06 | 4,51 | 5,18 | 1,15 | - | 18 | 18,7 | 67,9 | 65,6 | 41,3 | 43,4 | 71,14 | 28,6 | 42,54 | 0,325 | 0,1098 | 0,1151 | 1,05 |
| Объект,18 | 182,75 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,59 | 2,76 | 0,48 | 0,17 | - | 18 | 12,7 | 67,9 | 49,9 | 44,2 | 28,4 | 65,87 | 36,96 | 28,91 | 0,047 | 0,0159 | 0,0103 | 0,65 |
| Объект,19 | 186,78 | прямое | 1 | 3,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,52 | 5,48 | 0,52 | 0,09 | - | 18 | 12,8 | 67,9 | 47,3 | 44,7 | 29,3 | 60,4 | 33,97 | 26,42 | 0,042 | 0,0142 | 0,0093 | 0,66 |
| Объект,2 | 187,11 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,05 | 1,14 | 1,03 | 0,9 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 66 | 41,2 | 39,5 | 67,91 | 25,67 | 42,25 | 0,084 | 0,0284 | 0,0273 | 0,96 |
| Объект,20 | 186,78 | прямое | 1 | 3,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,77 | 1,23 | 0,98 | 0,8 | - | 18 | 17 | 67,9 | 59,5 | 42,4 | 39,5 | 71,42 | 23,74 | 47,67 | 0,062 | 0,0209 | 0,0196 | 0,93 |
| Объект,21 | 186,78 | прямое | 1 | 2,6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,44 | 1,15 | 0,47 | 0,41 | - | 18 | 14,8 | 67,9 | 53,7 | 43,5 | 34 | 72,61 | 22,59 | 50,02 | 0,035 | 0,0118 | 0,0093 | 0,79 |
| Объект,22 | 186,78 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,24 | 0,32 | 0,29 | 0,92 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 62,2 | 41,9 | 40,7 | 69,78 | 25,38 | 44,4 | 0,019 | 0,0064 | 0,0062 | 0,97 |
| Объект,23 | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,3 | - | 0 | - | 0,65 | 0,92 | 0,89 | 0,96 | 3 | 18 | 17,7 | 67,9 | 61,1 | 40,8 | 41,8 | 72,62 | 22,56 | 50,06 | 0,052 | 0,0176 | 0,0172 | 0,98 |
| Объект,24 | 186,78 | прямое | 1 | 3,4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,63 | 0,95 | 0,74 | 0,78 | - | 18 | 16,9 | 67,9 | 60,1 | 42,3 | 39 | 68,88 | 26,28 | 42,6 | 0,05 | 0,0169 | 0,0156 | 0,93 |
| Объект,26 | 186,78 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,21 | 0,3 | 1,41 | - | 18 | 19,3 | 67,9 | 58,7 | 42,6 | 46,2 | 72,7 | 22,5 | 50,19 | 0,01 | 0,0034 | 0,0037 | 1,09 |
| Объект,27 | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,45 | 1,78 | 1,99 | 1,12 | 3,1 | 18 | 18,4 | 67,9 | 63,6 | 40,8 | 43,5 | 71,53 | 23,67 | 47,87 | 0,116 | 0,0392 | 0,0401 | 1,02 |
| Объект,28 | 186,78 | прямое | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3,08 | 3,61 | 3,18 | 0,88 | - | 18 | 17,3 | 67,9 | 64,5 | 41,5 | 39,5 | 68,9 | 25,8 | 43,1 | 0,246 | 0,0831 | 0,0794 | 0,96 |
| Объект,29 | 186,78 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,06 | 0,08 | 0,26 | 3,34 | - | 18 | 22,7 | 67,9 | 63,7 | 41,6 | 55 | 72,78 | 22,42 | 50,37 | 0,005 | 0,0017 | 0,0022 | 1,31 |
| Объект,3 | 187,11 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,45 | 0,77 | 0,97 | 1,26 | - | 18 | 18,9 | 67,9 | 58,4 | 42,6 | 45,1 | 67,48 | 26,09 | 41,39 | 0,036 | 0,0122 | 0,0129 | 1,06 |
| Объект,30 | 182,75 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 2,23 | 2,48 | 2,23 | 0,9 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 65,6 | 41,3 | 39,6 | 77,08 | 26,88 | 50,2 | 0,1783 | 0,0602 | 0,0579 | 0,96 |
| Объект,31 | 182,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,54 | 0,61 | 0,74 | 1,21 | 2,8 | 18 | 18,8 | 67,9 | 65,1 | 40,8 | 44,4 | 77,15 | 26,12 | 51,02 | 0,043 | 0,0145 | 0,0153 | 1,05 |
| Объект,32 | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,2 | - | 0 | - | 1 | 1,24 | 1,28 | 1,03 | 2,8 | 18 | 18 | 67,9 | 63,4 | 40,8 | 42,3 | 67,34 | 27,48 | 39,86 | 0,08 | 0,027 | 0,0271 | 1 |
| Объект,33 | 165,8 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | + | 2,5 | - | 0,4 | 0,71 | 0,23 | 0,32 | - | 18 | 12,7 | 67,9 | 57,9 | 42,7 | 27,2 | 81,29 | 67,49 | 13,8 | 0,032 | 0,0108 | 0,0071 | 0,65 |
| Объект,34 | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,1 | - | 0 | - | 2,47 | 2,48 | 2,56 | 1,03 | 2,8 | 18 | 18 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 41,7 | 67,8 | 32,38 | 35,42 | 0,198 | 0,0669 | 0,067 | 1 |
| Объект,35 | 165,8 | прямое | 1 | 3,4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,44 | 0,44 | 0,57 | 1,31 | - | 18 | 12,4 | 67,9 | 42,3 | 45,6 | 29,2 | 80,72 | 54,55 | 26,17 | 0,035 | 0,0118 | 0,0075 | 0,63 |
| Объект,36 | 186,78 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,68 | 0,88 | 0,63 | 0,72 | - | 18 | 16,3 | 67,9 | 62,5 | 41,8 | 36,9 | 72,93 | 22,28 | 50,65 | 0,054 | 0,0182 | 0,0162 | 0,89 |
| Объект,37 | 186,78 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,24 | 0,29 | 0,38 | 1,29 | - | 18 | 19,2 | 67,9 | 63,4 | 41,7 | 45,2 | 67,34 | 27,48 | 39,86 | 0,019 | 0,0064 | 0,0069 | 1,08 |
| Объект,38 | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 0,88 | 1,09 | 1,76 | 1,62 | 1,8 | 18 | 20,3 | 67,9 | 63,4 | 40,8 | 47,9 | 67,32 | 27,5 | 39,82 | 0,07 | 0,0236 | 0,0273 | 1,15 |
| Объект,39 | 186,78 | прямое | 1 | 3,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,06 | 1,19 | 1 | 0,84 | - | 18 | 17,1 | 67,9 | 65,4 | 41,3 | 38,6 | 72,1 | 23,07 | 49,02 | 0,085 | 0,0287 | 0,0269 | 0,94 |
| Объект,4 | 187,11 | прямое | 1 | 16,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,74 | 1,8 | 9,37 | 5,19 | - | 18 | 24,7 | 67,9 | 67 | 41 | 59,8 | 66,8 | 25,91 | 40,9 | 0,139 | 0,047 | 0,0676 | 1,44 |
| Объект,40 | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,39 | 1,51 | 1,26 | 0,84 | 4,2 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 39,1 | 71,84 | 25,74 | 46,1 | 0,111 | 0,0375 | 0,0341 | 0,91 |
| Объект,41 | 184,45 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,29 | 0,58 | 1,98 | - | 18 | 21,2 | 67,9 | 64,6 | 41,4 | 50,5 | 73,14 | 26,65 | 46,49 | 0,02 | 0,0068 | 0,0082 | 1,21 |
| Объект,42 | 184,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,3 | - | 0 | - | 2,22 | 2,72 | 2,49 | 0,92 | 2 | 18 | 17,6 | 67,9 | 63,7 | 40,8 | 40,2 | 66,06 | 33,73 | 32,33 | 0,178 | 0,0601 | 0,0586 | 0,98 |
| Объект,43 | 184,45 | прямое | 1 | 3,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0,67 | 0,66 | 0,99 | - | 18 | 18 | 67,9 | 64,3 | 41,5 | 41,4 | 72,19 | 27,6 | 44,59 | 0,045 | 0,0152 | 0,0152 | 1 |
| Объект,44 | 184,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,4 | - | 0 | - | 1,65 | 1,94 | 2,2 | 1,13 | 2,3 | 18 | 18,6 | 67,9 | 64,4 | 40,8 | 43,3 | 72,29 | 27,5 | 44,78 | 0,132 | 0,0446 | 0,0464 | 1,04 |
| Объект,45 | 184,45 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0,97 | 1,94 | 1,99 | - | 18 | 20,3 | 67,9 | 58,2 | 42,6 | 49,2 | 61,76 | 38,03 | 23,73 | 0,045 | 0,0152 | 0,0175 | 1,15 |
| Объект,47 | 186,78 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 1,56 | - | 18 | 19,9 | 67,9 | 61,3 | 42,1 | 47,5 | 69,19 | 25,97 | 43,22 | 0,01 | 0,0034 | 0,0038 | 1,12 |
| Объект,48 | 186,78 | прямое | 1 | 2,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,47 | 0,55 | 0,55 | 1 | - | 18 | 18 | 67,9 | 64,8 | 41,4 | 41,4 | 72,69 | 22,51 | 50,18 | 0,038 | 0,0128 | 0,0128 | 1 |
| Объект,49 | 186,78 | прямое | 1 | 4,6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,4 | 0,43 | 1,33 | 3,05 | - | 18 | 23 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 55,2 | 72,69 | 22,51 | 50,19 | 0,032 | 0,0108 | 0,0143 | 1,33 |
| Объект,50 | 184,45 | прямое | 1 | 5,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,8 | 2 | 2 | 1 | - | 18 | 18 | 67,9 | 65,6 | 41,3 | 41,3 | 72,4 | 27,35 | 45,04 | 0,144 | 0,0486 | 0,0487 | 1 |
| Объект,51 | 180,49 | прямое | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,15 | 1,09 | 0,19 | 0,17 | - | 18 | 13,9 | 67,9 | 48,2 | 44,5 | 32,5 | 76,97 | 30,72 | 46,25 | 0,012 | 0,0041 | 0,003 | 0,73 |
| Объект,52 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,5 | 1,47 | 0,67 | 0,46 | 2,6 | 18 | 15,3 | 67,9 | 52,8 | 40,8 | 36,2 | 74,69 | 32,59 | 42,11 | 0,04 | 0,0135 | 0,0111 | 0,82 |
| Объект,53 | 180,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,25 | 0,5 | 0,58 | 1,17 | 0,4 | 18 | 19,4 | 67,9 | 56,5 | 40,8 | 43,9 | 74,32 | 32,94 | 41,37 | 0,02 | 0,0068 | 0,0074 | 1,09 |
| Объект,54 | 180,58 | прямое | 1 | 2,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,36 | 1,01 | 0,49 | 0,49 | - | 18 | 15,6 | 67,9 | 53,3 | 43,5 | 36,5 | 74,1 | 33,16 | 40,94 | 0,029 | 0,0098 | 0,0082 | 0,84 |
| Объект,55 | 180,58 | прямое | 1 | 8,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4,57 | 5,69 | 4,28 | 0,75 | - | 18 | 16,5 | 67,9 | 63,4 | 41,7 | 37,4 | 74,34 | 32,9 | 41,43 | 0,366 | 0,1236 | 0,1115 | 0,9 |
| Объект,57 | 179,29 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,66 | 0,3 | 0,46 | - | 18 | 15,7 | 67,9 | 51,5 | 43,9 | 37,2 | 67,81 | 41,99 | 25,82 | 0,015 | 0,0051 | 0,0043 | 0,85 |
| Объект,58 | 179,29 | прямое | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,19 | 2,13 | 1,76 | 0,83 | - | 18 | 17,2 | 67,9 | 57,8 | 42,7 | 40,5 | 68 | 41,81 | 26,19 | 0,095 | 0,0321 | 0,0305 | 0,95 |
| Объект,59 | 179,29 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,06 | 0,09 | 0,2 | 2,11 | - | 18 | 20,8 | 67,9 | 60,3 | 42,3 | 50,2 | 69,86 | 39,95 | 29,91 | 0,005 | 0,0017 | 0,002 | 1,18 |
| Объект,6 | 167,21 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 1,12 | - | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 42,7 | 78,94 | 52,78 | 26,16 | 0,032 | 0,0108 | 0,0113 | 1,04 |
| Объект,60 | 179,29 | прямое | 1 | 5,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,17 | 0,27 | 0,8 | 2,95 | - | 18 | 21,5 | 67,9 | 59,3 | 42,4 | 52,3 | 69,69 | 40,12 | 29,57 | 0,0135 | 0,0046 | 0,0056 | 1,23 |
| Объект,61 | 185,44 | прямое | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2,74 | 2,12 | 0,78 | - | 18 | 17,2 | 67,9 | 53,4 | 43,5 | 41,3 | 68,46 | 29,16 | 39,3 | 0,08 | 0,027 | 0,0257 | 0,95 |
| Объект,62 | 185,44 | прямое | 1 | 4,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,31 | 4,42 | 1,28 | 0,29 | - | 18 | 13,9 | 67,9 | 51,8 | 43,8 | 31,7 | 69,3 | 28,38 | 40,92 | 0,105 | 0,0355 | 0,0258 | 0,73 |
| Объект,63 | 185,44 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,09 | 3,94 | 1,73 | 0,44 | 2,4 | 18 | 15,6 | 67,9 | 51,4 | 40,8 | 37,1 | 68,95 | 31,69 | 37,26 | 0,087 | 0,0294 | 0,0248 | 0,84 |
| Объект,64 | 186,5 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,91 | 2,68 | 1,03 | 0,39 | - | 18 | 14,7 | 67,9 | 52,8 | 43,6 | 34,1 | 69,16 | 26,34 | 42,81 | 0,073 | 0,0247 | 0,0193 | 0,78 |
| Объект,66 | 186,5 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 0,8 | 1,16 | 1,21 | 1,05 | 2,3 | 18 | 18,2 | 67,9 | 60,8 | 40,8 | 42,8 | 69,67 | 25,93 | 43,74 | 0,064 | 0,0216 | 0,0219 | 1,01 |
| Объект,67 | 184,45 | прямое | 1 | 18,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14,43 | 15,95 | 17,88 | 1,12 | - | 18 | 18,6 | 67,9 | 65,7 | 41,3 | 43 | 72,91 | 28,4 | 44,51 | 1,154 | 0,3898 | 0,4055 | 1,04 |
| Объект,7 | 182,75 | прямое | 1 | 8,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3,74 | 3,86 | 4,99 | 1,29 | - | 18 | 19,4 | 67,9 | 67,1 | 41 | 45 | 76,37 | 26,79 | 49,58 | 0,299 | 0,101 | 0,1104 | 1,09 |
| Объект,70 | 184,45 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,8 | 0,9 | 1,25 | 1,39 | 2,8 | 18 | 19,5 | 67,9 | 65,4 | 40,8 | 46,3 | 73,14 | 26,62 | 46,52 | 0,064 | 0,0216 | 0,0238 | 1,1 |
| Объект,71 | 178,21 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,25 | 2,49 | 2,53 | 1,01 | 2,3 | 18 | 18 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 41,5 | 70,07 | 41,62 | 28,45 | 0,18 | 0,0608 | 0,061 | 1 |
| Объект,74 | 173,92 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,31 | 0,45 | 0,64 | 1,43 | 1,4 | 18 | 19,8 | 67,9 | 60,9 | 40,8 | 46,2 | 80,64 | 39,47 | 41,17 | 0,025 | 0,0084 | 0,0094 | 1,12 |
| Объект,76 | 179,29 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 1,5 | 2,35 | 1,87 | 0,8 | 2,8 | 18 | 16,8 | 67,9 | 59,6 | 40,8 | 39,6 | 69,58 | 40,23 | 29,35 | 0,12 | 0,0405 | 0,0375 | 0,92 |
| Объект,77 | 176,08 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 13,75 | 14,79 | 13,75 | 0,93 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 40 | 79,52 | 36,36 | 43,16 | 1,1 | 0,3716 | 0,3615 | 0,97 |
| Объект,79 | 178,21 | прямое | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,14 | 0,31 | 2,23 | - | 18 | 21,8 | 67,9 | 65,7 | 41,3 | 52 | 70,62 | 41,08 | 29,54 | 0,01 | 0,0034 | 0,0042 | 1,25 |
| Объект,8 | 182,75 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,25 | 1,29 | 1,98 | 1,54 | 2,7 | 18 | 20,2 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 47,7 | 77,06 | 28,88 | 48,17 | 0,1 | 0,0338 | 0,0386 | 1,14 |
| Объект,80 | 178,21 | прямое | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2,5 | 2,77 | 2,58 | 0,93 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 65,7 | 41,3 | 40,1 | 70,21 | 41,48 | 28,73 | 0,2 | 0,0676 | 0,0658 | 0,97 |
| Объект,81 | 178,21 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,38 | 0,71 | 0,69 | 0,96 | 1,8 | 18 | 18 | 67,9 | 57,1 | 40,8 | 42,3 | 78,68 | 33,22 | 45,46 | 0,03 | 0,0101 | 0,0101 | 1 |
| Объект,9 | 184,45 | прямое | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,8 | 2,05 | 2,09 | 1,02 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 65,1 | 41,4 | 41,6 | 67,28 | 32,28 | 35 | 0,144 | 0,0486 | 0,0489 | 1,01 |
| ООО "А-3",Цех | 186,78 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,31 | 0,52 | 0,31 | 0,59 | - | 18 | 15,6 | 67,9 | 58,5 | 42,6 | 35,7 | 72,79 | 22,41 | 50,38 | 0,0247 | 0,0083 | 0,007 | 0,84 |
| ООО "Альтернатива-Л",1 | 174,7 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 1,34 | 0,55 | 0,41 | - | 18 | 15,4 | 67,9 | 51,5 | 43,9 | 36,3 | 79,27 | 39,26 | 40,01 | 0,03 | 0,0101 | 0,0084 | 0,83 |
| ООО "Альцифор",(дер.) | 180,49 | прямое | 1 | 5,4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 8,2 | 1,96 | 0,24 | - | 18 | 13,6 | 67,9 | 50,6 | 44 | 31,1 | 76,9 | 30,78 | 46,12 | 0,16 | 0,054 | 0,0383 | 0,71 |
| ООО "Альцифор",(мех цех) | 180,49 | прямое | 1 | 4,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,5 | 2,18 | 1,4 | 0,64 | - | 18 | 15,8 | 67,9 | 60,7 | 42,2 | 35,9 | 76,94 | 38,94 | 38 | 0,12 | 0,0405 | 0,0348 | 0,86 |
| ООО "Альцифор",пристр. | 180,49 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,11 | 1,63 | 1,08 | 0,66 | - | 18 | 16 | 67,9 | 60,6 | 42,2 | 36,4 | 76,94 | 30,73 | 46,21 | 0,089 | 0,0301 | 0,0261 | 0,87 |
| ООО "Ангелина",АБК | 184,45 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,31 | 0,4 | 0,69 | 1,74 | 1,4 | 18 | 20,7 | 67,9 | 62,9 | 40,8 | 48,6 | 73,85 | 25,96 | 47,9 | 0,025 | 0,0084 | 0,0099 | 1,18 |
| ООО "Ангелина",Склад | 184,45 | прямое | 1 | 3,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,88 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 65,6 | 41,3 | 41,5 | 73,88 | 25,93 | 47,94 | 0,07 | 0,0236 | 0,0238 | 1,01 |
| ООО "ВАН",АБК | 183,07 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,11 | 0,27 | 0,35 | 1,28 | - | 18 | 18,7 | 67,9 | 54,5 | 43,3 | 45,4 | 71,6 | 30,84 | 40,76 | 0,009 | 0,003 | 0,0032 | 1,05 |
| ООО "ВАН",Склад | 183,07 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,35 | 0,55 | 0,56 | 1,02 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 59,7 | 42,4 | 42,6 | 71,54 | 30,89 | 40,65 | 0,028 | 0,0095 | 0,0095 | 1,01 |
| ООО "ВАН",Цех | 183,07 | прямое | 1 | 5,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,75 | 2,91 | 1,89 | 0,65 | - | 18 | 16,1 | 67,9 | 58,8 | 42,5 | 37 | 71,38 | 31,03 | 40,36 | 0,14 | 0,0473 | 0,0413 | 0,87 |
| ООО "ВВТ",АБК | 184,45 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0,61 | 0,61 | - | 18 | 10 | 67,9 | 42,3 | 45,6 | 21,5 | 73,04 | 26,73 | 46,31 | 0,08 | 0,027 | 0,0127 | 0,47 |
| ООО "Ева",АБК | 182 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,51 | 2,6 | 18 | 13 | 67,9 | 43,2 | 40,8 | 31,1 | 78,94 | 25,98 | 52,96 | 0,04 | 0,0135 | 0,0091 | 0,67 |
| ООО "Интертех",Ангар.1 | 179,73 | прямое | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,88 | 0,88 | 0,27 | 0,31 | - | 18 | 7,8 | 67,9 | 43 | 45,5 | 14,3 | 77,06 | 31,72 | 45,34 | 0,07 | 0,0236 | 0,0077 | 0,33 |
| ООО "МПК Обнинский",Цех | 186,78 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,9 | 1,26 | 1,01 | 0,8 | - | 18 | 16,9 | 67,9 | 61,4 | 42 | 39 | 67,78 | 26,93 | 40,86 | 0,072 | 0,0243 | 0,0226 | 0,93 |
| ООО "Нафта",АБК | 182 | прямое | 1 | 3,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2,25 | 4,36 | 0,91 | 0,21 | - | 18 | 10,8 | 67,9 | 56,8 | 42,9 | 21,6 | 79,15 | 39,09 | 40,06 | 0,18 | 0,0608 | 0,0321 | 0,53 |
| ООО "Новый дом",Офис | 184,45 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,51 | 0,57 | 0,59 | 1,03 | 2,7 | 18 | 18 | 67,9 | 65,4 | 40,8 | 42 | 73,07 | 40,38 | 32,68 | 0,041 | 0,0138 | 0,0139 | 1 |
| ООО "Новый дом",Склад | 184,45 | прямое | 1 | 4,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1,12 | 1,35 | 1,21 | - | 18 | 19 | 67,9 | 65,4 | 41,3 | 44,1 | 73,05 | 26,72 | 46,33 | 0,08 | 0,027 | 0,0288 | 1,07 |
| ООО "Проксима",. | 165,8 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | + | 2,5 | - | 0,15 | 0,2 | 0,22 | 1,12 | - | 18 | 18,5 | 67,9 | 62,5 | 41,8 | 43,4 | 81,3 | 66,73 | 14,57 | 0,012 | 0,0041 | 0,0042 | 1,04 |
| ООО "Сервис-Авто",1 | 186,78 | прямое | 1 | 2,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,34 | 0,36 | 0,5 | 1,38 | - | 18 | 19,7 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 46 | 72,37 | 22,81 | 49,56 | 0,027 | 0,0091 | 0,0101 | 1,11 |
| ООО "Сервис-Авто",2 | 186,78 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,06 | 0,07 | 0,25 | 3,78 | - | 18 | 23,7 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 57,1 | 72,38 | 22,81 | 49,57 | 0,005 | 0,0017 | 0,0023 | 1,37 |
| ООО "Сервис-Центр",АБК | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 0,89 | 1,31 | 1,27 | 0,97 | 2,6 | 18 | 17,8 | 67,9 | 60,6 | 40,8 | 41,9 | 71,4 | 23,8 | 47,61 | 0,071 | 0,024 | 0,0236 | 0,99 |
| ООО "Сервис-Центр",Гар.1 | 186,78 | прямое | 1 | 4,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,08 | 1,98 | 1,37 | 0,69 | - | 18 | 16,5 | 67,9 | 57,4 | 42,8 | 38,4 | 71,44 | 23,76 | 47,68 | 0,086 | 0,029 | 0,0262 | 0,9 |
| ООО "Сервис-Центр",Гар.2 | 186,78 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 1,81 | 0,61 | 0,34 | - | 18 | 14,6 | 67,9 | 51,4 | 43,9 | 34,1 | 71,18 | 24,02 | 47,16 | 0,04 | 0,0135 | 0,0105 | 0,78 |
| ООО "Сервис-Центр",Гл.корп. | 186,78 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,38 | 2,05 | 1,7 | 0,83 | - | 18 | 17,1 | 67,9 | 60,4 | 42,2 | 39,7 | 71,42 | 23,79 | 47,63 | 0,11 | 0,0372 | 0,035 | 0,94 |
| ООО "Сервис-Центр",Модуль | 186,78 | прямое | 1 | 5,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,75 | 3,21 | 2,2 | 0,68 | - | 18 | 16,4 | 67,9 | 57,5 | 42,8 | 38,2 | 71,23 | 23,97 | 47,27 | 0,14 | 0,0473 | 0,0424 | 0,9 |
| ООО "Сервис-Центр",Склад/нов. | 186,78 | прямое | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,24 | 0,32 | 0,42 | 1,33 | - | 18 | 19,3 | 67,9 | 62 | 41,9 | 45,6 | 71,42 | 23,78 | 47,64 | 0,019 | 0,0064 | 0,007 | 1,09 |
| ООО "Слот",сто | 182,44 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,43 | 0,43 | 0,49 | 1,14 | - | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,7 | 40,9 | 43 | 71,4 | 40,69 | 30,71 | 0,034 | 0,0115 | 0,012 | 1,05 |
| ООО "Техтрон+",Цех | 186,78 | прямое | 1 | 2,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0,76 | 0,51 | 0,67 | - | 18 | 16 | 67,9 | 61,9 | 42 | 36,1 | 72,8 | 22,41 | 50,4 | 0,045 | 0,0152 | 0,0132 | 0,87 |
| ООО "Фотон",АБК | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,6 | - | 0 | - | 1,5 | 1,61 | 1,73 | 1,07 | 3,6 | 18 | 18,1 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 42,7 | 72,35 | 22,84 | 49,51 | 0,12 | 0,0405 | 0,0407 | 1 |
| ООО "Фотон",Произ.кор. | 186,78 | прямое | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | + | 5,75 | 6,19 | 5,75 | 0,93 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,3 | 41,1 | 40 | 72,38 | 22,81 | 49,57 | 0,46 | 0,1554 | 0,1512 | 0,97 |
| ООО "Фотон",Скл.1 | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,43 | 0,49 | 0,72 | 1,47 | 2,2 | 18 | 19,9 | 67,9 | 65,1 | 40,8 | 46,9 | 72,37 | 22,81 | 49,56 | 0,0347 | 0,0117 | 0,0132 | 1,13 |
| ООО "Фотон",Скл.2 | 186,78 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,47 | 0,53 | 0,73 | 1,37 | 2,4 | 18 | 19,5 | 67,9 | 65 | 40,8 | 46 | 72,37 | 22,81 | 49,56 | 0,0372 | 0,0126 | 0,0138 | 1,1 |
| ООО "ЯКЪ",Автосерв. | 165,8 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 11,7 | + | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,97 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,2 | 41 | 40,5 | 82,3 | 53,09 | 29,21 | 0,034 | 0,0115 | 0,0114 | 0,99 |
| ООО"РСК-Резерв",. | 174,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,28 | 0,97 | 0,62 | 0,64 | 1,1 | 18 | 17,1 | 67,9 | 51,5 | 40,8 | 40,3 | 79,3 | 39,23 | 40,07 | 0,022 | 0,0074 | 0,007 | 0,94 |
| Оргсинтез,Ангар.2 | 186,5 | прямое | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,6 | 0,4 | 0,66 | - | 18 | 16,6 | 67,9 | 54,6 | 43,3 | 39,2 | 68,66 | 26,93 | 41,73 | 0,02 | 0,0068 | 0,0061 | 0,91 |
| Оргсинтез,Гараж | 186,5 | прямое | 1 | 4,4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,85 | 1,63 | 1,19 | 0,73 | - | 18 | 16,7 | 67,9 | 57 | 42,9 | 39,2 | 68,48 | 27,11 | 41,37 | 0,068 | 0,023 | 0,021 | 0,92 |
| Оргсинтез,ГЛК.2 | 186,5 | прямое | 1 | 8,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3,46 | 4,35 | 4,41 | 1,01 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 63,2 | 41,7 | 41,9 | 68,82 | 28,28 | 40,54 | 0,277 | 0,0936 | 0,094 | 1 |
| Оргсинтез,Опторг | 186,5 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1,21 | 1,47 | 1,21 | - | 18 | 19 | 67,9 | 63,9 | 41,6 | 44,3 | 67,01 | 30,38 | 36,63 | 0,08 | 0,027 | 0,0287 | 1,06 |
| Оргсинтез,Пл.1 | 186,5 | прямое | 1 | 8,6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3,69 | 4,29 | 4,73 | 1,1 | - | 18 | 18,5 | 67,9 | 64,7 | 41,4 | 42,9 | 69,97 | 27,38 | 42,59 | 0,295 | 0,0996 | 0,103 | 1,03 |
| Оргсинтез,Скл.1 | 186,5 | прямое | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,2 | 0,32 | 0,37 | 1,18 | - | 18 | 18,7 | 67,9 | 59,4 | 42,4 | 44,4 | 68,66 | 26,92 | 41,74 | 0,016 | 0,0054 | 0,0056 | 1,04 |
| Осипенко,10 | 168,16 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 1,8 | 2,03 | 2,83 | 1,39 | 2,3 | 18 | 19,7 | 67,9 | 65,3 | 40,8 | 46,2 | 78,75 | 52,15 | 26,6 | 0,144 | 0,0486 | 0,054 | 1,11 |
| Осипенко,4 | 175,22 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 | - | 0 | - | 2,63 | 2,73 | 2,66 | 0,98 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,1 | 75,39 | 41,7 | 33,69 | 0,21 | 0,0709 | 0,0689 | 0,97 |
| Осипенко,8 | 175,33 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,94 | 0,98 | 0,94 | 0,96 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 67 | 41 | 40,4 | 77,08 | 39,78 | 37,31 | 0,075 | 0,0253 | 0,025 | 0,99 |
| Осипенко,8(бассейн) | 176 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,62 | 1,54 | 1,2 | 18 | 20,7 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 47,1 | 76 | 39,35 | 36,65 | 0,03 | 0,0101 | 0,0119 | 1,18 |
| Парковая,1/33 | 171 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,97 | 2,8 | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,8 | 80,3 | 45,09 | 35,21 | 0,034 | 0,0115 | 0,0112 | 0,98 |
| Парковая,11/33 | 173,69 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,96 | 2,8 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,6 | 77,43 | 43,3 | 34,13 | 0,034 | 0,0115 | 0,0112 | 0,97 |
| Парковая,12 | 173,86 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,43 | 0,44 | 0,62 | 1,4 | 2,1 | 18 | 19,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 46,2 | 78,08 | 41,67 | 36,41 | 0,034 | 0,0115 | 0,0129 | 1,12 |
| Парковая,2 | 171,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 0 | - | 1,08 | 1,13 | 1,22 | 1,08 | 3,2 | 18 | 18,2 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 42,7 | 79,11 | 46,31 | 32,8 | 0,086 | 0,029 | 0,0294 | 1,01 |
| Парковая,2/гараж | 171,76 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,29 | 0,3 | 0,36 | 1,2 | - | 18 | 19 | 67,9 | 67 | 41 | 43,9 | 79,08 | 44,73 | 34,35 | 0,023 | 0,0078 | 0,0083 | 1,07 |
| Парковая,3 | 171,42 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,96 | 2,8 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,6 | 79,85 | 45,44 | 34,41 | 0,034 | 0,0115 | 0,0112 | 0,97 |
| Парковая,4 | 171,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,43 | 0,44 | 0,61 | 1,37 | 2,1 | 18 | 19,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,9 | 79,23 | 44,25 | 34,98 | 0,034 | 0,0115 | 0,0128 | 1,11 |
| Парковая,5 | 172,23 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,96 | 2,8 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,6 | 78,99 | 44,68 | 34,31 | 0,034 | 0,0115 | 0,0112 | 0,97 |
| Парковая,6 | 172,8 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,43 | 0,44 | 0,59 | 1,34 | 2,1 | 18 | 19,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,6 | 78,39 | 44,85 | 33,54 | 0,034 | 0,0115 | 0,0127 | 1,11 |
| Парковая,7 | 172,22 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,97 | 2,8 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,8 | 79,07 | 43,89 | 35,18 | 0,034 | 0,0115 | 0,0112 | 0,98 |
| Парковая,8 | 172,73 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,43 | 0,44 | 0,6 | 1,35 | 2,1 | 18 | 19,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,6 | 78,54 | 44,85 | 33,69 | 0,034 | 0,0115 | 0,0127 | 1,11 |
| Парковая,9 | 175,26 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,86 | 0,9 | 0,62 | 0,69 | 3,7 | 18 | 15,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 35,5 | 76,05 | 41,41 | 34,64 | 0,069 | 0,0233 | 0,0194 | 0,83 |
| Песчаная,153 | 162 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,1 | 0,14 | 0,28 | 1,98 | - | 18 | 20,7 | 67,9 | 61,3 | 42,1 | 49,8 | 85,12 | 57,51 | 27,62 | 0,008 | 0,0027 | 0,0032 | 1,18 |
| Песчаная,153а | 163 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,1 | 0,11 | 0,28 | 2,61 | - | 18 | 22,5 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 53,9 | 84 | 56,63 | 27,37 | 0,008 | 0,0027 | 0,0035 | 1,3 |
| Песчаная,153а/гар. | 162,47 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 3,85 | - | 18 | 23,8 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 57,4 | 84,58 | 57,11 | 27,47 | 0,004 | 0,0014 | 0,0019 | 1,38 |
| Песчаная,32 | 161,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 0,86 | 0,92 | 1,99 | 2,17 | 1,6 | 18 | 22 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 51,7 | 85,38 | 57,82 | 27,56 | 0,069 | 0,0233 | 0,0294 | 1,26 |
| Песчаная,32/прач. | 163,54 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,33 | 0,46 | 1,38 | - | 18 | 19,7 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 46 | 83,76 | 55,81 | 27,96 | 0,025 | 0,0084 | 0,0094 | 1,11 |
| Пионерский проезд,10/ЦМСЧ.гар | 162,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,25 | 1,37 | 1,64 | 1,19 | 2,9 | 18 | 18,8 | 67,9 | 65,8 | 40,8 | 44,1 | 88,47 | 55,63 | 32,84 | 0,1 | 0,0338 | 0,0355 | 1,05 |
| Пионерский проезд,12/УЖКХ.гар.1 | 161,6 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,75 | 0,79 | 1,01 | 1,28 | 2,6 | 18 | 19,2 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 45 | 87,78 | 57,2 | 30,57 | 0,06 | 0,0203 | 0,0219 | 1,08 |
| Пионерский проезд,12/УЖКХ.гар.2 | 161,6 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | + | 3 | - | 0,25 | 0,26 | 0,34 | 1,31 | - | 18 | 19,5 | 67,9 | 66,9 | 41 | 45,2 | 87,79 | 71,57 | 16,21 | 0,02 | 0,0068 | 0,0074 | 1,1 |
| Пионерский проезд,30 | 160,35 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,9 | - | 0 | - | 0,46 | 0,5 | 0,55 | 1,1 | 2,5 | 18 | 18,5 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 42,8 | 89,27 | 56,99 | 32,27 | 0,037 | 0,0125 | 0,0129 | 1,03 |
| Пионерский проезд,31а/м.Лилия | 158,63 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | + | 3 | - | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 1,07 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 42,1 | 91,06 | 74,22 | 16,84 | 0,025 | 0,0084 | 0,0086 | 1,02 |
| Пионерский проезд,32 | 159,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,9 | - | 0 | - | 0,46 | 0,5 | 0,55 | 1,1 | 2,5 | 18 | 18,5 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 42,8 | 90,35 | 57,97 | 32,38 | 0,037 | 0,0125 | 0,0129 | 1,03 |
| Пионерский проезд,32а | 159,8 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,46 | 0,5 | 0,59 | 1,17 | 2,4 | 18 | 18,8 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 43,7 | 89,88 | 57,48 | 32,4 | 0,037 | 0,0125 | 0,0132 | 1,05 |
| Пионерский проезд,44 | 156,87 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,32 | 0,49 | 1,55 | - | 18 | 20,4 | 67,9 | 67,5 | 40,9 | 47,7 | 92,81 | 60,42 | 32,4 | 0,025 | 0,0084 | 0,0098 | 1,16 |
| Пионерский проезд,46 | 156,85 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,36 | 0,37 | 0,47 | 1,26 | - | 18 | 19,3 | 67,9 | 67,2 | 41 | 44,6 | 92,86 | 63,94 | 28,92 | 0,029 | 0,0098 | 0,0106 | 1,08 |
| Пионерский проезд,6/вод.гар | 160,06 | прямое | 1 | 5,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,41 | 1,47 | 1,57 | 1,07 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,9 | 41 | 42 | 88,68 | 60,51 | 28,17 | 0,113 | 0,0382 | 0,0391 | 1,02 |
| Пионерский проезд,6/водоканал.1 | 157,67 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 2,75 | 2,87 | 3,5 | 1,22 | 2,7 | 18 | 19 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 44,3 | 91,22 | 61,6 | 29,62 | 0,22 | 0,0743 | 0,079 | 1,06 |
| Пионерский проезд,6/водоканал.2 | 157,67 | прямое | 1 | 5,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,58 | 1,7 | 1,62 | 0,95 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,2 | 41,2 | 40,4 | 91,37 | 61,47 | 29,9 | 0,126 | 0,0426 | 0,0418 | 0,98 |
| Пионерский проезд,6а/водоканал.маст. | 164,58 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,21 | 0,46 | 2,18 | - | 18 | 21,6 | 67,9 | 65,2 | 41,3 | 51,7 | 85,82 | 53,31 | 32,51 | 0,015 | 0,0051 | 0,0063 | 1,24 |
| Пионерский проезд,6а/Горэлектросеть | 164,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,96 | 2,41 | 1,1 | 18 | 22,6 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 52,8 | 85,89 | 53,24 | 32,65 | 0,03 | 0,0101 | 0,0132 | 1,3 |
| Пионерский проезд,6а/Эл.сеть.маст. | 164,58 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,21 | 0,46 | 2,18 | - | 18 | 21,6 | 67,9 | 65,2 | 41,3 | 51,7 | 85,83 | 53,3 | 32,52 | 0,015 | 0,0051 | 0,0063 | 1,24 |
| Пионерский проезд,6а/Эл.сеть.прох | 164,58 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,05 | 0,05 | 0,22 | 4,28 | - | 18 | 24,2 | 67,9 | 66,9 | 41 | 58,4 | 85,9 | 53,23 | 32,68 | 0,004 | 0,0014 | 0,0019 | 1,41 |
| Пионерский проезд,8/ЖКУ.колер.1 | 161,9 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,28 | 0,29 | 0,57 | 1,96 | 1,1 | 18 | 21,8 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 50,3 | 88,75 | 55,76 | 32,98 | 0,022 | 0,0074 | 0,0093 | 1,25 |
| Пионерский проезд,8/ЖКУ.колер.2 | 161,9 | прямое | 1 | 2,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,26 | 0,43 | 1,63 | - | 18 | 20,6 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 48,3 | 88,75 | 55,76 | 32,98 | 0,02 | 0,0068 | 0,0079 | 1,17 |
| Пирогова,17 | 164,13 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8,5 | - | 0 | - | 3,28 | 3,42 | 4,23 | 1,24 | 2,4 | 18 | 19,1 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 44,5 | 82,61 | 56,11 | 26,5 | 0,262 | 0,0885 | 0,095 | 1,07 |
| Пирогова,17(гараж) | 163,02 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 1,14 | - | 18 | 18,7 | 67,9 | 67 | 41 | 43 | 84,7 | 56,31 | 28,4 | 0,022 | 0,0074 | 0,0078 | 1,05 |
| Пирогова,17(мастер) | 164,66 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 0,5 | 0,52 | 1,34 | 2,57 | 1,1 | 18 | 22,9 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 53,6 | 82,82 | 54,9 | 27,92 | 0,04 | 0,0135 | 0,0179 | 1,32 |
| Пирогова,17(нов.сп.зал) | 160,97 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,09 | 1,13 | 1,5 | 1,33 | 2,6 | 18 | 19,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,5 | 86,55 | 58,54 | 28,01 | 0,087 | 0,0294 | 0,0322 | 1,09 |
| Пирогова,17(стар.сп.зал) | 160,51 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 1,29 | 1,5 | 18 | 19,6 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 44,7 | 87,06 | 58,96 | 28,1 | 0,022 | 0,0074 | 0,0082 | 1,11 |
| Пирогова,17(теплица) | 162,1 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,88 | 0,91 | 0,56 | 0,61 | 4,5 | 18 | 14,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 33,9 | 85,58 | 57,27 | 28,32 | 0,07 | 0,0236 | 0,0185 | 0,78 |
| Пирогова,18/1 | 169,07 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 0,25 | 0,27 | 0,5 | 1,89 | 0,5 | 18 | 22,2 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 49,4 | 81,98 | 55,35 | 26,63 | 0,02 | 0,0068 | 0,0086 | 1,28 |
| Пирогова,19/нарк. | 165,84 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,97 | 3,1 | 2,25 | 0,73 | 3,9 | 18 | 15,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 36,5 | 82,4 | 53,61 | 28,79 | 0,238 | 0,0804 | 0,0686 | 0,85 |
| Пирогова,21/1 | 165,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,38 | 0,44 | 0,39 | 0,89 | 2,4 | 18 | 17,3 | 67,9 | 64,4 | 40,8 | 39,9 | 83,2 | 53,16 | 30,04 | 0,03 | 0,0101 | 0,0097 | 0,96 |
| Пирогова,21/2 | 165,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,38 | 0,43 | 0,4 | 0,93 | 2,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 65 | 40,8 | 40,3 | 83,49 | 52,9 | 30,59 | 0,03 | 0,0101 | 0,0098 | 0,97 |
| Пирогова,21/склад №1 | 165 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 1,08 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 64,1 | 41,5 | 42,7 | 83,89 | 53,25 | 30,65 | 0,03 | 0,0101 | 0,0104 | 1,03 |
| Пирогова,21а/невр. | 167,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,38 | 1,43 | 1,28 | 0,9 | 3,5 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,8 | 81,72 | 51,79 | 29,94 | 0,11 | 0,0372 | 0,0349 | 0,94 |
| Пирогова,23/кож. | 168,11 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 0,93 | 0,96 | 1,32 | 1,37 | 2,7 | 18 | 19,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 46,1 | 81,93 | 49,1 | 32,83 | 0,074 | 0,025 | 0,0276 | 1,1 |
| Площадь Преображения,1 | 174,61 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,3 | - | 0 | - | 4,36 | 4,56 | 3,77 | 0,83 | 3,9 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 38,6 | 77,68 | 40,61 | 37,07 | 0,349 | 0,1179 | 0,1066 | 0,9 |
| Победы,1 | 171,31 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,4 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,34 | 0,95 | 3,6 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,8 | 80,27 | 44,62 | 35,65 | 0,108 | 0,0365 | 0,0351 | 0,96 |
| Победы,11 | 172,63 | элев. | 0 | 0 | 25 | 5,8 | - | 0 | - | 2,54 | 2,66 | 2,12 | 0,8 | 3,8 | 18 | 16,3 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,1 | 75,59 | 46 | 29,59 | 0,203 | 0,0686 | 0,0611 | 0,89 |
| Победы,12 | 175,61 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 0 | - | 2,14 | 2,27 | 1,93 | 0,85 | 3,9 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 39,2 | 75,87 | 40,76 | 35,11 | 0,171 | 0,0578 | 0,0529 | 0,92 |
| Победы,12а | 175,52 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,93 | 1,1 | 0,93 | 0,84 | - | 18 | 17,1 | 67,9 | 64,3 | 41,5 | 38,9 | 76,35 | 40,45 | 35,9 | 0,074 | 0,025 | 0,0235 | 0,94 |
| Победы,12а Гар. | 175,52 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,13 | 0,18 | 0,33 | 1,88 | - | 18 | 20,5 | 67,9 | 61,1 | 42,1 | 49,3 | 76,33 | 40,47 | 35,86 | 0,01 | 0,0034 | 0,0039 | 1,17 |
| Победы,13 | 172,63 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,8 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,96 | 1,4 | 2,4 | 18 | 19,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 46,2 | 74,19 | 47,4 | 26,79 | 0,108 | 0,0365 | 0,0407 | 1,12 |
| Победы,14 | 175,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 0 | - | 2,7 | 2,83 | 2,59 | 0,92 | 3,6 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40,2 | 76 | 39,93 | 36,07 | 0,216 | 0,073 | 0,069 | 0,95 |
| Победы,15 | 174,53 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 10 | - | 1,38 | 1,44 | 1,54 | 1,07 | 3 | 18 | 18,2 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 42,4 | 73,77 | 45,14 | 28,63 | 0,11 | 0,0372 | 0,0376 | 1,01 |
| Победы,15а | 174,55 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,19 | 0,85 | 3,7 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,9 | 74,3 | 43,56 | 30,74 | 0,108 | 0,0365 | 0,0334 | 0,91 |
| Победы,16/1 | 175,96 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,05 | 1,25 | 1,12 | 0,9 | 3,5 | 18 | 17,2 | 67,9 | 64,3 | 40,8 | 40,3 | 76,28 | 39,63 | 36,65 | 0,084 | 0,0284 | 0,0268 | 0,94 |
| Победы,16/2 | 175,96 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,36 | 0,52 | 1,46 | - | 18 | 19,9 | 67,9 | 64,9 | 41,4 | 46,8 | 76,32 | 39,61 | 36,71 | 0,025 | 0,0084 | 0,0095 | 1,12 |
| Победы,17 | 176,29 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,3 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,18 | 0,84 | 3,7 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,8 | 72,38 | 42,03 | 30,35 | 0,108 | 0,0365 | 0,0333 | 0,91 |
| Победы,18 | 175,96 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 0 | - | 2,7 | 2,82 | 2,65 | 0,94 | 3,6 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,5 | 76,76 | 39,18 | 37,58 | 0,216 | 0,073 | 0,0697 | 0,95 |
| Победы,19/1 | 176,29 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,3 | - | 0 | - | 1,35 | 1,41 | 1,17 | 0,83 | 3,6 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 38,5 | 72,36 | 42,66 | 29,7 | 0,108 | 0,0365 | 0,0331 | 0,91 |
| Победы,19/2 | 176,29 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,64 | 1,62 | - | 18 | 20,5 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 48,3 | 72,38 | 41,99 | 30,39 | 0,03 | 0,0101 | 0,0118 | 1,17 |
| Победы,20 | 176,88 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,9 | 1,97 | 1,8 | 0,91 | 3,9 | 18 | 17,1 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,2 | 76,28 | 37,83 | 38,45 | 0,152 | 0,0513 | 0,0484 | 0,94 |
| Победы,21/1 | 175,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 0 | - | 2 | 2,11 | 1,46 | 0,69 | 3,8 | 18 | 15,5 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 35,8 | 73,24 | 43,62 | 29,62 | 0,16 | 0,054 | 0,0452 | 0,84 |
| Победы,21/2 | 175,02 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,64 | - | 0 | - | 0,63 | 0,72 | 0,82 | 1,15 | 2,6 | 18 | 18,6 | 67,9 | 65 | 40,8 | 43,6 | 73,22 | 43,64 | 29,58 | 0,05 | 0,0169 | 0,0176 | 1,04 |
| Победы,23 | 174,72 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,4 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,24 | 0,88 | 3,5 | 18 | 17 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,5 | 74,36 | 43,95 | 30,4 | 0,108 | 0,0365 | 0,034 | 0,93 |
| Победы,24 | 175,9 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,38 | 3,56 | 3,26 | 0,92 | 3,6 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,2 | 75,62 | 42,55 | 33,07 | 0,27 | 0,0912 | 0,0864 | 0,95 |
| Победы,25 | 175,65 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 2,5 | 2,64 | 1,83 | 0,7 | 4,6 | 18 | 15,4 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 36 | 77,98 | 38,5 | 39,49 | 0,2 | 0,0676 | 0,0562 | 0,83 |
| Победы,26/1 | 177,64 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,38 | 1,5 | 1,18 | 0,78 | 4,1 | 18 | 16,2 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 38 | 76,62 | 36,6 | 40,02 | 0,11 | 0,0372 | 0,0328 | 0,88 |
| Победы,26/2 | 177,64 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,38 | 1,53 | 1,18 | 0,77 | 4,1 | 18 | 16,2 | 67,9 | 65,5 | 40,8 | 37,9 | 76,71 | 36,51 | 40,2 | 0,11 | 0,0372 | 0,0326 | 0,88 |
| Победы,27 | 176,13 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,2 | - | 0 | - | 3 | 3,16 | 2,8 | 0,88 | 3,9 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,7 | 77,36 | 38,16 | 39,21 | 0,24 | 0,0811 | 0,0754 | 0,93 |
| Победы,29/1 | 174,19 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 0 | - | 1,76 | 1,86 | 1,67 | 0,9 | 3,9 | 18 | 17 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,9 | 79,1 | 40,28 | 38,81 | 0,141 | 0,0476 | 0,0446 | 0,94 |
| Победы,29/2 | 174,19 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 1,05 | - | 18 | 18,3 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 41,8 | 79,16 | 40,23 | 38,93 | 0,04 | 0,0135 | 0,0137 | 1,02 |
| Победы,29/гараж | 174,19 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 1,16 | - | 18 | 18,8 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 43,4 | 79,23 | 40,16 | 39,07 | 0,025 | 0,0084 | 0,0089 | 1,05 |
| Победы,3 | 171,06 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,5 | - | 0 | - | 2,44 | 2,54 | 2,89 | 1,14 | 3,1 | 18 | 18,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 43,4 | 80,29 | 45,09 | 35,2 | 0,195 | 0,0659 | 0,068 | 1,03 |
| Победы,31 | 173,51 | элев. | 0 | 0 | 25 | 5,7 | - | 0 | - | 2,44 | 2,59 | 2,35 | 0,91 | 3,8 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 40,1 | 79,75 | 40,98 | 38,77 | 0,195 | 0,0659 | 0,062 | 0,94 |
| Победы,33 | 173,17 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 2,01 | 2,12 | 3,41 | 1,6 | 2,5 | 18 | 20,4 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 48,2 | 79,64 | 41,78 | 37,87 | 0,161 | 0,0544 | 0,063 | 1,16 |
| Победы,5 | 170,85 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 2,44 | 2,54 | 3,25 | 1,28 | 2,8 | 18 | 19,2 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,1 | 79,76 | 46,05 | 33,7 | 0,195 | 0,0659 | 0,0711 | 1,08 |
| Победы,5а | 171,06 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,4 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,36 | 0,97 | 3,6 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41 | 81,06 | 44,31 | 36,74 | 0,108 | 0,0365 | 0,0353 | 0,97 |
| Победы,7 | 171,37 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,4 | - | 0 | - | 1,35 | 1,4 | 1,31 | 0,93 | 3,5 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,4 | 79,44 | 45,33 | 34,11 | 0,108 | 0,0365 | 0,0348 | 0,95 |
| Победы,9 | 170,92 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,44 | 2,54 | 2,42 | 0,95 | 3,5 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,8 | 79,7 | 45,96 | 33,74 | 0,195 | 0,0659 | 0,0634 | 0,96 |
| Пост ЭЦ | 172,66 | прямое | 1 | 4,5 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,54 | 1,67 | 1,11 | 0,66 | - | 18 | 15,6 | 67,9 | 66 | 41,2 | 34,3 | 81,12 | 50,8 | 30,32 | 0,123 | 0,0415 | 0,0351 | 0,84 |
| Реалит,АБК | 186,5 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 2,88 | 3,91 | 4,19 | 1,07 | 2,7 | 18 | 18,2 | 67,9 | 61,8 | 40,8 | 43 | 64,24 | 31,13 | 33,11 | 0,23 | 0,0777 | 0,0788 | 1,01 |
| Реалит,Квазар | 186,5 | прямое | 1 | 7,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3,75 | 4,59 | 3,63 | 0,79 | - | 18 | 16,8 | 67,9 | 63,7 | 41,6 | 38 | 69,04 | 26,57 | 42,47 | 0,3 | 0,1013 | 0,093 | 0,92 |
| Реалит,нов./кор. | 186,5 | прямое | 1 | 8,3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3,5 | 4,3 | 4,41 | 1,02 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 63,6 | 41,6 | 42 | 69,06 | 26,55 | 42,51 | 0,28 | 0,0946 | 0,0954 | 1,01 |
| Реалит,произ./кор. | 186,5 | прямое | 1 | 13,6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7,79 | 9,28 | 11,73 | 1,26 | - | 18 | 19,2 | 67,9 | 64,2 | 41,5 | 44,9 | 69,06 | 26,54 | 42,52 | 0,623 | 0,2104 | 0,2267 | 1,08 |
| Самсоновский проезд,10 | 165,8 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,71 | 2,46 | 1,71 | 0,7 | - | 18 | 16,2 | 67,9 | 60,9 | 42,1 | 37 | 81,27 | 53,98 | 27,29 | 0,137 | 0,0463 | 0,0409 | 0,88 |
| Самсоновский проезд,10а/1 | 160,46 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,58 | - | 0 | - | 4,34 | 4,36 | 4,52 | 1,04 | 3,1 | 18 | 18 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 41,9 | 87,21 | 58,77 | 28,43 | 0,347 | 0,1172 | 0,1171 | 1 |
| Самсоновский проезд,10а/2 | 161,46 | элев. | 0 | 0 | 25 | 3,96 | - | 0 | - | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 1,03 | 2,2 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 41,3 | 86,12 | 57,86 | 28,26 | 0,074 | 0,025 | 0,0253 | 1,01 |
| Самсоновский проезд,12/1 | 165,8 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,66 | 0,54 | 0,82 | - | 18 | 17 | 67,9 | 62,4 | 41,9 | 39 | 77,45 | 56,9 | 20,55 | 0,04 | 0,0135 | 0,0126 | 0,94 |
| Самсоновский проезд,12/2 | 165,8 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,2 | - | 0 | - | 0,91 | 1,19 | 0,9 | 0,76 | 2,5 | 18 | 16,5 | 67,9 | 62,6 | 40,8 | 37,9 | 77,44 | 57,47 | 19,98 | 0,073 | 0,0247 | 0,0222 | 0,9 |
| Самсоновский проезд,14, ГПП-3/Эл.сети | 165,8 | прямое | 1 | 4,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,8 | 1,07 | 1,03 | 0,96 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 62,2 | 41,9 | 41,3 | 81,27 | 53,99 | 27,28 | 0,064 | 0,0216 | 0,0213 | 0,99 |
| Самсоновский проезд,2/изолят. | 168,65 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,31 | 0,33 | 0,41 | 1,25 | 1,9 | 18 | 19,3 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 44,3 | 81 | 48,65 | 32,36 | 0,025 | 0,0084 | 0,0092 | 1,09 |
| Самсоновский проезд,2/изолят. | 168,65 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,44 | 0,48 | 0,64 | 1,33 | 2 | 18 | 19,6 | 67,9 | 65,8 | 40,8 | 45,4 | 80,16 | 49,56 | 30,6 | 0,035 | 0,0118 | 0,013 | 1,1 |
| Самсоновский проезд,2/спортзал | 166,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,2 | - | 0 | - | 0,49 | 0,5 | 0,66 | 1,33 | 2,3 | 18 | 19,6 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 45,5 | 83,23 | 50,87 | 32,36 | 0,039 | 0,0132 | 0,0145 | 1,1 |
| Самсоновский проезд,2/шк.интер. | 167,03 | элев. | 0 | 0 | 30 | 9,7 | - | 0 | - | 5,97 | 6,09 | 6,12 | 1 | 3,3 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,5 | 82,28 | 50,59 | 31,69 | 0,478 | 0,1615 | 0,1589 | 0,98 |
| Самсоновский проезд,4/1 | 162 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,8 | - | 0 | - | 2,95 | 3,02 | 3,93 | 1,3 | 2,8 | 18 | 19,3 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 45,3 | 87,46 | 55,48 | 31,98 | 0,236 | 0,0797 | 0,0865 | 1,09 |
| Самсоновский проезд,4/2 | 162 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,3 | - | 0 | - | 3,13 | 3,31 | 4,26 | 1,28 | 2,7 | 18 | 19,2 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 45,1 | 86,23 | 56,72 | 29,51 | 0,25 | 0,0844 | 0,0913 | 1,08 |
| Самсоновский проезд,6/общ. | 168,72 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,8 | - | 0 | - | 3,13 | 3,16 | 2,9 | 0,92 | 3,3 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40 | 79,85 | 50,4 | 29,45 | 0,25 | 0,0844 | 0,0802 | 0,95 |
| Самсоновский проезд,8/ангар 1 | 164,08 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,32 | 0,47 | 1,47 | - | 18 | 20,1 | 67,9 | 67,3 | 41 | 46,9 | 84,16 | 54,58 | 29,59 | 0,025 | 0,0084 | 0,0096 | 1,14 |
| Самсоновский проезд,8/маст. | 164,29 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 0 | - | 2,25 | 2,54 | 2,21 | 0,87 | 3,4 | 18 | 17 | 67,9 | 65,3 | 40,8 | 39,6 | 84,17 | 54,12 | 30,05 | 0,18 | 0,0608 | 0,0566 | 0,93 |
| Самсоновский проезд,8/стол. | 167,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,88 | 3,15 | 2,64 | 0,84 | 3,4 | 18 | 16,7 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 39 | 80,13 | 50,9 | 29,23 | 0,23 | 0,0777 | 0,0713 | 0,92 |
| Самсоновский проезд,8/уч.корп. | 167,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 0 | - | 1,88 | 1,96 | 1,88 | 0,96 | 3 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40,7 | 81,09 | 52,03 | 29,07 | 0,15 | 0,0507 | 0,0491 | 0,97 |
| Самсоновский проезд,8а/1 | 165,8 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 0,63 | 0,64 | 1,2 | 1,89 | 1,8 | 18 | 21,4 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 50,2 | 82,23 | 53,07 | 29,16 | 0,05 | 0,0169 | 0,0207 | 1,23 |
| Самсоновский проезд,8а/2 | 165,8 | прямое | 1 | 4,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 1,05 | - | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,6 | 40,9 | 41,8 | 82,2 | 53,09 | 29,11 | 0,07 | 0,0236 | 0,0241 | 1,02 |
| Самсоновский проезд,8а/4 | 167,81 | прямое | 1 | 3,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,54 | 1,08 | - | 18 | 18,4 | 67,9 | 67,8 | 40,9 | 42,1 | 80,21 | 51,07 | 29,14 | 0,04 | 0,0135 | 0,0139 | 1,03 |
| Треугольная площадь,1/1(1) | 171,17 | элев. | 0 | 0 | 20 | 16 | - | 0 | - | 4,07 | 4,25 | 8,06 | 1,9 | 0,9 | 18 | 21,9 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 49,8 | 69,54 | 58,44 | 11,1 | 0,326 | 0,1101 | 0,1381 | 1,25 |
| Треугольная площадь,1/1(2) | 172,17 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,6 | 0,63 | 0,35 | 0,56 | - | 18 | 14,5 | 67,9 | 66,8 | 41 | 30,9 | 68,64 | 53,28 | 15,36 | 0,048 | 0,0162 | 0,0125 | 0,77 |
| Треугольная площадь,1/2(1) | 172,17 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10 | - | 17,6 | - | 5,4 | 5,74 | 5,87 | 1,02 | 2,7 | 18 | 18 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 41,7 | 75,05 | 48,86 | 26,19 | 0,432 | 0,1459 | 0,1458 | 1 |
| Треугольная площадь,1/2(2) | 172,17 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,28 | 0,45 | 1,62 | - | 18 | 20,4 | 67,9 | 65,7 | 41,3 | 48,2 | 75,3 | 47,4 | 27,9 | 0,02 | 0,0068 | 0,0078 | 1,16 |
| Треугольная площадь,1/3(1) | 171,1 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,7 | - | 14,7 | - | 3,76 | 3,93 | 4,02 | 1,02 | 3,4 | 18 | 17,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,8 | 80,41 | 46,04 | 34,37 | 0,301 | 0,1017 | 0,1007 | 0,99 |
| Треугольная площадь,1/3(2) | 168,07 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,54 | 0,53 | 0,98 | - | 18 | 17,9 | 67,9 | 66,2 | 41,2 | 40,8 | 83,45 | 47,83 | 35,62 | 0,04 | 0,0135 | 0,0134 | 0,99 |
| Треугольная площадь,2 | 171,45 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,2 | - | 0 | - | 3 | 3,12 | 2,69 | 0,86 | 3,9 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,3 | 80,49 | 44,08 | 36,41 | 0,24 | 0,0811 | 0,0746 | 0,92 |
| Треугольная площадь,3/1 | 171,43 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8 | - | 0 | - | 4,26 | 4,45 | 4,24 | 0,95 | 3,4 | 18 | 17,4 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,7 | 78,74 | 45,9 | 32,84 | 0,341 | 0,1152 | 0,111 | 0,96 |
| Треугольная площадь,3/2 | 171,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 1,09 | 1,15 | 1,06 | 0,92 | 3,6 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 40,2 | 78,61 | 46,02 | 32,59 | 0,087 | 0,0294 | 0,0278 | 0,95 |
| Треугольная площадь,4 | 171,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,1 | - | 0 | - | 1,34 | 1,39 | 1,2 | 0,86 | 3,8 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 39,2 | 81,04 | 43,57 | 37,47 | 0,107 | 0,0361 | 0,0332 | 0,92 |
| Треугольная площадь,6 | 171,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 11,2 | - | 2,2 | 2,32 | 2,07 | 0,89 | 3,7 | 18 | 17 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,8 | 80,02 | 45,2 | 34,82 | 0,176 | 0,0594 | 0,0556 | 0,93 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.1 | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,5 | - | 0 | - | 3 | 3 | 2,94 | 0,98 | 3,7 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 41,1 | 71,62 | 35,52 | 36,11 | 0,24 | 0,0811 | 0,0787 | 0,97 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.11.конд. | 184,89 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,14 | 0,14 | 0,46 | 3,38 | - | 18 | 23,7 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 56,9 | 68,05 | 30,06 | 37,99 | 0,011 | 0,0037 | 0,0051 | 1,37 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.12.конд. | 184,89 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,25 | 0,25 | 0,56 | 2,25 | - | 18 | 22,1 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 52,6 | 71,32 | 27,09 | 44,23 | 0,02 | 0,0068 | 0,0086 | 1,27 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.16.арх. | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,24 | 1,24 | 1,7 | 1,38 | 2,7 | 18 | 19,7 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 46,1 | 66,84 | 31,27 | 35,57 | 0,099 | 0,0334 | 0,0371 | 1,11 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.3/1 | 184,89 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,9 | 0,9 | 0,61 | 0,67 | - | 18 | 15,6 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 34 | 72,22 | 26,26 | 45,96 | 0,072 | 0,0243 | 0,0206 | 0,85 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.3/2 | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,8 | - | 0 | - | 6,05 | 6,05 | 4,79 | 0,79 | 4 | 18 | 16,2 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 37,7 | 71,96 | 26,49 | 45,47 | 0,484 | 0,1635 | 0,1443 | 0,88 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.4/1 | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7 | - | 0 | - | 3,76 | 3,76 | 3,77 | 1 | 3,8 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 41,5 | 71,15 | 27,33 | 43,83 | 0,301 | 0,1017 | 0,0993 | 0,98 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.4/2 | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 | - | 0 | - | 3,17 | 3,18 | 2,49 | 0,78 | 4,3 | 18 | 16,1 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 37,6 | 70,82 | 27,66 | 43,17 | 0,254 | 0,0858 | 0,0753 | 0,88 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.5 | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,5 | - | 0 | - | 2,15 | 2,15 | 2,36 | 1,1 | 3,7 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 42,9 | 72,51 | 27,25 | 45,26 | 0,172 | 0,0581 | 0,0589 | 1,01 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.5а | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,7 | - | 0 | - | 2,03 | 2,03 | 3,25 | 1,61 | 2,7 | 18 | 20,5 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 48,3 | 70,54 | 29,87 | 40,67 | 0,162 | 0,0547 | 0,0636 | 1,16 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,кор.2/1 | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 2,39 | 2,39 | 2,68 | 1,12 | 2,9 | 18 | 18,5 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 43 | 69,78 | 28,42 | 41,35 | 0,191 | 0,0645 | 0,0665 | 1,03 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,кор.2/2 | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,4 | - | 0 | - | 1,39 | 1,39 | 2,96 | 2,14 | 2,1 | 18 | 22 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 51,9 | 70,38 | 27,89 | 42,48 | 0,111 | 0,0375 | 0,0472 | 1,26 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,кор.2/3 | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 0 | - | 2,56 | 2,56 | 2,84 | 1,11 | 3,5 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 43 | 70,95 | 27,39 | 43,56 | 0,205 | 0,0692 | 0,0706 | 1,02 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,кор.2/4 | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 0 | - | 1,8 | 1,8 | 2,13 | 1,18 | 3,1 | 18 | 18,7 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 44 | 70,75 | 27,56 | 43,19 | 0,144 | 0,0486 | 0,051 | 1,05 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,кор.2/5 | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 0 | - | 2,33 | 2,33 | 2,5 | 1,08 | 3,1 | 18 | 18,2 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 42,4 | 71,21 | 27,15 | 44,06 | 0,186 | 0,0628 | 0,0636 | 1,01 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,нов.гар. | 184,89 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1 | - | 18 | 18 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40,8 | 70,62 | 27,53 | 43,1 | 0,132 | 0,0446 | 0,0446 | 1 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,очистные | 184,89 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1 | - | 18 | 18 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40,8 | 66,88 | 33,28 | 33,61 | 0,121 | 0,0409 | 0,0409 | 1 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,патол-анат | 184,89 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1 | - | 18 | 18 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40,8 | 64,22 | 31,09 | 33,13 | 0,138 | 0,0466 | 0,0466 | 1 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,пищеблок | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,7 | - | 0 | - | 0,57 | 0,58 | 1,02 | 1,77 | 2,2 | 18 | 21 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 49,5 | 70,7 | 27,46 | 43,23 | 0,046 | 0,0155 | 0,0187 | 1,2 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,прачечная | 184,89 | прямое | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,7 | 1,7 | 1,52 | 0,9 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 39 | 68,87 | 30,98 | 37,89 | 0,136 | 0,0459 | 0,044 | 0,96 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,прох. | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,28 | 0,28 | 0,45 | 1,65 | 1,1 | 18 | 21,2 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 48 | 72,41 | 51,37 | 21,04 | 0,022 | 0,0074 | 0,009 | 1,21 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,спецсооруж. | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,44 | 4,35 | - | 18 | 25,7 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 58,5 | 66,89 | 31,01 | 35,88 | 0,008 | 0,0027 | 0,0041 | 1,5 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,стар.гар. | 184,89 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,63 | 0,63 | 0,92 | 1,47 | 2,7 | 18 | 20 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 47,1 | 70,63 | 27,51 | 43,11 | 0,05 | 0,0169 | 0,0191 | 1,13 |
| Хлебокомбинат №2,1.1 | 187,11 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6 | - | 0 | - | 2,38 | 2,93 | 2,48 | 0,85 | 3,4 | 18 | 16,9 | 67,9 | 63,5 | 40,8 | 39,6 | 64,53 | 28,96 | 35,58 | 0,19 | 0,0642 | 0,0594 | 0,93 |
| Хлебокомбинат №2,1.2 | 187,11 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,43 | 0,78 | 0,53 | 0,68 | - | 18 | 16,4 | 67,9 | 57,5 | 42,8 | 38 | 64,53 | 28,96 | 35,58 | 0,034 | 0,0115 | 0,0102 | 0,89 |
| Хлебокомбинат №2,2.1 | 187,11 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,2 | - | 0 | - | 1,15 | 1,44 | 1,22 | 0,84 | 3,2 | 18 | 16,9 | 67,9 | 63,2 | 40,8 | 39,6 | 64,51 | 28,98 | 35,53 | 0,092 | 0,0311 | 0,0288 | 0,93 |
| Хлебокомбинат №2,2.2 | 187,11 | прямое | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,15 | 0,26 | 0,35 | 1,36 | - | 18 | 19,1 | 67,9 | 58,4 | 42,6 | 45,9 | 64,52 | 28,97 | 35,55 | 0,012 | 0,0041 | 0,0044 | 1,08 |
| Хлебокомбинат №2,гар. | 187,11 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,2 | - | 0 | - | 1 | 1,28 | 0,71 | 0,56 | 4,6 | 18 | 14,5 | 67,9 | 62,9 | 40,8 | 33,7 | 64,52 | 28,98 | 35,54 | 0,08 | 0,027 | 0,0207 | 0,77 |
| Цветкова,10 | 165,8 | элев. | 0 | 0 | 35 | 9 | - | 0 | - | 2,91 | 2,92 | 4,89 | 1,68 | 1,9 | 18 | 20,9 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 48,7 | 82,27 | 53,07 | 29,2 | 0,233 | 0,0787 | 0,0936 | 1,19 |
| Цветкова,1а | 178,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,63 | 30,15 | 0,77 | 0,03 | 2,7 | 18 | 13 | 67,9 | 45,5 | 40,8 | 30,7 | 70,01 | 40,19 | 29,82 | 0,05 | 0,0169 | 0,0114 | 0,67 |
| Цветкова,4 | 173,74 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,4 | - | 0 | - | 3,95 | 3,98 | 3,52 | 0,88 | 3,6 | 18 | 17 | 67,9 | 67,7 | 40,8 | 39,5 | 75,89 | 45,12 | 30,77 | 0,316 | 0,1067 | 0,0994 | 0,93 |
| Цветкова,Самсон./водозабор | 173,74 | прямое | 1 | 3,1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,63 | 0,96 | 0,53 | 0,56 | - | 18 | 15,2 | 67,9 | 60 | 42,3 | 34,1 | 75,42 | 44,08 | 31,35 | 0,05 | 0,0169 | 0,0137 | 0,81 |
| ЦКБ,зд.1А | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,47 | 2,59 | 2,52 | 0,98 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41,2 | 67,93 | 31,28 | 36,64 | 0,198 | 0,0669 | 0,0649 | 0,97 |
| ЦКБ,зд.1Г,Б | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,6 | - | 0 | - | 4,06 | 4,07 | 4,01 | 0,99 | 3,1 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 41 | 68,1 | 32,12 | 35,98 | 0,325 | 0,1098 | 0,1076 | 0,98 |
| ЦКБ,зд.2А | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | - | 2,45 | 2,71 | 2,49 | 0,92 | 2,9 | 18 | 17,4 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 40,2 | 67,45 | 31,71 | 35,74 | 0,196 | 0,0662 | 0,0634 | 0,96 |
| ЦКБ,зд.2В | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6,1 | - | 0 | - | 2,45 | 2,45 | 2,54 | 1,03 | 2,8 | 18 | 18 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 41,7 | 67,49 | 32,66 | 34,83 | 0,196 | 0,0662 | 0,0663 | 1 |
| ЦКБ,зд.2Г,Б | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8,5 | - | 0 | - | 4,7 | 4,81 | 4,9 | 1,02 | 2,7 | 18 | 18 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41,5 | 67,27 | 32,91 | 34,36 | 0,376 | 0,127 | 0,1266 | 1 |
| ЦКБ,зд.3/1 | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 0 | - | 2,25 | 2,26 | 2,24 | 0,99 | 3,1 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,8 | 40,8 | 41,1 | 67,77 | 32,4 | 35,37 | 0,18 | 0,0608 | 0,0597 | 0,98 |
| ЦКБ,зд.3/2 | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,6 | - | 0 | - | 1,5 | 1,5 | 1,45 | 0,96 | 3,6 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40,8 | 67,46 | 32,69 | 34,77 | 0,12 | 0,0405 | 0,0391 | 0,96 |
| ЦКБ,зд.3/3 | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,42 | 1,58 | 1,41 | 0,89 | 3,6 | 18 | 17,1 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 40 | 67,55 | 31,62 | 35,93 | 0,114 | 0,0385 | 0,0361 | 0,94 |
| ЦКБ,зд.3А | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,7 | - | 0 | - | 2,25 | 2,25 | 2,24 | 1 | 3,1 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 41,2 | 67,31 | 31,85 | 35,46 | 0,18 | 0,0608 | 0,0598 | 0,98 |
| ЦКБ,зд.7 | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 | - | 0 | - | 1,38 | 1,38 | 1,47 | 1,07 | 3,2 | 18 | 18,1 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 42,4 | 66,08 | 32,91 | 33,17 | 0,11 | 0,0372 | 0,0374 | 1,01 |
| ЦКБ,зд.7а/1 | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,45 | 1,45 | 1,66 | 1,14 | 3,1 | 18 | 18,5 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 43,4 | 66,02 | 32,96 | 33,06 | 0,116 | 0,0392 | 0,0405 | 1,03 |
| ЦКБ,зд.8 | 184,2 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 | - | 0 | - | 2,25 | 2,25 | 2,16 | 0,96 | 3,6 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40,8 | 66 | 32,98 | 33,02 | 0,18 | 0,0608 | 0,0586 | 0,96 |
| ЦКБ,зд.9а | 184,2 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,04 | 0,04 | 0,22 | 5,95 | - | 18 | 25,2 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 61,2 | 67,33 | 31,83 | 35,5 | 0,003 | 0,001 | 0,0015 | 1,48 |
| ЦКБ,прох. | 184,2 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 5,94 | - | 18 | 25,2 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 61,1 | 67,99 | 31,21 | 36,78 | 0,001 | 0,0003 | 0,0005 | 1,48 |
| Шацкого,1(Лыж.база) | 168,33 | прямое | 1 | 3,3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,34 | 0,36 | 0,61 | 1,72 | - | 18 | 20,8 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 49 | 82,89 | 47,83 | 35,06 | 0,027 | 0,0091 | 0,0108 | 1,18 |
| Шацкого,1(Мотом) | 169,8 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | + | 2,5 | - | 0,43 | 0,44 | 0,26 | 0,59 | - | 18 | 14,9 | 67,9 | 67 | 41 | 31,9 | 81,44 | 63,72 | 17,72 | 0,034 | 0,0115 | 0,0091 | 0,79 |
| Шацкого,14 | 170,05 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 0 | - | 1,88 | 1,96 | 1,72 | 0,88 | 3,5 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 39,4 | 81,21 | 46,08 | 35,13 | 0,15 | 0,0507 | 0,0471 | 0,93 |
| Шацкого,1а | 166,72 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,41 | 0,47 | 0,6 | 1,29 | 2,1 | 18 | 19,3 | 67,9 | 65,1 | 40,8 | 45 | 84,25 | 49,66 | 34,59 | 0,033 | 0,0111 | 0,0121 | 1,09 |
| Шацкого,1б | 166,72 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,19 | 0,22 | 0,4 | 1,8 | 0,8 | 18 | 21,4 | 67,9 | 64,2 | 40,8 | 48,8 | 84,25 | 49,66 | 34,59 | 0,015 | 0,0051 | 0,0062 | 1,22 |
| Шацкого,20 | 171,33 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 0 | - | 1,5 | 1,56 | 1,48 | 0,95 | 3,4 | 18 | 17,4 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 40,6 | 77,78 | 46,88 | 30,9 | 0,12 | 0,0405 | 0,039 | 0,96 |
| Шацкого,3(Гараж) | 170,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,22 | 0,24 | 0,57 | 2,4 | 0,8 | 18 | 22,9 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 52,7 | 80,59 | 45,63 | 34,96 | 0,018 | 0,0061 | 0,008 | 1,32 |
| Шацкого,3(Гимн.зал) | 170,58 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,33 | 1,38 | 1,34 | 0,97 | 3,4 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 41 | 80,59 | 47,84 | 32,75 | 0,106 | 0,0358 | 0,0347 | 0,97 |
| Шацкого,5 | 171,8 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,3 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,72 | 1,82 | 1,5 | 18 | 21,3 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 49,5 | 79,57 | 44,24 | 35,33 | 0,03 | 0,0101 | 0,0123 | 1,21 |
| Шацкого,5/2 | 171,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,13 | 0,13 | 0,37 | 2,87 | - | 18 | 24,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 54,1 | 79,24 | 44,5 | 34,74 | 0,01 | 0,0034 | 0,0048 | 1,43 |
| Шацкого,5а/1 | 172,3 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 | - | 0 | - | 0,63 | 0,65 | 0,83 | 1,28 | 2,7 | 18 | 19,2 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 45 | 79,1 | 43,71 | 35,39 | 0,05 | 0,0169 | 0,0182 | 1,08 |
| Шацкого,5а/2 | 172,3 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,63 | 0,66 | 0,71 | 1,09 | - | 18 | 18,5 | 67,9 | 66,7 | 41,1 | 42,4 | 79,09 | 43,72 | 35,36 | 0,05 | 0,0169 | 0,0174 | 1,03 |
| Шацкого,6 | 166,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 | - | 0 | - | 0,17 | 0,18 | 0,4 | 2,2 | 0,7 | 18 | 22,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 51,6 | 84,52 | 49,37 | 35,15 | 0,014 | 0,0047 | 0,0062 | 1,31 |
| Шацкого,7 | 169,38 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | - | 0 | - | 1,2 | 1,28 | 1,37 | 1,06 | 3,2 | 18 | 18,1 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 42,5 | 81,46 | 47,2 | 34,26 | 0,096 | 0,0324 | 0,0326 | 1,01 |
| Шацкого,ст.Труд/триб. | 168,94 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,64 | 1,72 | 1,7 | 0,99 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 41,4 | 82,07 | 47,39 | 34,67 | 0,131 | 0,0442 | 0,0432 | 0,98 |
| Энгельса,1/1 | 183,6 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,1 | - | 15,8 | - | 3,17 | 3,22 | 3,28 | 1,02 | 3,4 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,7 | 66,16 | 34,33 | 31,83 | 0,254 | 0,0858 | 0,0849 | 0,99 |
| Энгельса,1/2 | 183,6 | элев. | 0 | 0 | 25 | 10,1 | - | 15,8 | - | 7,94 | 8,07 | 6,59 | 0,82 | 3 | 18 | 16,6 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 37,9 | 65,51 | 34,58 | 30,93 | 0,635 | 0,2145 | 0,1948 | 0,91 |
| Энгельса,10/1 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1,5 | 1,54 | 1,1 | 0,71 | 4,4 | 18 | 15,6 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 36,2 | 65,56 | 31,08 | 34,48 | 0,12 | 0,0405 | 0,034 | 0,84 |
| Энгельса,10/2 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4 | - | 0 | - | 1,1 | 1,13 | 1,08 | 0,95 | 3,3 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 40,6 | 65,16 | 31,42 | 33,75 | 0,088 | 0,0297 | 0,0286 | 0,96 |
| Энгельса,10/3 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 | - | 0 | - | 1,5 | 1,58 | 0,6 | 0,38 | 6,3 | 18 | 11,8 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 26,8 | 64,43 | 31,99 | 32,44 | 0,12 | 0,0405 | 0,024 | 0,59 |
| Энгельса,10/4 | 185,18 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,31 | 0,33 | 0,49 | 1,48 | - | 18 | 20,1 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 47 | 64,42 | 32 | 32,42 | 0,025 | 0,0084 | 0,0096 | 1,14 |
| Энгельса,11/1 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | + | 6,8 | - | 0,96 | 1,02 | 1,09 | 1,07 | 2,8 | 18 | 18,2 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 42,4 | 65,42 | 43,05 | 22,37 | 0,077 | 0,026 | 0,0264 | 1,01 |
| Энгельса,11/2 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | + | 8,4 | - | 1,41 | 1,51 | 1,37 | 0,9 | 3,1 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 39,9 | 65,34 | 40,98 | 24,36 | 0,113 | 0,0382 | 0,0361 | 0,95 |
| Энгельса,11/3 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | + | 8,4 | - | 1,41 | 1,54 | 1,36 | 0,89 | 3,1 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66 | 40,8 | 39,7 | 65,28 | 41,01 | 24,27 | 0,113 | 0,0382 | 0,0359 | 0,94 |
| Энгельса,11/4 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | + | 8,4 | - | 1,41 | 1,57 | 1,36 | 0,87 | 3,1 | 18 | 17 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 39,4 | 65,24 | 41,03 | 24,21 | 0,113 | 0,0382 | 0,0356 | 0,93 |
| Энгельса,11/5 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 | + | 7,8 | - | 1,23 | 1,4 | 1,15 | 0,82 | 3,3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 65 | 40,8 | 38,8 | 65,24 | 40,91 | 24,33 | 0,098 | 0,0331 | 0,0302 | 0,91 |
| Энгельса,11/6 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | + | 8,9 | - | 1,58 | 1,89 | 1,53 | 0,81 | 3,1 | 18 | 16,7 | 67,9 | 64,1 | 40,8 | 38,7 | 65,22 | 41 | 24,21 | 0,126 | 0,0426 | 0,0389 | 0,91 |
| Энгельса,11/7 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | + | 8,9 | - | 1,58 | 1,69 | 1,62 | 0,96 | 3,1 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 40,8 | 67,03 | 40,1 | 26,93 | 0,126 | 0,0426 | 0,0413 | 0,97 |
| Энгельса,11/8 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | + | 10 | - | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 3,3 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 41,7 | 67,06 | 37,02 | 30,03 | 0,077 | 0,026 | 0,0257 | 0,99 |
| Энгельса,11а | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,8 | - | 0 | - | 2,78 | 2,94 | 2,83 | 0,96 | 3,1 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 40,8 | 62,42 | 34,33 | 28,09 | 0,222 | 0,075 | 0,0727 | 0,97 |
| Энгельса,11а | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,8 | - | 0 | - | 0,13 | 0,13 | 0,32 | 2,49 | - | 18 | 22,4 | 67,9 | 66,9 | 41 | 53,5 | 67,39 | 47,67 | 19,72 | 0,01 | 0,0034 | 0,0044 | 1,29 |
| Энгельса,13(маст) | 182,37 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,52 | 0,46 | 0,9 | - | 18 | 17,5 | 67,9 | 61,6 | 42 | 40,5 | 64,86 | 36,7 | 28,16 | 0,03 | 0,0101 | 0,0098 | 0,97 |
| Энгельса,13/1 | 182,37 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,51 | 1,63 | 1,51 | 0,93 | - | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,2 | 41,1 | 40 | 65,18 | 36,9 | 28,28 | 0,121 | 0,0409 | 0,0398 | 0,97 |
| Энгельса,13/2 | 182,37 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,51 | 1,74 | 1,51 | 0,87 | - | 18 | 17,3 | 67,9 | 64,9 | 41,4 | 39,2 | 64,86 | 37,13 | 27,73 | 0,121 | 0,0409 | 0,0389 | 0,95 |
| Энгельса,13/3 | 182,37 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1,52 | 1,7 | 1,53 | 0,9 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 65,5 | 41,3 | 39,5 | 64,95 | 37,07 | 27,88 | 0,122 | 0,0412 | 0,0396 | 0,96 |
| Энгельса,14 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2 | 2,05 | 2,81 | 1,37 | 2,8 | 18 | 19,6 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 46,1 | 68,7 | 34,59 | 34,11 | 0,16 | 0,054 | 0,0597 | 1,1 |
| Энгельса,15/1 | 184,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 10,8 | - | 2,15 | 2,32 | 1,65 | 0,71 | 3,2 | 18 | 15,8 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 36,1 | 55,7 | 39,84 | 15,85 | 0,172 | 0,0581 | 0,0497 | 0,86 |
| Энгельса,15/2 | 184,9 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 1,02 | - | 18 | 18,1 | 67,9 | 63,1 | 41,7 | 42 | 55,74 | 39,27 | 16,48 | 0,015 | 0,0051 | 0,0051 | 1,01 |
| Энгельса,15/3 | 184,9 | прямое | 1 | 3,1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,6 | 0,73 | 0,39 | 0,53 | - | 18 | 14,5 | 67,9 | 63,8 | 41,6 | 31,4 | 55,74 | 39,27 | 16,47 | 0,048 | 0,0162 | 0,0125 | 0,77 |
| Энгельса,15а | 184,9 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 4,47 | 4,74 | 4,48 | 0,94 | - | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,6 | 41,1 | 40,1 | 56,96 | 38,67 | 18,29 | 0,358 | 0,1209 | 0,1183 | 0,98 |
| Энгельса,15б/1 | 184,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8 | - | 14,7 | - | 4,09 | 4,22 | 3,23 | 0,77 | 2,9 | 18 | 16,3 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 36,9 | 57,69 | 38,56 | 19,13 | 0,327 | 0,1105 | 0,0979 | 0,89 |
| Энгельса,15б/2 | 184,9 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,4 | 0,66 | 1,66 | - | 18 | 20,6 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 48,6 | 57,96 | 37,65 | 20,32 | 0,03 | 0,0101 | 0,0119 | 1,17 |
| Энгельса,16 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,8 | - | 11,3 | - | 5,31 | 5,4 | 5,18 | 0,96 | 3,2 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,7 | 65,45 | 32,14 | 33,31 | 0,425 | 0,1436 | 0,1387 | 0,97 |
| Энгельса,17/1 | 184,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,1 | - | 12,4 | - | 2,34 | 2,55 | 2,22 | 0,87 | 2,7 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66 | 40,8 | 39,2 | 55,19 | 40,28 | 14,91 | 0,187 | 0,0632 | 0,0594 | 0,94 |
| Энгельса,17/2 | 184,9 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,47 | 0,34 | 0,73 | - | 18 | 16,3 | 67,9 | 63,1 | 41,7 | 36,9 | 55,19 | 39,68 | 15,51 | 0,03 | 0,0101 | 0,009 | 0,89 |
| Энгельса,17а/1 | 184,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 14,7 | - | 2,24 | 2,51 | 1,75 | 0,7 | 3 | 18 | 15,8 | 67,9 | 65,4 | 40,8 | 35,9 | 54,26 | 41,16 | 13,1 | 0,179 | 0,0605 | 0,0516 | 0,85 |
| Энгельса,17а/2 | 184,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,5 | - | 0 | - | 2,24 | 2,54 | 1,81 | 0,71 | 3 | 18 | 15,9 | 67,9 | 65,2 | 40,8 | 36,4 | 54,31 | 40,33 | 13,97 | 0,179 | 0,0605 | 0,0522 | 0,86 |
| Энгельса,17б/1 | 184,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,8 | - | 14,7 | - | 4,09 | 4,17 | 3,48 | 0,83 | 3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 38,3 | 60,68 | 36,29 | 24,39 | 0,327 | 0,1105 | 0,1012 | 0,92 |
| Энгельса,17б/2 | 184,9 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,41 | 0,31 | 0,76 | - | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 36,7 | 60,74 | 35,49 | 25,26 | 0,03 | 0,0101 | 0,0091 | 0,9 |
| Энгельса,18 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,8 | - | 11,7 | - | 5,31 | 5,41 | 5,13 | 0,95 | 3,2 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 40,5 | 65,14 | 32,37 | 32,77 | 0,425 | 0,1436 | 0,1382 | 0,96 |
| Энгельса,18/нас. | 185,18 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,19 | 0,22 | 0,34 | 1,6 | - | 18 | 20,3 | 67,9 | 64,9 | 41,4 | 48 | 65,1 | 31,47 | 33,63 | 0,015 | 0,0051 | 0,0058 | 1,15 |
| Энгельса,19/1 | 184,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 11,6 | - | 2,34 | 2,7 | 1,99 | 0,74 | 3,4 | 18 | 16 | 67,9 | 64,8 | 40,8 | 37,1 | 59,82 | 36,98 | 22,84 | 0,187 | 0,0632 | 0,055 | 0,87 |
| Энгельса,19/1 | 184,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 11,6 | - | 2,96 | 3,16 | 2,7 | 0,86 | 3,3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 39,1 | 60,03 | 37,13 | 22,9 | 0,237 | 0,0801 | 0,074 | 0,92 |
| Энгельса,19/2 | 184,9 | прямое | 1 | 3,1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,43 | 0,45 | 1,05 | - | 18 | 18,2 | 67,9 | 64,8 | 41,4 | 42,1 | 59,87 | 36,16 | 23,71 | 0,03 | 0,0101 | 0,0103 | 1,02 |
| Энгельса,19а/2 | 184,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 0 | - | 2,96 | 3,18 | 2,78 | 0,87 | 3,1 | 18 | 17 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 39,4 | 60,1 | 35,97 | 24,13 | 0,237 | 0,0801 | 0,0748 | 0,93 |
| Энгельса,2/1 | 182,63 | элев. | 0 | 0 | 25 | 8,3 | - | 0 | - | 5,4 | 5,46 | 4,85 | 0,89 | 3,6 | 18 | 17 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,5 | 69,79 | 33,12 | 36,67 | 0,432 | 0,1459 | 0,1362 | 0,93 |
| Энгельса,2/2 | 182,63 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,2 | - | 0 | - | 3,08 | 3,21 | 3,59 | 1,12 | 3,2 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 43,2 | 69,63 | 33,58 | 36,05 | 0,246 | 0,0831 | 0,0851 | 1,02 |
| Энгельса,20 | 185,18 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9 | - | 11,7 | - | 5,31 | 5,44 | 5,23 | 0,96 | 3,1 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,7 | 64,33 | 33,12 | 31,22 | 0,425 | 0,1436 | 0,1392 | 0,97 |
| Энгельса,21 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 8,5 | - | 12,5 | - | 3,01 | 3,22 | 3,48 | 1,08 | 2,3 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 42,4 | 60,18 | 42,08 | 18,1 | 0,241 | 0,0814 | 0,0835 | 1,03 |
| Энгельса,22 | 182,37 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 0 | - | 2,44 | 2,5 | 2,4 | 0,96 | 3,5 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,8 | 67,7 | 34,49 | 33,2 | 0,195 | 0,0659 | 0,0635 | 0,96 |
| Энгельса,23/1 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,7 | - | 12,5 | - | 3,01 | 3,16 | 2,99 | 0,95 | 2,7 | 18 | 17,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40,4 | 60,75 | 41,33 | 19,41 | 0,241 | 0,0814 | 0,079 | 0,97 |
| Энгельса,23/2 | 181,98 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,1 | 0,11 | 0,24 | 2,2 | - | 18 | 21,7 | 67,9 | 65,6 | 41,3 | 51,8 | 61,21 | 39,94 | 21,27 | 0,008 | 0,0027 | 0,0034 | 1,25 |
| Энгельса,24/1 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 8 | - | 2 | 2,19 | 2,23 | 1,02 | 3,1 | 18 | 17,9 | 67,9 | 65,9 | 40,8 | 41,8 | 66,58 | 37,63 | 28,94 | 0,16 | 0,054 | 0,0536 | 0,99 |
| Энгельса,24/2 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 7,4 | - | 1,75 | 1,89 | 1,7 | 0,9 | 3,5 | 18 | 17,1 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 40 | 66,73 | 37,18 | 29,54 | 0,14 | 0,0473 | 0,0446 | 0,94 |
| Энгельса,24/3 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 7,4 | - | 1,75 | 1,85 | 1,72 | 0,93 | 3,5 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,4 | 67,03 | 36,92 | 30,11 | 0,14 | 0,0473 | 0,0451 | 0,95 |
| Энгельса,24/4 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 7,4 | - | 1,75 | 1,84 | 1,71 | 0,93 | 3,5 | 18 | 17,3 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 40,4 | 66,99 | 37 | 30 | 0,14 | 0,0473 | 0,0451 | 0,95 |
| Энгельса,24/5 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 7,4 | - | 1,75 | 1,82 | 1,72 | 0,95 | 3,5 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,6 | 67,18 | 36,87 | 30,3 | 0,14 | 0,0473 | 0,0454 | 0,96 |
| Энгельса,24/6 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 7,4 | - | 1,75 | 1,81 | 1,73 | 0,96 | 3,5 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 40,8 | 67,45 | 36,69 | 30,77 | 0,14 | 0,0473 | 0,0456 | 0,97 |
| Энгельса,24/7 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 | - | 7,4 | - | 1,75 | 1,79 | 1,74 | 0,97 | 3,5 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41 | 67,57 | 36,61 | 30,97 | 0,14 | 0,0473 | 0,0458 | 0,97 |
| Энгельса,24/8 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 | - | 8 | - | 2 | 2,03 | 2,23 | 1,1 | 3,1 | 18 | 18,3 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 42,9 | 66,79 | 37,64 | 29,14 | 0,16 | 0,054 | 0,0552 | 1,02 |
| Энгельса,25/1 | 181,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,1 | - | 0 | - | 2,11 | 2,14 | 2,15 | 1 | 3,1 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,4 | 63,57 | 38,39 | 25,18 | 0,169 | 0,0571 | 0,0563 | 0,99 |
| Энгельса,25/2 | 181,98 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,5 | 0,51 | 0,6 | 1,19 | - | 18 | 19 | 67,9 | 67,6 | 40,9 | 43,6 | 63,72 | 38,27 | 25,45 | 0,04 | 0,0135 | 0,0144 | 1,06 |
| Энгельса,26 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 1,5 | 1,66 | 0,58 | 0,35 | 6,3 | 18 | 11,5 | 67,9 | 65,7 | 40,8 | 26,1 | 66,77 | 36,08 | 30,69 | 0,12 | 0,0405 | 0,0231 | 0,57 |
| Энгельса,28 | 184,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7 | - | 14 | - | 3,38 | 3,41 | 3,03 | 0,89 | 3,3 | 18 | 17 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 39,4 | 63,13 | 34,6 | 28,53 | 0,27 | 0,0912 | 0,0855 | 0,94 |
| Энгельса,2а/1 | 182,63 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4 | - | 0 | - | 0,93 | 1,03 | 1,11 | 1,08 | 3,2 | 18 | 18,2 | 67,9 | 65,6 | 40,8 | 42,8 | 69,72 | 33,52 | 36,19 | 0,074 | 0,025 | 0,0253 | 1,01 |
| Энгельса,2а/2 | 182,63 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,38 | 0,42 | 0,38 | 0,9 | - | 18 | 17,4 | 67,9 | 65,4 | 41,3 | 39,6 | 69,78 | 32,23 | 37,54 | 0,03 | 0,0101 | 0,0097 | 0,96 |
| Энгельса,3/1 | 183,6 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,5 | - | 0 | - | 3,26 | 3,34 | 3,4 | 1,02 | 2,9 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41,6 | 63,81 | 36,2 | 27,6 | 0,261 | 0,0882 | 0,0877 | 0,99 |
| Энгельса,3/2 | 183,6 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,3 | - | 0 | - | 3,26 | 3,34 | 3,3 | 0,99 | 3 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41,1 | 63,82 | 35,09 | 28,74 | 0,261 | 0,0882 | 0,0865 | 0,98 |
| Энгельса,30/1 | 184,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 7,5 | - | 1,85 | 2,04 | 1,37 | 0,67 | 3,2 | 18 | 15,5 | 67,9 | 65,8 | 40,8 | 35,3 | 56,74 | 39,02 | 17,72 | 0,148 | 0,05 | 0,0417 | 0,83 |
| Энгельса,30/2 | 184,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 | - | 7 | - | 1,52 | 1,64 | 1,17 | 0,71 | 3,3 | 18 | 15,8 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 36,1 | 56,81 | 39,12 | 17,69 | 0,122 | 0,0412 | 0,0352 | 0,85 |
| Энгельса,30/3 | 184,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 7,5 | - | 1,85 | 1,96 | 1,36 | 0,69 | 3,2 | 18 | 15,6 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 35,5 | 56,6 | 39,19 | 17,41 | 0,148 | 0,05 | 0,0421 | 0,84 |
| Энгельса,32/1 | 183,49 | элев. | 0 | 0 | 25 | 7,2 | + | 14 | - | 3,38 | 3,44 | 3,16 | 0,92 | 3,5 | 18 | 17,2 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 40 | 65,48 | 37,76 | 27,72 | 0,27 | 0,0912 | 0,0864 | 0,95 |
| Энгельса,32/2 | 183,49 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 14 | - | 0,44 | 0,45 | 0,57 | 1,27 | 2,2 | 18 | 19,3 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 44,8 | 65,44 | 34,26 | 31,18 | 0,035 | 0,0118 | 0,0128 | 1,09 |
| Энгельса,32/3 | 183,49 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,37 | 3,64 | - | 18 | 23,8 | 67,9 | 67,2 | 41 | 57,3 | 65,49 | 34,21 | 31,28 | 0,008 | 0,0027 | 0,0037 | 1,38 |
| Энгельса,34/1 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,5 | - | 7 | - | 2 | 2,02 | 1,93 | 0,95 | 3,1 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 40,5 | 67,15 | 36,84 | 30,31 | 0,16 | 0,054 | 0,0522 | 0,97 |
| Энгельса,34/2 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 | - | 7,5 | - | 1,75 | 1,79 | 1,73 | 0,97 | 3,2 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 40,8 | 67,29 | 36,75 | 30,54 | 0,14 | 0,0473 | 0,0459 | 0,97 |
| Энгельса,34/3 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 7,5 | - | 1,75 | 1,81 | 1,6 | 0,88 | 3,4 | 18 | 17 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 39,5 | 67,22 | 36,66 | 30,56 | 0,14 | 0,0473 | 0,0442 | 0,93 |
| Энгельса,34/4 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 | - | 8 | - | 1,75 | 1,85 | 1,6 | 0,86 | 3,4 | 18 | 16,9 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 39,2 | 67,1 | 36,74 | 30,36 | 0,14 | 0,0473 | 0,0438 | 0,93 |
| Энгельса,34/5 | 181,85 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,3 | - | 7 | - | 2 | 2,16 | 1,78 | 0,82 | 3,3 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,2 | 40,8 | 38,5 | 66,7 | 36,96 | 29,74 | 0,16 | 0,054 | 0,0492 | 0,91 |
| Энгельса,36 | 182,87 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,4 | - | 11,8 | - | 5,41 | 5,49 | 5,55 | 1,01 | 3 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,6 | 40,8 | 41,4 | 66,03 | 36,43 | 29,59 | 0,433 | 0,1463 | 0,1449 | 0,99 |
| Энгельса,4/1 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,9 | - | 0 | - | 1,85 | 1,93 | 2,19 | 1,14 | 3 | 18 | 18,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 43,3 | 65,63 | 35,64 | 30 | 0,148 | 0,05 | 0,0517 | 1,03 |
| Энгельса,4/2 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 | - | 0 | - | 1,52 | 1,58 | 1,48 | 0,94 | 3,4 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,4 | 65,99 | 35,12 | 30,88 | 0,122 | 0,0412 | 0,0394 | 0,96 |
| Энгельса,4/3 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,4 | - | 0 | - | 2,3 | 2,37 | 1,91 | 0,81 | 3,3 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 38 | 66,32 | 34,54 | 31,78 | 0,184 | 0,0622 | 0,0559 | 0,9 |
| Энгельса,5 | 183,6 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0,76 | 0,78 | 0,76 | 0,97 | - | 18 | 17,8 | 67,9 | 67,2 | 41 | 40,5 | 64,12 | 57,67 | 6,45 | 0,061 | 0,0206 | 0,0204 | 0,99 |
| Энгельса,5.ОГИЦ | 183,6 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3,3 | - | 0 | - | 0,76 | 0,82 | 0,68 | 0,83 | 2,9 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,3 | 40,8 | 38,5 | 64,13 | 34,95 | 29,18 | 0,061 | 0,0206 | 0,0189 | 0,92 |
| Энгельса,6/1 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 0 | - | 3,04 | 3,13 | 1,88 | 0,6 | 4,6 | 18 | 14,5 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 33,5 | 66,76 | 33,95 | 32,81 | 0,243 | 0,0821 | 0,0633 | 0,77 |
| Энгельса,6/2 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 0 | - | 1,52 | 1,56 | 1,52 | 0,97 | 3,5 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 41 | 67,03 | 34,39 | 32,65 | 0,122 | 0,0412 | 0,04 | 0,97 |
| Энгельса,6/3 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,8 | - | 0 | - | 1,52 | 1,56 | 1,53 | 0,98 | 3,5 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,2 | 67,26 | 34,23 | 33,03 | 0,122 | 0,0412 | 0,0401 | 0,97 |
| Энгельса,6/4 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,3 | - | 0 | - | 1,85 | 1,89 | 1,87 | 0,99 | 3,5 | 18 | 17,7 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 41,3 | 67,32 | 34,01 | 33,3 | 0,148 | 0,05 | 0,0489 | 0,98 |
| Энгельса,6/вст. | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 | - | 0 | - | 0,2 | 0,21 | 0,54 | 2,61 | 0,6 | 18 | 23,4 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 53,6 | 66,68 | 33,48 | 33,2 | 0,016 | 0,0054 | 0,0073 | 1,35 |
| Энгельса,7 | 185,19 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,6 | - | 13 | - | 5,3 | 5,38 | 5,47 | 1,02 | 2,8 | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,5 | 40,8 | 41,5 | 61,64 | 35,06 | 26,58 | 0,424 | 0,1432 | 0,1424 | 0,99 |
| Энгельса,8/1 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1,94 | 1,97 | 1,7 | 0,86 | 3,9 | 18 | 16,8 | 67,9 | 67,4 | 40,8 | 39,2 | 67,72 | 33,47 | 34,25 | 0,155 | 0,0524 | 0,0481 | 0,92 |
| Энгельса,8/2 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 | - | 0 | - | 1,63 | 1,67 | 1,37 | 0,82 | 4 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 38,5 | 67,51 | 33,49 | 34,02 | 0,13 | 0,0439 | 0,0396 | 0,9 |
| Энгельса,8/3 | 183,32 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 | - | 0 | - | 1,94 | 2 | 2,08 | 1,04 | 3,4 | 18 | 18 | 67,9 | 67,2 | 40,8 | 42,1 | 67,2 | 34,26 | 32,94 | 0,155 | 0,0524 | 0,0522 | 1 |
| Энгельса,9/20 | 184,99 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,6 | - | 0 | - | 5,3 | 5,49 | 5,23 | 0,95 | 2,8 | 18 | 17,5 | 67,9 | 67,1 | 40,8 | 40,5 | 60,56 | 36,23 | 24,33 | 0,424 | 0,1432 | 0,1389 | 0,97 |
| Энгельса,9/20/Озд.ц. | - | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,3 | - | 0 | - | 0,69 | 0,71 | 0,65 | 0,92 | 3,2 | 18 | 17,3 | 67,9 | 67,3 | 40,8 | 40,1 | - | - | 26,69 | 0,055 | 0,0186 | 0,0177 | 0,95 |
| Эффит-ойл,АБК | 180,49 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1,36 | 1,36 | 2,1 | 18 | 12,1 | 67,9 | 40,7 | 40,8 | 28,5 | 72,56 | 49,27 | 23,29 | 0,08 | 0,027 | 0,0166 | 0,61 |

Таблица 2 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на вентиляцию с зависимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Количество шайб вент., шт. | Диаметр шайб вент., мм | Наличие регулятора вент. | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. разрегул. | Темп. подаваемого воздуха, °С План | Темп. подаваемого воздуха, °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. напор на вводе, м | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет12 | Тепл. нагр. ГКал/ч План13 | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аксёнова,16 | 184,87 | 1 | 9 | - | 1,24 | 1,25 | 3,48 | 2,79 | 20,2 | 25,4 | 38,6 | 53,9 | 26,41 | 61,39 | 34,97 | 0,099 | 0,0365 | 0,0475 |
| Аксёнова,17/2 | 182,37 | 1 | 8,8 | - | 8,13 | 8,2 | 4,42 | 0,54 | 20,2 | 16,4 | 38,6 | 24,3 | 32,83 | 67,48 | 34,65 | 0,65 | 0,2396 | 0,1878 |
| Аксёнова,8 | 186,19 | 1 | 8 | - | 0,63 | 0,63 | 1,93 | 3,07 | 20,2 | 25,7 | 38,6 | 54,5 | 18,71 | 55,46 | 36,74 | 0,05 | 0,0184 | 0,0243 |
| Белкинская,2 | 180 | 0 | 0 | + | 0,8 | 0,81 | 0,81 | 1 | 20,2 | 20,1 | 38,6 | 38,5 | 25,74 | 66,32 | 40,58 | 0,064 | 0,0236 | 0,0235 |
| Белкинская,29/2г | 177,9 | 1 | 2,5 | - | 0,82 | 0,83 | 0,26 | 0,32 | 20,2 | 13,4 | 38,6 | 10,4 | 18,07 | 63,67 | 45,61 | 0,066 | 0,0243 | 0,0149 |
| Белкинская,29/5г | 177,9 | 1 | 3,5 | - | 0,82 | 0,83 | 0,52 | 0,62 | 20,2 | 17,4 | 38,6 | 28,1 | 18,29 | 63,81 | 45,52 | 0,066 | 0,0243 | 0,0205 |
| Белкинская,33/1 | 177,9 | 1 | 3 | - | 0,6 | 0,61 | 0,41 | 0,68 | 20,2 | 18 | 38,6 | 30,3 | 21,68 | 65,75 | 44,06 | 0,048 | 0,0177 | 0,0154 |
| Белкинская,33/2 | 177,9 | 1 | 4,5 | - | 1 | 1,01 | 0,94 | 0,93 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 36,7 | 22,2 | 66,03 | 43,83 | 0,08 | 0,0295 | 0,0284 |
| в/ч 09/А | 174,11 | 1 | 10,45 | - | 6,4 | 6,46 | 6,04 | 0,94 | 20,2 | 19,5 | 38,6 | 36,7 | 31,51 | 75,28 | 43,77 | 0,512 | 0,1887 | 0,1813 |
| в/ч 09/БВ | 174,04 | 1 | 12,11 | - | 8,59 | 8,66 | 8,1 | 0,94 | 20,2 | 19,5 | 38,6 | 36,6 | 31,43 | 75,31 | 43,89 | 0,687 | 0,2533 | 0,2428 |
| в/ч 09/нов.стол. | 172,05 | 1 | 11,48 | - | 5,51 | 5,56 | 7,18 | 1,29 | 20,2 | 20,9 | 38,6 | 41,8 | 31,41 | 77,29 | 45,88 | 0,441 | 0,1626 | 0,1689 |
| в/ч 33,Казарма | 174,47 | 1 | 4,51 | - | 1,25 | 1,26 | 1,19 | 0,94 | 20,2 | 19,2 | 38,6 | 36 | 35,01 | 76,76 | 41,75 | 0,1 | 0,0369 | 0,0346 |
| в/ч 33,ПТО | 174,63 | 1 | 4,46 | - | 1,2 | 1,21 | 1,15 | 0,95 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,1 | 34,28 | 76,2 | 41,92 | 0,096 | 0,0354 | 0,0343 |
| Гагарина,20/1 | 179,42 | 1 | 9,9 | - | 8,54 | 8,61 | 5,04 | 0,59 | 20,2 | 17,1 | 38,6 | 26,6 | 26,79 | 67,05 | 40,26 | 0,683 | 0,2518 | 0,2072 |
| Гагарина,20/2 | 179,42 | 1 | 8,2 | - | 3,41 | 3,44 | 3,41 | 0,99 | 20,2 | 20,1 | 38,6 | 38,3 | 26,72 | 67,01 | 40,29 | 0,273 | 0,1006 | 0,1 |
| Гагарина,20а автост. | 178,34 | 0 | 0 | + | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38,1 | 25,34 | 67,33 | 41,99 | 0,021 | 0,0077 | 0,0076 |
| Гагарина,28/2 | 179,5 | 1 | 13 | - | 1 | 1,01 | 3,79 | 3,76 | 20,2 | 26,8 | 38,6 | 56,8 | 19,43 | 63,06 | 43,64 | 0,08 | 0,0295 | 0,0408 |
| Гагарина,30 | 178,2 | 1 | 3,04 | - | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,7 | 28,18 | 69,04 | 40,86 | 0,04 | 0,0147 | 0,0145 |
| Гагарина,33 | 180,32 | 1 | 3 | - | 1,08 | 1,08 | 0,47 | 0,43 | 20,2 | 15,2 | 38,6 | 18,6 | 27,21 | 66,34 | 39,13 | 0,086 | 0,0317 | 0,0225 |
| Гагарина,35/1 | 180,32 | 1 | 5 | - | 6,69 | 6,75 | 1,34 | 0,2 | 20,2 | 11,1 | 38,6 | 7,8 | 28,7 | 67,2 | 38,5 | 0,535 | 0,1972 | 0,0943 |
| Гагарина,38 | 180,12 | 0 | 0 | + | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 20,2 | 20,1 | 38,6 | 38,5 | 26,21 | 66 | 39,79 | 0,02 | 0,0074 | 0,0073 |
| Гагарина,5(маг) | 182,76 | 1 | 6,16 | - | 1,98 | 1,99 | 1,91 | 0,96 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 37,1 | 26,15 | 63,7 | 37,55 | 0,158 | 0,0582 | 0,0564 |
| Гагарина,53 | 177,1 | 1 | 4,54 | - | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 1,03 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38,4 | 23,38 | 67,36 | 43,98 | 0,075 | 0,0276 | 0,0273 |
| ГПК Каскад,. | 182,76 | 1 | 2,5 | - | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 1,28 | 20,2 | 21,6 | 38,6 | 43,3 | 28,42 | 64,6 | 36,18 | 0,02 | 0,0074 | 0,008 |
| ГПК Северный,. | 182,2 | 1 | 4 | - | 0,81 | 0,82 | 0,78 | 0,95 | 20,2 | 19,5 | 38,6 | 36,7 | 24,46 | 63,09 | 38,63 | 0,065 | 0,024 | 0,023 |
| Жолио-Кюри,1 | 169,99 | 1 | 3,9 | - | 0,96 | 0,97 | 0,92 | 0,95 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,1 | 37,63 | 82,64 | 45,01 | 0,077 | 0,0284 | 0,0275 |
| Жолио-Кюри,4/1 | 173,49 | 1 | 4,18 | - | 1,04 | 1,05 | 0,94 | 0,9 | 20,2 | 19,3 | 38,6 | 35,8 | 29,56 | 74,73 | 45,17 | 0,083 | 0,0306 | 0,029 |
| Жолио-Кюри,9/1 | 171,78 | 1 | 3,51 | - | 0,77 | 0,78 | 0,74 | 0,94 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 36,9 | 36,66 | 80,33 | 43,66 | 0,062 | 0,0229 | 0,0221 |
| Жукова,2/1 | 175,98 | 1 | 4,09 | - | 0,99 | 1 | 0,96 | 0,96 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 37,2 | 33,75 | 74,82 | 41,07 | 0,079 | 0,0291 | 0,0282 |
| Жукова,6 | 176,33 | 0 | 0 | + | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 1 | 20,2 | 19,8 | 38,6 | 37,8 | 26,34 | 67,38 | 41,05 | 0,039 | 0,0144 | 0,014 |
| Заводская,11 | 173,5 | 1 | 5,99 | - | 2,06 | 2,08 | 1,99 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,6 | 31,73 | 75,78 | 44,05 | 0,165 | 0,0608 | 0,0596 |
| Заводская,7/1 | 176,2 | 1 | 3,5 | - | 0,63 | 0,63 | 0,56 | 0,89 | 20,2 | 19,3 | 38,6 | 35,8 | 21,61 | 68,04 | 46,43 | 0,05 | 0,0184 | 0,0175 |
| ЗАО "Обнинские мясопродукты",Гл.корп. | 186,78 | 1 | 3,73 | - | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 20,2 | 18,1 | 38,6 | 34,1 | 48,5 | 71,71 | 23,21 | 0,078 | 0,0288 | 0,0253 |
| ЗАО "Русское Белое Золото",ПВИ | 182,75 | 1 | 9 | - | 5,44 | 5,48 | 5,49 | 1 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,5 | 46,9 | 75 | 28,1 | 0,435 | 0,1604 | 0,1553 |
| Звёздная,19 | 186,75 | 1 | 5 | - | 1,88 | 1,89 | 1,31 | 0,69 | 20,2 | 17,9 | 38,6 | 30,2 | 27,99 | 60,37 | 32,38 | 0,15 | 0,0553 | 0,0478 |
| Звёздная,3 | 183,96 | 1 | 5,77 | - | 1,74 | 1,75 | 1,64 | 0,94 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 36,9 | 25,12 | 61,67 | 36,55 | 0,139 | 0,0512 | 0,0496 |
| Звёздная,5/1 | 186,75 | 1 | 4,35 | - | 1,05 | 1,06 | 1,01 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,6 | 29,61 | 61,31 | 31,7 | 0,084 | 0,031 | 0,0304 |
| ИП "Заренков",склад 2 | 180,58 | 1 | 2,5 | + | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 1 | 20,2 | 18,1 | 38,6 | 34,3 | 46,24 | 76,86 | 30,62 | 0,018 | 0,0066 | 0,0058 |
| ИП Гожин В.В.,. | 178,21 | 1 | 6 | - | 0,56 | 0,57 | 1,99 | 3,51 | 20,2 | 26,4 | 38,6 | 55,8 | 43,03 | 77,33 | 34,3 | 0,045 | 0,0166 | 0,0225 |
| ИФЗ,Автомойка | 170 | 1 | 3,27 | - | 0,38 | 0,38 | 0,53 | 1,39 | 20,2 | 22 | 38,6 | 44,6 | 26,08 | 76,11 | 50,03 | 0,03 | 0,0111 | 0,0122 |
| Калужская,11/2 | 184,38 | 1 | 5,6 | - | 0,85 | 0,86 | 1,7 | 1,98 | 20,2 | 23,5 | 38,6 | 49,2 | 33,4 | 65,78 | 32,38 | 0,068 | 0,0251 | 0,0298 |
| Калужская,16а | 184,38 | 1 | 3,1 | - | 0,3 | 0,3 | 0,52 | 1,73 | 20,2 | 23 | 38,6 | 47,8 | 32,79 | 65,7 | 32,91 | 0,024 | 0,0088 | 0,0103 |
| Калужская,20а | 184,38 | 1 | 3,07 | - | 0,3 | 0,3 | 0,53 | 1,76 | 20,2 | 23,1 | 38,6 | 48,1 | 34,93 | 66,77 | 31,84 | 0,024 | 0,0088 | 0,0103 |
| Калужская,24а | 184,38 | 1 | 3,07 | - | 0,3 | 0,3 | 0,54 | 1,78 | 20,2 | 23,2 | 38,6 | 48,3 | 35,79 | 67,24 | 31,45 | 0,024 | 0,0088 | 0,0104 |
| Калужская,5/2 | 184,38 | 1 | 4,5 | - | 0,85 | 0,86 | 1,13 | 1,32 | 20,2 | 21,7 | 38,6 | 43,7 | 33,13 | 65,61 | 32,48 | 0,068 | 0,0251 | 0,0272 |
| Комарова,10(басейн) | 181,56 | 1 | 3,96 | - | 0,89 | 0,9 | 0,88 | 0,98 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 37,2 | 32,59 | 68,13 | 35,53 | 0,071 | 0,0262 | 0,0253 |
| Комарова,10(хозбл) | 181,56 | 1 | 3,3 | - | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,7 | 33,12 | 68,47 | 35,35 | 0,051 | 0,0188 | 0,0185 |
| Коммунальный проезд,12/1 | 180,21 | 1 | 8,46 | - | 4,91 | 4,96 | 4,91 | 0,99 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 38 | 47,98 | 78,04 | 30,06 | 0,393 | 0,1449 | 0,1426 |
| Королёва,12а | 186,24 | 1 | 7 | - | 2,5 | 2,52 | 2,39 | 0,95 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 36,9 | 24,75 | 59,25 | 34,51 | 0,2 | 0,0737 | 0,071 |
| Королёва,15/1 | 183,96 | 1 | 3 | - | 1,88 | 1,89 | 0,53 | 0,28 | 20,2 | 13 | 38,6 | 7,8 | 34,96 | 67,06 | 32,09 | 0,15 | 0,0553 | 0,0323 |
| Королёва,17 | 183,96 | 1 | 3,88 | - | 0,9 | 0,91 | 0,84 | 0,93 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 36,9 | 32,18 | 65,65 | 33,47 | 0,072 | 0,0265 | 0,0258 |
| Королёва,25/1 | 183,96 | 1 | 5,42 | - | 1,7 | 1,71 | 1,63 | 0,95 | 20,2 | 19,8 | 38,6 | 37,5 | 31,7 | 65,25 | 33,55 | 0,136 | 0,0501 | 0,0491 |
| Красных Зорь,18/1 | 171,98 | 0 | 0 | + | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,6 | 28,2 | 75,89 | 47,69 | 0,083 | 0,0306 | 0,0297 |
| Красных Зорь,18/2 | 171,98 | 0 | 0 | + | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,6 | 28,22 | 75,9 | 47,68 | 0,13 | 0,0479 | 0,0466 |
| Красных Зорь,23/1 | 171,89 | 1 | 2,5 | - | 1,76 | 1,78 | 0,38 | 0,21 | 20,2 | 11,2 | 38,6 | 7,8 | 36,38 | 80,02 | 43,64 | 0,141 | 0,052 | 0,0251 |
| Красных Зорь,24 | 174,62 | 1 | 6,07 | - | 2,42 | 2,45 | 2,36 | 0,96 | 20,2 | 19,5 | 38,6 | 36,9 | 41,94 | 80,31 | 38,37 | 0,194 | 0,0715 | 0,0687 |
| Красных Зорь,24а | 174,62 | 0 | 0 | + | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 37,4 | 41,39 | 80,02 | 38,63 | 0,02 | 0,0074 | 0,0071 |
| Красных Зорь,38/2 | 186,99 | 0 | 0 | + | 0,68 | 0,53 | 0,53 | 1 | 18 | 16,1 | 33,2 | 29,5 | 43,44 | 68,71 | 25,26 | 0,0542 | 0,0183 | 0,0161 |
| Курчатова,18а/1 | 179,06 | 0 | 0 | + | 3,64 | 3,67 | 3,67 | 1 | 20,2 | 20,1 | 38,6 | 38,5 | 37,65 | 73,64 | 35,99 | 0,291 | 0,1073 | 0,1069 |
| Курчатова,18а/Пристр. | 179,06 | 0 | 0 | + | 1,29 | 1,3 | 1,3 | 1 | 20,2 | 19,8 | 38,6 | 37,8 | 37,28 | 73,46 | 36,18 | 0,1029 | 0,0379 | 0,0371 |
| Курчатова,19а | 177,82 | 1 | 4,33 | - | 1,25 | 1,26 | 1,22 | 0,97 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38 | 43,57 | 77,97 | 34,41 | 0,1 | 0,0369 | 0,0364 |
| Курчатова,19в/1 | 177,82 | 1 | 3,06 | - | 0,31 | 0,32 | 0,59 | 1,88 | 20,2 | 23,5 | 38,6 | 49 | 43,66 | 78,02 | 34,36 | 0,025 | 0,0092 | 0,0109 |
| Курчатова,20/1 | 177,56 | 1 | 3,03 | - | 0,35 | 0,35 | 0,57 | 1,6 | 20,2 | 22,7 | 38,6 | 46,8 | 40,65 | 76,58 | 35,93 | 0,028 | 0,0103 | 0,0118 |
| Курчатова,21/2 | 177,56 | 1 | 4 | - | 3,29 | 3,32 | 1,05 | 0,32 | 20,2 | 12,7 | 38,6 | 9,6 | 42,94 | 77,93 | 34,99 | 0,263 | 0,097 | 0,055 |
| Курчатова,23/3 | 178,3 | 0 | 0 | + | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1 | 20,2 | 20,1 | 38,6 | 38,5 | 44,45 | 77,95 | 33,5 | 0,074 | 0,0273 | 0,0272 |
| Курчатова,24а | 177,56 | 0 | 0 | + | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 1 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38,1 | 35,06 | 73,46 | 38,39 | 0,077 | 0,0284 | 0,028 |
| Курчатова,26а/1 | 177,56 | 1 | 5,41 | - | 1,8 | 1,82 | 1,69 | 0,93 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 36,7 | 34,04 | 72,98 | 38,94 | 0,144 | 0,0531 | 0,0511 |
| Курчатова,28а | 177,48 | 1 | 3,48 | - | 0,57 | 0,58 | 0,79 | 1,36 | 20,2 | 21,8 | 38,6 | 44,2 | 44,4 | 78,7 | 34,3 | 0,046 | 0,017 | 0,0186 |
| Курчатова,29/1 | 186,2 | 1 | 6,04 | - | 2,5 | 2,52 | 2,42 | 0,96 | 20,2 | 20 | 38,6 | 37,8 | 44,89 | 70,33 | 25,44 | 0,2 | 0,0737 | 0,0727 |
| Курчатова,31 | 186,2 | 1 | 7,41 | - | 3,75 | 3,78 | 3,64 | 0,96 | 20,2 | 20 | 38,6 | 37,8 | 44,84 | 70,21 | 25,37 | 0,3 | 0,1106 | 0,1092 |
| Курчатова,47/Столов. | 181,43 | 1 | 6,39 | - | 2,5 | 2,52 | 2,35 | 0,93 | 20,2 | 18,5 | 38,6 | 34,6 | 34,11 | 68,94 | 34,83 | 0,2 | 0,0737 | 0,0666 |
| Курчатова,51а/2 | 187,11 | 1 | 3,08 | - | 0,38 | 0,38 | 0,55 | 1,46 | 20,2 | 21,1 | 38,6 | 42,8 | 36 | 64,75 | 28,74 | 0,03 | 0,0111 | 0,0116 |
| Курчатова,6/1 | 173,92 | 1 | 4,82 | - | 1,39 | 1,4 | 1,34 | 0,96 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,2 | 34,26 | 76,9 | 42,64 | 0,111 | 0,0409 | 0,0397 |
| Лейпунского,1 | 174,88 | 1 | 3,22 | - | 0,61 | 0,62 | 0,59 | 0,96 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,3 | 33,64 | 75,7 | 42,06 | 0,049 | 0,0181 | 0,0176 |
| Лейпунского,2 | 176,77 | 1 | 6,47 | - | 2,15 | 2,17 | 2,01 | 0,93 | 20,2 | 19,5 | 38,6 | 36,6 | 23,92 | 68,9 | 44,98 | 0,172 | 0,0634 | 0,061 |
| Лейпунского,5 | 174,97 | 1 | 3,49 | - | 0,52 | 0,53 | 0,71 | 1,34 | 20,2 | 21,5 | 38,6 | 43,5 | 35,71 | 76,64 | 40,94 | 0,042 | 0,0155 | 0,0167 |
| Ленина,104/1 | 178,83 | 1 | 4,28 | - | 1 | 1,01 | 0,94 | 0,93 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 36,6 | 26,95 | 67,84 | 40,88 | 0,08 | 0,0295 | 0,0284 |
| Ленина,123 | 180,8 | 1 | 10 | - | 3,75 | 3,78 | 5,6 | 1,48 | 20,2 | 22,3 | 38,6 | 45,6 | 33,63 | 69,54 | 35,91 | 0,3 | 0,1106 | 0,124 |
| Ленина,127/1 | 181,25 | 1 | 3,83 | - | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,8 | 31,59 | 68,01 | 36,42 | 0,067 | 0,0247 | 0,0243 |
| Ленина,128 | 184 | 1 | 3,3 | - | 2,42 | 2,45 | 0,45 | 0,18 | 20,2 | 10,7 | 38,6 | 7,8 | 17,22 | 57,36 | 40,15 | 0,194 | 0,0715 | 0,0326 |
| Ленина,128а/1 | 184 | 1 | 5,41 | - | 1,58 | 1,59 | 1,53 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,7 | 28,24 | 63,32 | 35,08 | 0,126 | 0,0464 | 0,0457 |
| Ленина,129/1 | 180,99 | 1 | 3 | - | 0,29 | 0,29 | 0,48 | 1,67 | 20,2 | 22,8 | 38,6 | 47,2 | 31,76 | 68,31 | 36,55 | 0,023 | 0,0085 | 0,0097 |
| Ленина,129/3 | 180,99 | 1 | 3 | - | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 1,01 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 37,5 | 28,65 | 66,7 | 38,06 | 0,037 | 0,0136 | 0,0132 |
| Ленина,129/4 | 180,99 | 1 | 3 | - | 0,52 | 0,53 | 0,5 | 0,94 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 36,8 | 31,67 | 68,26 | 36,59 | 0,042 | 0,0155 | 0,0149 |
| Ленина,131 | 180,99 | 1 | 3 | - | 4,05 | 4,09 | 0,48 | 0,12 | 20,2 | 8,6 | 38,6 | 7,8 | 27,96 | 66,32 | 38,37 | 0,324 | 0,1194 | 0,0398 |
| Ленина,133/1 | 180,99 | 1 | 3,79 | - | 0,7 | 0,71 | 0,72 | 1,01 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 37,5 | 25,88 | 65,2 | 39,31 | 0,056 | 0,0206 | 0,02 |
| Ленина,144/(маг.) | 182,76 | 1 | 3,64 | - | 0,7 | 0,71 | 0,68 | 0,96 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,3 | 27,3 | 63,97 | 36,67 | 0,056 | 0,0206 | 0,02 |
| Ленина,146магаз. | 182,76 | 1 | 3,56 | - | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,95 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,6 | 27,83 | 64,28 | 36,44 | 0,055 | 0,0203 | 0,0199 |
| Ленина,188 | 174,55 | 1 | 3,91 | - | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 1,04 | 20,2 | 20,3 | 38,6 | 39,2 | 26 | 71,47 | 45,47 | 0,058 | 0,0214 | 0,0215 |
| Ленина,194/1 | 179,15 | 1 | 12,4 | - | 7 | 7,06 | 7,12 | 1,01 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,7 | 22,45 | 64,89 | 42,45 | 0,56 | 0,2064 | 0,2063 |
| Ленина,194/2 | 179,15 | 1 | 8 | - | 1,91 | 1,93 | 2,77 | 1,43 | 20,2 | 22,1 | 38,6 | 45,1 | 20,79 | 63,74 | 42,96 | 0,153 | 0,0564 | 0,0626 |
| Ленина,194/3 | 179,15 | 1 | 13 | - | 7 | 7,06 | 6,75 | 0,96 | 20,2 | 19,8 | 38,6 | 37,4 | 16,87 | 61,89 | 45,02 | 0,56 | 0,2064 | 0,2017 |
| Ленина,208 | 171,01 | 1 | 9,38 | - | 4,51 | 4,55 | 4,18 | 0,92 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 36,6 | 23,41 | 73,72 | 50,31 | 0,361 | 0,1331 | 0,1284 |
| Ленина,21 | 171,33 | 0 | 0 | + | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,9 | 34,53 | 79,61 | 45,07 | 0,058 | 0,0214 | 0,021 |
| Ленина,36(стол) | 174,76 | 1 | 3 | - | 2,28 | 2,29 | 0,55 | 0,24 | 20,2 | 12 | 38,6 | 7,8 | 37,02 | 77,49 | 40,47 | 0,182 | 0,0671 | 0,0353 |
| Ленина,63/2 | 172 | 1 | 3,16 | - | 0,63 | 0,63 | 0,6 | 0,95 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 36,9 | 36,63 | 80,07 | 43,44 | 0,05 | 0,0184 | 0,0178 |
| Ленина,74в | 171,33 | 1 | 5,32 | - | 0,4 | 0,4 | 1,39 | 3,45 | 20,2 | 26,2 | 38,6 | 55,3 | 36,39 | 80,6 | 44,21 | 0,032 | 0,0118 | 0,0158 |
| Ленина,82/гл.корп. | 173,72 | 1 | 4,16 | - | 1,06 | 1,07 | 1,02 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,7 | 35,92 | 77,98 | 42,06 | 0,085 | 0,0313 | 0,0308 |
| Ленина,85,Дет.пол./сомат. | 172,62 | 1 | 6,9 | - | 2,78 | 2,8 | 2,77 | 0,99 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38,1 | 34,95 | 78,52 | 43,57 | 0,222 | 0,0818 | 0,0807 |
| Ленина,85,Дет.пол-ка/Г | 172,62 | 1 | 4,11 | - | 0,99 | 1 | 0,94 | 0,94 | 20,2 | 19,2 | 38,6 | 36,2 | 31,88 | 77,05 | 45,17 | 0,079 | 0,0291 | 0,0275 |
| Ленина,85,Пол-ка/А,Д,Е,Ж | 172,62 | 1 | 7,79 | - | 3,75 | 3,78 | 3,65 | 0,97 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,4 | 37,16 | 79,69 | 42,53 | 0,3 | 0,1106 | 0,1076 |
| Ленина,85,Пол-ка/Б,В | 172,62 | 1 | 8,9 | - | 4,94 | 4,98 | 4,78 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,6 | 37,4 | 79,82 | 42,42 | 0,395 | 0,1456 | 0,1427 |
| Ленина,85/Бак.лаб. | 170,69 | 1 | 4,59 | - | 1,25 | 1,26 | 1,14 | 0,9 | 20,2 | 19,3 | 38,6 | 35,8 | 29,86 | 77,59 | 47,72 | 0,1 | 0,0369 | 0,0349 |
| Ленина,85/Морг(гараж) | 170,58 | 1 | 3,69 | - | 0,81 | 0,82 | 0,8 | 0,98 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,8 | 35,66 | 80,93 | 45,27 | 0,065 | 0,024 | 0,0235 |
| Ленина,85/Пищеблок | 164,58 | 1 | 4 | - | 8,44 | 8,51 | 0,94 | 0,11 | 20,2 | 8,4 | 38,6 | 7,8 | 34,53 | 86,86 | 52,34 | 0,675 | 0,2488 | 0,0803 |
| Ленина,85/Родил.отдел. | 171,87 | 1 | 7,55 | - | 3,46 | 3,49 | 2,64 | 0,75 | 20,2 | 18,3 | 38,6 | 32 | 21,98 | 72,06 | 50,08 | 0,277 | 0,1021 | 0,0907 |
| Ленина,85/Терапия | 165,87 | 1 | 3,07 | - | 0,32 | 0,33 | 0,54 | 1,64 | 20,2 | 22,5 | 38,6 | 46,5 | 35,31 | 85,43 | 50,12 | 0,026 | 0,0096 | 0,0109 |
| Ленина,85/Техслужба(ЦМСЧ) | 171,2 | 1 | 3,24 | - | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,98 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,8 | 35,4 | 80,17 | 44,76 | 0,05 | 0,0184 | 0,0181 |
| Ленина,85/Хирургия | 165,87 | 1 | 9,14 | - | 5 | 5,04 | 4,91 | 0,97 | 20,2 | 19,8 | 38,6 | 37,7 | 35,48 | 85,53 | 50,06 | 0,4 | 0,1475 | 0,1445 |
| Ленина,86 | 174,6 | 1 | 9,54 | - | 5,75 | 5,8 | 5,5 | 0,95 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,5 | 37,45 | 77,89 | 40,43 | 0,46 | 0,1696 | 0,1663 |
| Ленина,87 | 174,22 | 1 | 3,61 | - | 0,81 | 0,82 | 0,79 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,7 | 37,48 | 78,26 | 40,77 | 0,065 | 0,024 | 0,0236 |
| Ленина,89/1 | 175,51 | 1 | 6,51 | - | 2,63 | 2,65 | 2,47 | 0,93 | 20,2 | 19,8 | 38,6 | 37,1 | 34,88 | 75,46 | 40,58 | 0,21 | 0,0774 | 0,0755 |
| Любова,9 | 170,89 | 1 | 2,5 | - | 0,14 | 0,11 | 0,33 | 3,04 | 18 | 23,4 | 33,2 | 51,5 | 32,9 | 79,05 | 46,16 | 0,011 | 0,0037 | 0,005 |
| Маркса,108/1 | 182,7 | 1 | 3,25 | - | 0,36 | 0,37 | 0,6 | 1,64 | 20,2 | 22,8 | 38,6 | 47,2 | 35,07 | 68,39 | 33,31 | 0,029 | 0,0107 | 0,0123 |
| Маркса,114/1 | 182,7 | 0 | 0 | + | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 1 | 20,2 | 20,1 | 38,6 | 38,4 | 33,22 | 67,36 | 34,15 | 0,075 | 0,0276 | 0,0275 |
| Маркса,114/2 | 182,7 | 1 | 7 | - | 2,5 | 2,52 | 2,75 | 1,09 | 20,2 | 20,3 | 38,6 | 39,5 | 32,81 | 67,15 | 34,33 | 0,2 | 0,0737 | 0,0741 |
| Маркса,114/4 | 182,7 | 0 | 0 | + | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1 | 20,2 | 19,2 | 38,6 | 36,6 | 32,85 | 67,16 | 34,31 | 0,047 | 0,0173 | 0,0163 |
| Маркса,26 | 182,52 | 1 | 5,58 | - | 1,79 | 1,8 | 1,71 | 0,95 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 37 | 30,9 | 66,29 | 35,39 | 0,143 | 0,0527 | 0,051 |
| Маркса,30а/1 | 183,96 | 1 | 4,7 | - | 2,29 | 2,31 | 1,29 | 0,56 | 20,2 | 16,9 | 38,6 | 25,6 | 34,53 | 66,84 | 32,3 | 0,183 | 0,0675 | 0,0546 |
| Маркса,34 Бенетон | 184 | 0 | 0 | + | 2,47 | 2,5 | 2,5 | 1 | 20,2 | 20,1 | 38,6 | 38,4 | 31,64 | 65,18 | 33,54 | 0,198 | 0,073 | 0,0726 |
| Маркса,34 Колизей | 184 | 1 | 5 | - | 3,29 | 3,32 | 1,4 | 0,42 | 20,2 | 15,1 | 38,6 | 18,2 | 31,73 | 65,24 | 33,51 | 0,263 | 0,097 | 0,0688 |
| Маркса,34.Аист | 184 | 0 | 0 | + | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 1 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38,1 | 30,79 | 64,69 | 33,9 | 0,026 | 0,0096 | 0,0095 |
| Маркса,50 | 182,94 | 1 | 6,19 | - | 2,03 | 2,04 | 1,82 | 0,89 | 20,2 | 19,4 | 38,6 | 35,9 | 23,28 | 61,63 | 38,35 | 0,162 | 0,0597 | 0,0568 |
| Маркса,61 | 182,94 | 1 | 7,2 | - | 2,04 | 2,06 | 2,78 | 1,35 | 20,2 | 21,8 | 38,6 | 44,2 | 30,52 | 65,59 | 35,07 | 0,163 | 0,0601 | 0,0658 |
| Маркса,65в | 180,37 | 1 | 3 | - | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,93 | 20,2 | 19,2 | 38,6 | 36 | 26,93 | 66,17 | 39,24 | 0,039 | 0,0144 | 0,0136 |
| Маркса,71 | 181,98 | 0 | 0 | + | 3,15 | 3,18 | 3,18 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 30,5 | 66,63 | 36,13 | 0,252 | 0,0929 | 0,0928 |
| Маркса,8 МЕХХ | 181,56 | 0 | 0 | + | 3,97 | 4,01 | 4,01 | 1 | 20,2 | 19,8 | 38,6 | 37,8 | 23,31 | 63,14 | 39,83 | 0,318 | 0,1172 | 0,1144 |
| Маркса,8 Спортландия | 181,56 | 0 | 0 | + | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 1 | 20,2 | 19,8 | 38,6 | 37,8 | 24,86 | 63,92 | 39,06 | 0,056 | 0,0206 | 0,0202 |
| Маркса,8 Форум | 181,56 | 1 | 7 | - | 1,56 | 1,58 | 2,36 | 1,5 | 20,2 | 22,3 | 38,6 | 45,5 | 25,41 | 64,24 | 38,82 | 0,125 | 0,0461 | 0,0515 |
| Мира,14(прист) | 176,5 | 1 | 7,2 | - | 2,65 | 2,67 | 2,66 | 1 | 20,2 | 19,5 | 38,6 | 37,1 | 27,36 | 70,54 | 43,18 | 0,212 | 0,0782 | 0,0748 |
| МП "ОПАТП",ТО.1 | 186,78 | 1 | 8,73 | - | 3,75 | 3,78 | 5,17 | 1,37 | 20,2 | 20,7 | 38,6 | 41,7 | 47,85 | 71,52 | 23,68 | 0,3 | 0,1106 | 0,1138 |
| МП "ОПАТП",ТО.2 | 186,78 | 1 | 7,33 | - | 3,75 | 3,78 | 3,67 | 0,97 | 20,2 | 18,8 | 38,6 | 35,5 | 47,69 | 71,44 | 23,76 | 0,3 | 0,1106 | 0,1016 |
| НПП "Полёт",Произ.кор. | 186,5 | 1 | 8,63 | - | 4,8 | 4,84 | 4,09 | 0,84 | 20,2 | 18,1 | 38,6 | 32,9 | 30,87 | 63,13 | 32,26 | 0,384 | 0,1416 | 0,1244 |
| ОАО "Приборный завод "Сигнал",зд.1 | 178,37 | 1 | 38,97 | - | 87,5 | 88,26 | 84,4 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,6 | 31,82 | 71,03 | 39,21 | 7 | 2,5805 | 2,5311 |
| Объект,10 | 182,75 | 1 | 9,21 | - | 5,7 | 5,75 | 4,47 | 0,78 | 20,2 | 17 | 38,6 | 29,8 | 28,39 | 65,62 | 37,23 | 0,456 | 0,1681 | 0,1367 |
| Объект,11 | 182,75 | 1 | 15 | - | 5,5 | 5,55 | 11,14 | 2,01 | 20,2 | 22,8 | 38,6 | 47,7 | 28,6 | 65,73 | 37,13 | 0,44 | 0,1622 | 0,1866 |
| Объект,17 | 184,45 | 1 | 5,99 | - | 2,5 | 2,52 | 2,32 | 0,92 | 20,2 | 19,1 | 38,6 | 35,7 | 42,55 | 71,14 | 28,6 | 0,2 | 0,0737 | 0,0692 |
| Объект,27 | 186,78 | 1 | 3,28 | - | 0,75 | 0,76 | 0,74 | 0,97 | 20,2 | 18,9 | 38,6 | 35,8 | 47,87 | 71,53 | 23,67 | 0,06 | 0,0221 | 0,0205 |
| Объект,30 | 182,75 | 1 | 4,2 | - | 4,28 | 4,31 | 1,26 | 0,29 | 20,2 | 12,8 | 38,6 | 7,9 | 50,97 | 77,08 | 26,11 | 0,342 | 0,1261 | 0,0726 |
| Объект,50 | 184,45 | 1 | 8,66 | - | 5,24 | 5,28 | 4,98 | 0,94 | 20,2 | 19,3 | 38,6 | 36,3 | 45,04 | 72,39 | 27,36 | 0,419 | 0,1545 | 0,1463 |
| Объект,6 | 167,21 | 1 | 4,65 | - | 1,13 | 1,13 | 1,09 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,7 | 26,14 | 78,93 | 52,79 | 0,09 | 0,0332 | 0,0327 |
| Объект,62 | 185,44 | 1 | 6,26 | - | 2,59 | 2,61 | 2,48 | 0,95 | 20,2 | 15,7 | 38,6 | 29 | 40,92 | 69,3 | 28,38 | 0,207 | 0,0763 | 0,0566 |
| Объект,67 | 184,45 | 1 | 24,5 | - | 37,5 | 37,83 | 40,21 | 1,06 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 38,6 | 46,04 | 72,9 | 26,87 | 3 | 1,1059 | 1,0897 |
| Объект,71 | 178,21 | 1 | 42 | - | 3 | 3,03 | 15,13 | 5 | 20,2 | 27,4 | 38,6 | 57,4 | 26,19 | 68,94 | 42,75 | 0,24 | 0,0885 | 0,1252 |
| Объект,80 | 178,21 | 1 | 16,15 | - | 16,25 | 16,39 | 13,8 | 0,84 | 20,2 | 18,7 | 38,6 | 34 | 28,72 | 70,2 | 41,49 | 1,3 | 0,4792 | 0,4372 |
| Объект,81 | 178,21 | 1 | 7,5 | - | 2,25 | 2,27 | 3,68 | 1,62 | 20,2 | 19,5 | 38,6 | 39,8 | 45,46 | 78,68 | 33,22 | 0,18 | 0,0664 | 0,0637 |
| Объект,9 | 184,45 | 1 | 8,69 | - | 5,24 | 5,28 | 4,42 | 0,84 | 20,2 | 18,5 | 38,6 | 33,6 | 35 | 67,28 | 32,28 | 0,419 | 0,1545 | 0,1393 |
| ООО "Сервис-Центр",Склад/нов. | 186,78 | 1 | 3,04 | - | 0,26 | 0,26 | 0,6 | 2,27 | 20,2 | 22,6 | 38,6 | 47,4 | 47,64 | 71,42 | 23,78 | 0,021 | 0,0077 | 0,0088 |
| ООО "Слот",сто | 182,44 | 1 | 6,01 | - | 2,38 | 2,4 | 2,26 | 0,94 | 20,2 | 19,8 | 38,6 | 37,3 | 40 | 71,39 | 31,39 | 0,19 | 0,07 | 0,0685 |
| ООО "ЯКЪ",Автосерв. | 165,8 | 0 | 0 | + | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38,3 | 29,35 | 82,32 | 52,97 | 0,058 | 0,0214 | 0,0212 |
| Оргсинтез,Опторг | 186,5 | 1 | 7,23 | - | 3,5 | 3,53 | 3,22 | 0,91 | 20,2 | 18,6 | 38,6 | 34,7 | 38,77 | 67 | 28,23 | 0,28 | 0,1032 | 0,094 |
| Осипенко,8 | 175,33 | 1 | 3,06 | - | 0,34 | 0,34 | 0,55 | 1,62 | 20,2 | 22,5 | 38,6 | 46,5 | 37,31 | 77,08 | 39,78 | 0,027 | 0,01 | 0,0113 |
| Пионерский проезд,10/ЦМСЧ.гар | 162,1 | 1 | 11,4 | - | 15,16 | 15,29 | 7,42 | 0,48 | 20,2 | 15,6 | 38,6 | 21,3 | 32,8 | 88,45 | 55,65 | 1,213 | 0,4472 | 0,3299 |
| Пионерский проезд,6/вод.гар | 160,06 | 1 | 8,23 | - | 3,36 | 3,39 | 3,6 | 1,06 | 20,2 | 20,3 | 38,6 | 39,2 | 29,32 | 88,66 | 59,34 | 0,269 | 0,0992 | 0,0995 |
| Пионерский проезд,6/водоканал.1 | 157,67 | 1 | 7,9 | - | 3,13 | 3,15 | 3,33 | 1,06 | 20,2 | 20,3 | 38,6 | 39,2 | 29,62 | 91,23 | 61,6 | 0,25 | 0,0922 | 0,0924 |
| Пирогова,17(нов.сп.зал) | 160,97 | 1 | 3,7 | - | 1,64 | 1,65 | 0,72 | 0,44 | 20,2 | 15,3 | 38,6 | 19 | 28,02 | 86,55 | 58,54 | 0,131 | 0,0483 | 0,0347 |
| Пост ЭЦ | 172,66 | 0 | 0 | + | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 1 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,6 | 39,76 | 81,12 | 41,36 | 0,035 | 0,0129 | 0,0125 |
| Реалит,Квазар | 186,5 | 1 | 3 | - | 1,88 | 1,89 | 0,59 | 0,31 | 20,2 | 12,8 | 38,6 | 9,3 | 42,47 | 69,04 | 26,57 | 0,15 | 0,0553 | 0,0319 |
| Реалит,произ./кор. | 186,5 | 1 | 20 | - | 15,75 | 15,89 | 25,28 | 1,59 | 20,2 | 21,6 | 38,6 | 44,3 | 42,52 | 69,06 | 26,54 | 1,26 | 0,4645 | 0,5019 |
| Самсоновский проезд,10а/1 | 160,46 | 1 | 12,82 | - | 8,85 | 8,93 | 8,61 | 0,96 | 20,2 | 20 | 38,6 | 37,9 | 28,42 | 87,2 | 58,78 | 0,708 | 0,261 | 0,2576 |
| Самсоновский проезд,10а/2 | 161,46 | 1 | 6,81 | - | 2,5 | 2,52 | 2,42 | 0,96 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,7 | 28,26 | 86,12 | 57,86 | 0,2 | 0,0737 | 0,0726 |
| Самсоновский проезд,4/2 | 162 | 1 | 6,94 | - | 2,5 | 2,52 | 2,57 | 1,02 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38,3 | 29,52 | 86,24 | 56,71 | 0,2 | 0,0737 | 0,0727 |
| Самсоновский проезд,8а/2 | 165,8 | 1 | 3,4 | - | 0,44 | 0,44 | 0,6 | 1,37 | 20,2 | 21,8 | 38,6 | 44,2 | 29,11 | 82,2 | 53,09 | 0,035 | 0,0129 | 0,0141 |
| Треугольная площадь,1/1(1) | 171,17 | 1 | 6,18 | - | 1,91 | 1,93 | 1,46 | 0,76 | 20,2 | 18,4 | 38,6 | 32,3 | 15,2 | 69,55 | 54,36 | 0,153 | 0,0564 | 0,0505 |
| Треугольная площадь,1/1(2) | 172,17 | 1 | 10 | - | 1,91 | 1,93 | 3,45 | 1,79 | 20,2 | 23 | 38,6 | 47,8 | 15,16 | 68,54 | 53,39 | 0,153 | 0,0564 | 0,0655 |
| Треугольная площадь,3/2 | 171,43 | 1 | 6,29 | - | 2,26 | 2,28 | 2,22 | 0,97 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,4 | 32,59 | 78,61 | 46,02 | 0,181 | 0,0667 | 0,0649 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.1 | 184,89 | 0 | 0 | + | 4,86 | 4,9 | 4,9 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 44,76 | 71,62 | 26,86 | 0,389 | 0,1434 | 0,1434 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.11.конд. | 184,89 | 0 | 0 | + | 20 | 20,17 | 20,17 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 37,97 | 68,04 | 30,07 | 1,6 | 0,5898 | 0,5898 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.12.конд. | 184,89 | 0 | 0 | + | 19,81 | 19,98 | 19,98 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 44,2 | 71,3 | 27,1 | 1,585 | 0,5843 | 0,5843 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.16.арх. | 184,89 | 0 | 0 | + | 5,16 | 5,21 | 5,21 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 35,51 | 66,81 | 31,3 | 0,413 | 0,1522 | 0,1522 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.4/1 | 184,89 | 0 | 0 | + | 10,44 | 10,53 | 10,53 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 43,81 | 71,14 | 27,34 | 0,835 | 0,3078 | 0,3078 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.4/2 | 184,89 | 0 | 0 | + | 3,95 | 3,98 | 3,98 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 43,17 | 70,82 | 27,66 | 0,316 | 0,1165 | 0,1165 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.5 | 184,89 | 0 | 0 | + | 2,59 | 2,61 | 2,61 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 46,51 | 72,5 | 26 | 0,207 | 0,0763 | 0,0763 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.5а | 184,89 | 0 | 0 | + | 2,88 | 2,9 | 2,9 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 42,76 | 70,53 | 27,78 | 0,23 | 0,0848 | 0,0848 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,кор.2/1 | 184,89 | 1 | 3 | - | 1,25 | 1,26 | 0,58 | 0,46 | 20,2 | 15,7 | 38,6 | 20,4 | 41,36 | 69,78 | 28,42 | 0,1 | 0,0369 | 0,0274 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,очистные | 184,89 | 0 | 0 | + | 13,36 | 13,48 | 13,48 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 35,88 | 66,88 | 31 | 1,069 | 0,3941 | 0,3941 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,патол-анат | 184,89 | 0 | 0 | + | 3,01 | 3,04 | 3,04 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 33,11 | 64,22 | 31,1 | 0,241 | 0,0888 | 0,0888 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,пищеблок | 184,89 | 0 | 0 | + | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 43,23 | 70,7 | 27,46 | 0,13 | 0,0479 | 0,0479 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,прачечная | 184,89 | 0 | 0 | + | 5,86 | 5,91 | 5,91 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 40,21 | 68,87 | 28,66 | 0,469 | 0,1729 | 0,1729 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,прох. | 184,89 | 1 | 3 | - | 0,52 | 0,53 | 0,6 | 1,14 | 20,2 | 20,9 | 38,6 | 41,2 | 46,34 | 72,41 | 26,07 | 0,042 | 0,0155 | 0,0161 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,спецсооруж. | 184,89 | 0 | 0 | + | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 35,87 | 66,88 | 31,01 | 0,122 | 0,045 | 0,045 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,стар.гар. | 184,89 | 0 | 0 | + | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 43,11 | 70,63 | 27,51 | 0,116 | 0,0428 | 0,0428 |
| Хлебокомбинат №2,2.1 | 187,11 | 1 | 7 | - | 12,5 | 12,61 | 2,92 | 0,23 | 20,2 | 11,3 | 38,6 | 7,8 | 35,54 | 64,52 | 28,97 | 1 | 0,3686 | 0,1799 |
| Хлебокомбинат №2,гар. | 187,11 | 1 | 4,48 | - | 1,11 | 1,12 | 1,18 | 1,05 | 20,2 | 19,1 | 38,6 | 36,7 | 35,54 | 64,52 | 28,98 | 0,089 | 0,0328 | 0,0308 |
| ЦКБ,зд.1А | 184,2 | 1 | 6,21 | - | 2,31 | 2,33 | 2,3 | 0,99 | 20,2 | 19,9 | 38,6 | 37,8 | 36,64 | 67,93 | 31,28 | 0,185 | 0,0682 | 0,0669 |
| ЦКБ,зд.2В | 184,2 | 1 | 6,88 | - | 2,8 | 2,82 | 2,79 | 0,99 | 20,2 | 20,1 | 38,6 | 38,4 | 35,81 | 67,49 | 31,67 | 0,224 | 0,0826 | 0,0822 |
| ЦКБ,зд.2Г,Б | 184,2 | 1 | 10,05 | - | 5,94 | 5,99 | 5,92 | 0,99 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38,1 | 35,39 | 67,27 | 31,88 | 0,475 | 0,1751 | 0,1731 |
| ЦКБ,зд.3А | 184,2 | 1 | 7,88 | - | 3,65 | 3,68 | 3,65 | 0,99 | 20,2 | 20,1 | 38,6 | 38,4 | 35,46 | 67,31 | 31,85 | 0,292 | 0,1076 | 0,1073 |
| Шацкого,20 | 171,33 | 1 | 8,37 | - | 3,9 | 3,93 | 3,83 | 0,97 | 20,2 | 19,8 | 38,6 | 37,6 | 30,9 | 77,78 | 46,88 | 0,312 | 0,115 | 0,1124 |
| Шацкого,3(Гимн.зал) | 170,58 | 1 | 3,49 | - | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,96 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,2 | 34,96 | 80,59 | 45,63 | 0,059 | 0,0218 | 0,0211 |
| Шацкого,5а/1 | 172,3 | 1 | 5,26 | - | 1,7 | 1,71 | 1,62 | 0,95 | 20,2 | 19,6 | 38,6 | 37 | 35,38 | 79,09 | 43,71 | 0,136 | 0,0501 | 0,0485 |
| Энгельса,10/1 | 185,18 | 1 | 3 | - | 1,48 | 1,49 | 0,53 | 0,35 | 20,2 | 14,2 | 38,6 | 13,4 | 34,47 | 65,56 | 31,09 | 0,118 | 0,0435 | 0,0284 |
| Энгельса,10/2 | 185,18 | 1 | 3,3 | - | 1,24 | 1,25 | 0,63 | 0,5 | 20,2 | 16,2 | 38,6 | 22,8 | 33,75 | 65,17 | 31,41 | 0,099 | 0,0365 | 0,028 |
| Энгельса,13/2 | 182,37 | 1 | 3 | - | 0,88 | 0,68 | 0,48 | 0,7 | 18 | 15,4 | 33,2 | 23,6 | 28,18 | 64,86 | 36,68 | 0,07 | 0,0236 | 0,0196 |
| Энгельса,13/3 | 182,37 | 1 | 3 | - | 0,88 | 0,68 | 0,48 | 0,7 | 18 | 15,5 | 33,2 | 23,9 | 28,35 | 64,95 | 36,61 | 0,07 | 0,0236 | 0,0198 |
| Энгельса,22 | 182,37 | 1 | 3,45 | - | 0,71 | 0,72 | 0,68 | 0,94 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,1 | 33,18 | 67,68 | 34,5 | 0,057 | 0,021 | 0,0204 |
| Энгельса,25/1 | 181,98 | 1 | 7,2 | - | 1,86 | 1,88 | 2,51 | 1,33 | 20,2 | 21,7 | 38,6 | 43,8 | 25,17 | 63,57 | 38,4 | 0,149 | 0,0549 | 0,0597 |
| Энгельса,28 | 184,83 | 1 | 5,75 | - | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,01 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,8 | 29,42 | 63,13 | 33,71 | 0,138 | 0,0509 | 0,0509 |
| Энгельса,32/1 | 183,49 | 1 | 3 | - | 1,85 | 1,87 | 0,5 | 0,27 | 20,2 | 12,7 | 38,6 | 7,8 | 31,26 | 65,48 | 34,22 | 0,148 | 0,0546 | 0,031 |
| Энгельса,5 | 183,6 | 1 | 4,54 | - | 1,24 | 1,25 | 1,1 | 0,88 | 20,2 | 19,3 | 38,6 | 35,7 | 29,16 | 64,12 | 34,96 | 0,099 | 0,0365 | 0,0346 |
| Энгельса,9/20 | 184,99 | 1 | 3,64 | - | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,95 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37,1 | 25,45 | 60,61 | 35,16 | 0,055 | 0,0203 | 0,0197 |
| Энгельса,9/20/Озд.ц. | - | 1 | 3,54 | - | 0,68 | 0,68 | 0,64 | 0,93 | 20,2 | 19,7 | 38,6 | 37 | 26,69 | 61,23 | 34,55 | 0,054 | 0,0199 | 0,0193 |
| Эффит-ойл,АБК | 180,49 | 1 | 4,61 | - | 1,3 | 1,31 | 1,29 | 0,98 | 20,2 | 12,9 | 38,6 | 23,4 | 37,57 | 72,56 | 34,99 | 0,104 | 0,0383 | 0,0222 |

Таблица 3 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на ГВС по открытой схеме с зависимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Тип водоразбора | Наличие циркуляции | Количество цирк. шайб, шт. | Диаметр цирк. шайб, мм. | Количество подп. шайб, шт. | Диаметр подп. шайб, мм. | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Расход теплонос. цирк. Расчет | Расход теплонос. цирк. План | Расход теплонос. цирк. Факт | Коэф. гидрав. разрегул.6 | Темп. горяч. воды, °С Факт | Располаг. напор на вводе, м | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аксёнова,10/1 | 184,87 | Под + Обр | + | 1 | 10 | 1 | 17 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,08 | 2,08 | 3,4 | 1,64 | 67,2 | 12,52 | 53,39 | 40,87 | 0,1092 | 0,1092 | 0,111 |
| Аксёнова,11 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 23 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,49 | 1,49 | 1,55 | 1,04 | 66,1 | 18,33 | 55,41 | 37,08 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0785 |
| Аксёнова,12/1 | 184,33 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 17 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,43 | 2,43 | 2,32 | 0,96 | 67,4 | 22,03 | 59,71 | 37,68 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1272 |
| Аксёнова,13 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 23 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,51 | 1,03 | 65,7 | 17,21 | 59,16 | 41,94 | 0,077 | 0,077 | 0,0771 |
| Аксёнова,14/2 | 184,03 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 18 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 2,45 | 2,45 | 1,93 | 0,79 | 67,4 | 20,42 | 59 | 38,58 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1274 |
| Аксёнова,15/1 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 5,19 | 7,78 | 67,5 | 29,73 | 66,38 | 36,66 | 0,035 | 0,035 | 0,0364 |
| Аксёнова,15/2 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 1,02 | 67,3 | 30,19 | 66,71 | 36,51 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Аксёнова,15/3 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,01 | 67,1 | 29,63 | 66,38 | 36,74 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Аксёнова,15/4 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,01 | 66,7 | 29,39 | 66,23 | 36,85 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Аксёнова,15/5 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,99 | 66,3 | 28,49 | 65,74 | 37,25 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Аксёнова,16 | 184,87 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,44 | 7,27 | 67,5 | 26,42 | 61,39 | 34,97 | 0,0069 | 0,0069 | 0,007 |
| Аксёнова,17/1 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 18 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,76 | 1,76 | 1,72 | 0,98 | 66,8 | 31,66 | 67,38 | 35,72 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0923 |
| Аксёнова,18 | 185,24 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 23 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2 | 2 | 2,03 | 1,02 | 66,3 | 22,31 | 59,37 | 37,06 | 0,105 | 0,105 | 0,1051 |
| Аксёнова,4/1 | 186,19 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 12 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,44 | 1,44 | 2,16 | 1,5 | 66,8 | 15,18 | 53,79 | 38,61 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0767 |
| Аксёнова,4/3 | 186,19 | Под + Обр | + | 1 | 8 | 1 | 14 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,44 | 1,44 | 2,34 | 1,63 | 66,4 | 14,19 | 53,14 | 38,95 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0769 |
| Аксёнова,6/1 | 186,19 | Под + Обр | + | 1 | 9 | 1 | 14 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,65 | 1,65 | 2,7 | 1,63 | 65,3 | 11,41 | 51,85 | 40,43 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0882 |
| Аксёнова,7/1 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,41 | 0,84 | 66,4 | 19,58 | 56,21 | 36,63 | 0,0252 | 0,0252 | 0,025 |
| Аксёнова,7/2 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,41 | 0,85 | 66,6 | 20,4 | 56,45 | 36,05 | 0,0252 | 0,0252 | 0,025 |
| Аксёнова,7/3 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,41 | 0,86 | 66,7 | 20,35 | 56,75 | 36,4 | 0,0252 | 0,0252 | 0,025 |
| Аксёнова,7/4 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,88 | 66,8 | 21,33 | 57,09 | 35,76 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0251 |
| Аксёнова,7/5 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 0,89 | 67 | 22,01 | 57,49 | 35,49 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0251 |
| Аксёнова,7/6 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 0,9 | 67,1 | 22,78 | 57,95 | 35,17 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0251 |
| Аксёнова,7/7 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,91 | 67,2 | 22,19 | 58,09 | 35,9 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0251 |
| Аксёнова,8 | 186,19 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 15 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,54 | 1,05 | 67,1 | 17,77 | 55,55 | 37,78 | 0,077 | 0,077 | 0,0772 |
| Аксёнова,9 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 23 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,49 | 1,49 | 1,57 | 1,05 | 66,4 | 18,76 | 55,66 | 36,9 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0786 |
| АО "Голден Спиритс СА",АБК | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 50,76 | 72,98 | 22,23 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| АО "Голден Спиритс СА",Склад | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 50,76 | 72,99 | 22,23 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Белкинская,11/1 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,61 | 1,09 | 65,3 | 24,08 | 65,71 | 41,63 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0295 |
| Белкинская,11/2 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,61 | 1,1 | 66 | 24,69 | 65,98 | 41,29 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0295 |
| Белкинская,11/3 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,61 | 1,1 | 66,4 | 24,81 | 66,05 | 41,24 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0295 |
| Белкинская,11а | 181,45 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,59 | 2,46 | 67,2 | 25,46 | 64,72 | 39,25 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Белкинская,15/1 | 181,45 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,44 | 1,84 | 66,8 | 24,73 | 64,45 | 39,72 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Белкинская,15/2 | 181,45 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,44 | 1,85 | 67,4 | 24,94 | 64,57 | 39,63 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Белкинская,17 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 20 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,17 | 1,17 | 7,61 | 6,48 | 67,7 | 21,36 | 65,76 | 44,39 | 0,0616 | 0,0616 | 0,064 |
| Белкинская,17а | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 16 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,23 | 1,23 | 7,61 | 6,2 | 67,3 | 19,78 | 64,8 | 45,02 | 0,0644 | 0,0644 | 0,0669 |
| Белкинская,17б | 178,34 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21,46 | 65,2 | 43,74 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Белкинская,19/1 | 180,89 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 1,02 | 67 | 23,8 | 64,43 | 40,63 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Белкинская,19/2 | 180,89 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,8 | 1,03 | 67,4 | 24,31 | 64,71 | 40,4 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Белкинская,19/3 | 180,89 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 1,03 | 67,7 | 24,19 | 64,64 | 40,44 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Белкинская,19/4 | 180,89 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 1,02 | 67,4 | 24,14 | 64,45 | 40,31 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Белкинская,19/5 | 180,89 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 1,02 | 67,1 | 23,75 | 64,37 | 40,61 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Белкинская,19/6 | 180,89 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 1,01 | 66,7 | 23,26 | 64,1 | 40,84 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Белкинская,21/1 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 1 | 65,6 | 22,67 | 66,1 | 43,43 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Белкинская,21/2 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1 | 66,4 | 22,8 | 66,19 | 43,38 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Белкинская,21/3 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1 | 66,8 | 22,84 | 66,2 | 43,37 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Белкинская,21/4 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1 | 67,2 | 22,89 | 66,24 | 43,35 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Белкинская,21/5 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 8 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,41 | 2,54 | 67,5 | 22,94 | 66,27 | 43,34 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Белкинская,23а/1 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,32 | 0,32 | 0,58 | 1,83 | 67,5 | 23,83 | 66,82 | 42,98 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0171 |
| Белкинская,23а/2 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 10 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,32 | 0,32 | 0,58 | 1,83 | 67 | 23,6 | 66,78 | 43,18 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0171 |
| Белкинская,23а/3 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,32 | 0,32 | 0,58 | 1,82 | 66,4 | 23,61 | 66,69 | 43,08 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0171 |
| Белкинская,23б/1 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,32 | 0,32 | 0,43 | 1,35 | 66,9 | 22,88 | 66,44 | 43,57 | 0,0168 | 0,0168 | 0,017 |
| Белкинская,23б/2 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,32 | 0,32 | 0,43 | 1,35 | 67,5 | 23,18 | 66,55 | 43,36 | 0,0168 | 0,0168 | 0,017 |
| Белкинская,23б/3 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,32 | 0,32 | 0,43 | 1,35 | 66,9 | 22,88 | 66,44 | 43,57 | 0,0168 | 0,0168 | 0,017 |
| Белкинская,25/1 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,99 | 65,6 | 22,08 | 65,94 | 43,86 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Белкинская,25/2 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 7 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,99 | 66,3 | 21,59 | 66 | 44,41 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Белкинская,25/3 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 7 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,99 | 66,9 | 21,62 | 66,02 | 44,4 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Белкинская,25/4 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,99 | 67,3 | 22,26 | 66,06 | 43,8 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Белкинская,25/5 | 178,34 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 8 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,4 | 2,52 | 67,6 | 22,32 | 66,1 | 43,77 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Белкинская,27/1 | 180,64 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,75 | 0,91 | 66,3 | 21,8 | 63,35 | 41,56 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0432 |
| Белкинская,27/2 | 180,64 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,73 | 0,89 | 66,8 | 20,67 | 62,66 | 41,98 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0432 |
| Белкинская,27/3 | 180,64 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,74 | 0,9 | 67,1 | 21,04 | 62,88 | 41,85 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0432 |
| Белкинская,27/4 | 180,64 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,75 | 0,9 | 67,3 | 21,31 | 63,12 | 41,81 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0432 |
| Белкинская,27/5 | 180,64 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,77 | 0,93 | 67,6 | 22,78 | 64,03 | 41,25 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0433 |
| Белкинская,27/6 | 180,64 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,79 | 0,95 | 67,7 | 23,72 | 64,53 | 40,81 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0433 |
| Белкинская,29/1 | 177,9 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,96 | 66 | 17,24 | 63,62 | 46,38 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Белкинская,29/2 | 177,9 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,96 | 66,6 | 17,43 | 63,68 | 46,26 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Белкинская,29/3 | 177,9 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,97 | 67 | 17,47 | 63,71 | 46,24 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Белкинская,29/4 | 177,9 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,97 | 67,3 | 17,38 | 63,76 | 46,38 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Белкинская,29/5 | 177,9 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 8 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 3,22 | 6,04 | 67,6 | 17,57 | 63,77 | 46,2 | 0,028 | 0,028 | 0,0291 |
| Белкинская,29/6 | 177,9 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 8 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 3,23 | 6,06 | 67,8 | 17,64 | 63,86 | 46,22 | 0,028 | 0,028 | 0,0291 |
| Белкинская,3/1 | 177,41 | Под + Обр | + | 0 | 0 | 1 | 11 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 4,51 | 12,07 | 67,6 | 27,6 | 70,41 | 42,81 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0204 |
| Белкинская,3/2 | 177,41 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 11 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 4,51 | 12,08 | 67,3 | 27,69 | 70,46 | 42,78 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0204 |
| Белкинская,33/1 | 177,9 | Под + Обр | + | 1 | 10 | 1 | 17 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 4,19 | 2,86 | 67,5 | 20,26 | 65,69 | 45,43 | 0,077 | 0,077 | 0,0793 |
| Белкинская,35/1 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,6 | 1,02 | 67,7 | 23,53 | 66,48 | 42,96 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Белкинская,35/2 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 1,04 | 67,6 | 23,93 | 66,87 | 42,94 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Белкинская,37/1 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,6 | 0,98 | 67,6 | 23,5 | 66,47 | 42,97 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 |
| Белкинская,37/2 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,6 | 0,98 | 67,4 | 23,68 | 66,4 | 42,72 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 |
| Белкинская,37/3 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 13 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 4,04 | 6,58 | 67,2 | 20,47 | 64,96 | 44,49 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0335 |
| Белкинская,39/1 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 3,34 | 6,6 | 67,7 | 21,18 | 65,06 | 43,88 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0277 |
| Белкинская,39/2 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 3,25 | 6,41 | 67,5 | 19,97 | 64,4 | 44,43 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0276 |
| Белкинская,39/3 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 3,14 | 6,19 | 67,3 | 18,63 | 63,66 | 45,04 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0276 |
| Белкинская,39/4 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 2,98 | 5,87 | 66,9 | 16,57 | 62,65 | 46,08 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0276 |
| Белкинская,41/1 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,51 | 0,8 | 65,4 | 17,15 | 62,51 | 45,36 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0333 |
| Белкинская,41/2 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,51 | 0,8 | 66,1 | 16,85 | 62,62 | 45,77 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0333 |
| Белкинская,41/3 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,52 | 0,75 | 66,7 | 17,17 | 62,83 | 45,65 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0359 |
| Белкинская,41/4 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 12 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 4,14 | 5,97 | 67,1 | 17,36 | 62,65 | 45,3 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0378 |
| Белкинская,43/1 | 171,1 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 14 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 2,29 | 2,29 | 2,17 | 0,95 | 67,7 | 25,67 | 75,35 | 49,68 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1201 |
| Белкинская,45/1 | 171,1 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 14 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 2,37 | 2,37 | 2,44 | 1,03 | 67,2 | 24,27 | 74,47 | 50,2 | 0,1246 | 0,1246 | 0,1247 |
| Белкинская,47/1 | 169,47 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 14 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,43 | 2,43 | 2,48 | 1,02 | 67,7 | 24,97 | 76,63 | 51,66 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1275 |
| Белкинская,5/1 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,46 | 0,87 | 67,3 | 25,49 | 66,68 | 41,2 | 0,028 | 0,028 | 0,0278 |
| Белкинская,5/2 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,46 | 0,86 | 67,2 | 25,18 | 66,5 | 41,32 | 0,028 | 0,028 | 0,0278 |
| Белкинская,5/3 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,46 | 0,86 | 67 | 24,9 | 66,32 | 41,42 | 0,028 | 0,028 | 0,0278 |
| Белкинская,5/4 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,46 | 0,86 | 66,7 | 24,72 | 66,22 | 41,51 | 0,028 | 0,028 | 0,0278 |
| Белкинская,5а/1 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | 0,45 | 2,42 | 67,4 | 27,68 | 67,35 | 39,68 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0101 |
| Белкинская,5а/2 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | 0,45 | 2,41 | 66,9 | 27,54 | 67,28 | 39,74 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0101 |
| Белкинская,7/1 | 181,1 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,63 | 0,95 | 67,5 | 26,57 | 65,64 | 39,07 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Белкинская,7/2 | 181,1 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,63 | 0,94 | 67 | 26,05 | 65,33 | 39,28 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Белкинская,9 | 181,1 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,46 | 1,34 | 67,3 | 26,74 | 65,77 | 39,03 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0184 |
| Блохинцева,12 | 172,25 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 8 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,53 | 0,9 | 65 | 33,84 | 78,79 | 44,96 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0307 |
| в/ч 09,КПП | 173,94 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,54 | 75,99 | 43,44 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| в/ч 09,Сл.тыла | 171,94 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,04 | 77,18 | 46,14 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| в/ч 09,Стол. | 173,5 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27,87 | 73,76 | 45,89 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| в/ч 09/А | 174,11 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 18 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,76 | 1,76 | 1,69 | 0,96 | 66,6 | 30,08 | 75,34 | 45,27 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0922 |
| в/ч 09/А.2 | 174,11 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,52 | 75,29 | 43,77 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| в/ч 09/БВ | 174,04 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,71 | 75,46 | 43,75 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| в/ч 09/Мед. | 171,94 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,9 | 77,1 | 46,2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| в/ч 09/нов.стол. | 172,05 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,63 | 77,4 | 45,77 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| в/ч 33,13 блок | 174,63 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,31 | 76,21 | 41,9 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| в/ч 33,КПП | 175,26 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37,01 | 76,98 | 39,98 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| в/ч 33,ПТО | 174,63 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,28 | 76,2 | 41,92 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Гагарина,10 | 180,19 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 24 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 1,38 | 1,04 | 67,8 | 29,76 | 68,75 | 38,99 | 0,07 | 0,07 | 0,0701 |
| Гагарина,11/1 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 12 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,35 | 0,92 | 67,7 | 28,25 | 65,13 | 36,88 | 0,077 | 0,077 | 0,0767 |
| Гагарина,12/1 | 179,42 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 8 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,43 | 2,7 | 67,8 | 25,07 | 67,01 | 41,94 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Гагарина,13/1 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,48 | 0,82 | 67,3 | 28,06 | 65,02 | 36,96 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0305 |
| Гагарина,13/2 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,48 | 0,82 | 67,5 | 27,71 | 65,06 | 37,35 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0305 |
| Гагарина,13/3 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,48 | 0,82 | 67,1 | 26,91 | 64,96 | 38,05 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0305 |
| Гагарина,13/4 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,48 | 0,82 | 66,8 | 26,87 | 64,93 | 38,06 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0305 |
| Гагарина,13/5 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 1,11 | 66,3 | 27,19 | 64,75 | 37,55 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0309 |
| Гагарина,15/1 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,48 | 0,82 | 67,7 | 28,24 | 64,96 | 36,72 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0305 |
| Гагарина,15/2 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 1,11 | 66,9 | 27,89 | 64,75 | 36,86 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0309 |
| Гагарина,15/3 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 1,1 | 66,3 | 27,3 | 64,57 | 37,27 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0309 |
| Гагарина,16 | 180,19 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 22 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1 | 67,6 | 29,67 | 68,59 | 38,92 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 |
| Гагарина,17/1 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 12 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,34 | 0,91 | 67,6 | 28,52 | 64,96 | 36,45 | 0,077 | 0,077 | 0,0767 |
| Гагарина,18 | 179,5 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,46 | 1,55 | 67,6 | 25,36 | 66,95 | 41,59 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0156 |
| Гагарина,2/1 | 180,9 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 22 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,56 | 2,56 | 2,3 | 0,9 | 66,7 | 21,61 | 63,02 | 41,41 | 0,1024 | 0,1024 | 0,1018 |
| Гагарина,2/2 | 180,9 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 17 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,71 | 1,71 | 1,73 | 1,01 | 67,2 | 22,47 | 63,62 | 41,15 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 |
| Гагарина,2/3 | 180,9 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 18 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,71 | 1,71 | 1,49 | 0,87 | 67,4 | 23,99 | 64,33 | 40,34 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0891 |
| Гагарина,20/1 | 179,42 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 20 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,29 | 0,88 | 67,7 | 26,69 | 67,1 | 40,41 | 0,077 | 0,077 | 0,0766 |
| Гагарина,21/1 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,87 | 67,4 | 27,63 | 66,22 | 38,58 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Гагарина,21/2 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,66 | 0,88 | 67,5 | 28,4 | 66,76 | 38,36 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Гагарина,21/3 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,66 | 0,89 | 67,7 | 29,27 | 67,08 | 37,82 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Гагарина,22 | 180,64 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,38 | 64,45 | 40,07 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Гагарина,23/1 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,99 | 67,6 | 28,71 | 66,93 | 38,22 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Гагарина,23/2 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,98 | 67,6 | 28,1 | 66,63 | 38,53 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Гагарина,23/3 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,97 | 67,5 | 27,62 | 66,35 | 38,73 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Гагарина,23/4 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,96 | 67,4 | 27,01 | 66,07 | 39,06 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Гагарина,23/5 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,96 | 67,4 | 26,86 | 65,86 | 39 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Гагарина,24/1 | 180,07 | Под + Обр | + | 1 | 8 | 1 | 15 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,12 | 3,12 | 3,24 | 1,04 | 66,8 | 25,01 | 66 | 40,99 | 0,1248 | 0,1248 | 0,125 |
| Гагарина,24/3 | 180,07 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 13 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,08 | 2,08 | 2,2 | 1,06 | 67,4 | 24,64 | 66,83 | 42,19 | 0,1092 | 0,1092 | 0,1094 |
| Гагарина,24/5 | 180,07 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 13 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,08 | 2,08 | 1,94 | 0,93 | 67,7 | 28,34 | 67,82 | 39,47 | 0,1092 | 0,1092 | 0,1089 |
| Гагарина,25/1 | 182,68 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,94 | 67,3 | 24,92 | 62,97 | 38,05 | 0,0448 | 0,0448 | 0,0447 |
| Гагарина,25/2 | 182,68 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,94 | 66,9 | 24,65 | 62,93 | 38,27 | 0,0448 | 0,0448 | 0,0447 |
| Гагарина,25/3 | 182,68 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,85 | 0,85 | 0,79 | 0,92 | 66,4 | 24,04 | 62,44 | 38,4 | 0,0448 | 0,0448 | 0,0447 |
| Гагарина,26/1 | 178,48 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 13 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,12 | 1,12 | 1,04 | 0,93 | 67,7 | 25,9 | 68,09 | 42,19 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0586 |
| Гагарина,27/1 | 181,3 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 1,64 | 7,7 | 67,5 | 28,45 | 66,79 | 38,33 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0117 |
| Гагарина,27а | 181,39 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 1,98 | 67,9 | 29,13 | 66,74 | 37,61 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Гагарина,28/1 | 179,5 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 17 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 8,75 | 5,97 | 67,6 | 18,58 | 63,21 | 44,64 | 0,077 | 0,077 | 0,08 |
| Гагарина,29а | 182,68 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 7,18 | 64,8 | 24,75 | 63,67 | 38,92 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0051 |
| Гагарина,30 | 178,2 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28,19 | 69,05 | 40,85 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Гагарина,31/1 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,61 | 0,88 | 66,6 | 24,31 | 65,03 | 40,72 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0362 |
| Гагарина,31/2 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,61 | 0,88 | 67 | 24,66 | 65,26 | 40,61 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0362 |
| Гагарина,31/3 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,63 | 0,91 | 67,3 | 26,37 | 66,29 | 39,93 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Гагарина,31/4 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,63 | 0,92 | 67,6 | 26,51 | 66,35 | 39,84 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Гагарина,32/1 | 178,2 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 15 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,95 | 1,95 | 1,86 | 0,95 | 67,5 | 26,13 | 68,36 | 42,23 | 0,1022 | 0,1022 | 0,102 |
| Гагарина,33 | 180,32 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27,21 | 66,34 | 39,13 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Гагарина,34/1 | 180,77 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 12 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,12 | 1,12 | 1,02 | 0,91 | 67,5 | 24,98 | 65,21 | 40,24 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0586 |
| Гагарина,35/1 | 180,32 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28,71 | 67,21 | 38,5 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Гагарина,36/1 | 180,77 | Под + Обр | + | 1 | 11,5 | 1 | 15 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 3,44 | 3,44 | 4,92 | 1,43 | 67 | 14,34 | 58,84 | 44,5 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1399 |
| Гагарина,36/3 | 180,77 | Под + Обр | + | 1 | 8 | 1 | 17 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 2,29 | 2,29 | 2,62 | 1,14 | 67,4 | 16,19 | 60,28 | 44,09 | 0,1204 | 0,1204 | 0,121 |
| Гагарина,36/5 | 180,77 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 15 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 2,29 | 2,29 | 2,34 | 1,02 | 67,6 | 22,42 | 63,63 | 41,21 | 0,1204 | 0,1204 | 0,1205 |
| Гагарина,37/1 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1,01 | 65 | 27,63 | 66,86 | 39,23 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| Гагарина,37/2 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 10 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1,01 | 66,2 | 27,21 | 66,86 | 39,65 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| Гагарина,37/3 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1,01 | 66,9 | 27,15 | 66,88 | 39,72 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| Гагарина,37б | 180 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26,49 | 66,27 | 39,78 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0137 |
| Гагарина,38 | 180,12 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 5 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 6,68 | 67,6 | 22,56 | 66 | 43,44 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0075 |
| Гагарина,39/1 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 1,1 | 67,6 | 27,71 | 67,03 | 39,33 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0309 |
| Гагарина,39/2 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 10 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 1,1 | 67,2 | 27,37 | 66,96 | 39,59 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0309 |
| Гагарина,39/3 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 1,1 | 66,7 | 27,52 | 66,92 | 39,4 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0309 |
| Гагарина,4 | 180,9 | Под + Обр | + | 1 | 10 | 1 | 24 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,04 | 1,04 | 4,54 | 4,37 | 67,8 | 29,19 | 67,5 | 38,32 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0565 |
| Гагарина,40/1 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 1,32 | 67,4 | 23,58 | 66,59 | 43,01 | 0,0238 | 0,0238 | 0,024 |
| Гагарина,40/2 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 1,32 | 64,6 | 23,66 | 66,55 | 42,89 | 0,0238 | 0,0238 | 0,024 |
| Гагарина,41/1 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,47 | 0,84 | 66,2 | 27,18 | 66,71 | 39,53 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0292 |
| Гагарина,41/2 | 180,32 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,47 | 0,84 | 64,8 | 27,21 | 66,69 | 39,48 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0292 |
| Гагарина,42/1 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,44 | 0,83 | 66,1 | 23,92 | 66,59 | 42,68 | 0,028 | 0,028 | 0,0278 |
| Гагарина,42/2 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,44 | 0,83 | 66,7 | 23,72 | 66,55 | 42,84 | 0,028 | 0,028 | 0,0278 |
| Гагарина,42/3 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,44 | 0,83 | 67,2 | 23,89 | 66,57 | 42,68 | 0,028 | 0,028 | 0,0278 |
| Гагарина,43/1 | 177,1 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,78 | 0,95 | 67,1 | 23,88 | 68 | 44,12 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0433 |
| Гагарина,43/2 | 177,1 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,79 | 0,95 | 67,7 | 24,16 | 68,17 | 44,01 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0433 |
| Гагарина,43/3 | 177,1 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,78 | 0,95 | 67,1 | 23,87 | 68 | 44,12 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0433 |
| Гагарина,44/1 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,96 | 67,4 | 22,51 | 65,86 | 43,35 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0321 |
| Гагарина,44/2 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,57 | 0,93 | 67,3 | 21,41 | 65,18 | 43,77 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0321 |
| Гагарина,44/3 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,56 | 0,91 | 67,2 | 20,42 | 64,59 | 44,17 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0321 |
| Гагарина,44/4 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,55 | 0,89 | 67,1 | 19,55 | 64,1 | 44,56 | 0,0322 | 0,0322 | 0,032 |
| Гагарина,45/1 | 177,1 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 24 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,83 | 0,95 | 67,8 | 27,49 | 69,83 | 42,34 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0461 |
| Гагарина,46/1 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,52 | 0,92 | 66,5 | 17,13 | 62,84 | 45,71 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0293 |
| Гагарина,46/2 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,52 | 0,93 | 67 | 17,35 | 63,05 | 45,7 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0293 |
| Гагарина,46/3 | 178,71 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,52 | 0,93 | 66,4 | 17,13 | 63,05 | 45,92 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0293 |
| Гагарина,47 | 177,1 | Под + Обр | - | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25,41 | 68,54 | 43,12 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Гагарина,5(маг) | 182,76 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26,16 | 63,7 | 37,54 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Гагарина,51/1 | 177,1 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,77 | 0,94 | 67,6 | 23,15 | 67,58 | 44,43 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0433 |
| Гагарина,51/2 | 177,1 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,77 | 0,93 | 67,4 | 22,88 | 67,44 | 44,56 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0433 |
| Гагарина,51/3 | 177,1 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,77 | 0,93 | 67 | 22,73 | 67,36 | 44,63 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0433 |
| Гагарина,53 | 177,1 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 8 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 5,43 | 66,4 | 22,86 | 67,36 | 44,49 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0136 |
| Гагарина,55 | 177,1 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 7,15 | 67,7 | 22,35 | 69,87 | 47,52 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0075 |
| Гагарина,57/1 | 180,86 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | 1,11 | 65 | 25,98 | 65,38 | 39,41 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0295 |
| Гагарина,57/2 | 180,86 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 10 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | 1,11 | 66,2 | 25,7 | 65,46 | 39,76 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0295 |
| Гагарина,57/3 | 180,86 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | 1,12 | 66,8 | 25,97 | 65,49 | 39,52 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0295 |
| Гагарина,59/1 | 180,86 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 11 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 4,03 | 7,2 | 67,6 | 25,4 | 65,35 | 39,94 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0306 |
| Гагарина,59/2 | 180,86 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,47 | 0,83 | 67,4 | 26,33 | 65,83 | 39,5 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0292 |
| Гагарина,59/3 | 180,86 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,47 | 0,83 | 67 | 26,18 | 65,78 | 39,61 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0292 |
| Гагарина,6/1 | 180,89 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 8 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | 0,44 | 2,36 | 67,5 | 25,61 | 65,61 | 39,99 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0101 |
| Гагарина,6/2 | 180,89 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 8 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | 0,44 | 2,36 | 66,8 | 25,6 | 65,6 | 40 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0101 |
| Гагарина,61/1 | 180,86 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,96 | 66,3 | 26,1 | 65,6 | 39,51 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 |
| Гагарина,61/2 | 180,88 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,96 | 65 | 25,99 | 65,52 | 39,53 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 |
| Гагарина,63/1 | 180,22 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,82 | 1,07 | 67,7 | 26,3 | 66,43 | 40,13 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0407 |
| Гагарина,63/2 | 180,22 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,82 | 1,06 | 67,2 | 25,94 | 66,37 | 40,43 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0407 |
| Гагарина,63/3 | 180,22 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,82 | 1,06 | 66,4 | 25,91 | 66,2 | 40,29 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0407 |
| Гагарина,7/1 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 9 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,34 | 0,91 | 67,5 | 27,78 | 65,03 | 37,25 | 0,077 | 0,077 | 0,0767 |
| Гагарина,9/1 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 11 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,35 | 0,92 | 67,6 | 24,95 | 65,16 | 40,21 | 0,077 | 0,077 | 0,0767 |
| Глинки,11 | 168,76 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,41 | 1,73 | 66,4 | 21,83 | 75,68 | 53,85 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0128 |
| Глинки,15 | 172,13 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 9 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,55 | 1,87 | 66,4 | 19,53 | 71,82 | 52,29 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Глинки,7 | 166,54 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26,99 | 80,24 | 53,25 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Горького,60/1 | 169,12 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 16 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 1,02 | 66 | 27,87 | 78,72 | 50,85 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| Горького,60/2 | 169,12 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 16 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 1,06 | 66,7 | 30,08 | 79,98 | 49,91 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0337 |
| Горького,62/1 | 169,4 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 16 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,99 | 66,7 | 25,3 | 78,98 | 53,68 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Горького,62/2 | 169,4 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 16 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,99 | 66,1 | 28,59 | 78,86 | 50,27 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ГСК Эра,. | 188 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 41,88 | 66,83 | 24,95 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 |
| Гурьянова,1 | 177,38 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 17 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,88 | 1,88 | 10,92 | 5,81 | 67 | 19,52 | 65,58 | 46,07 | 0,0752 | 0,0752 | 0,079 |
| Гурьянова,11/1 | 181,88 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28,83 | 65,77 | 36,94 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Гурьянова,13 | 181,88 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 17 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,05 | 0,05 | 0,28 | 6,1 | 66,9 | 25,2 | 65,6 | 40,39 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0186 |
| Гурьянова,15 | 181,88 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27,38 | 65,06 | 37,68 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Гурьянова,17/1 | 178,93 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 10 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,32 | 1,32 | 1,24 | 0,94 | 65,7 | 21,73 | 66,53 | 44,79 | 0,0528 | 0,0528 | 0,0526 |
| Гурьянова,19/1 | 178,93 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27,09 | 67,64 | 40,55 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Гурьянова,19а/1 | 178,93 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 10 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,82 | 0,93 | 67,3 | 24,84 | 67,42 | 42,58 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0461 |
| Гурьянова,19а/2 | 178,93 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 10 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,82 | 0,93 | 67 | 24,69 | 67,33 | 42,64 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0461 |
| Гурьянова,21/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 1,74 | 65,6 | 31,97 | 68,7 | 36,73 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Гурьянова,23/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 20 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,95 | 1,95 | 2,59 | 1,33 | 67,3 | 27,82 | 65,91 | 38,1 | 0,1022 | 0,1022 | 0,1033 |
| Гурьянова,25/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 20 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,79 | 1,79 | 2,66 | 1,49 | 66,9 | 29,54 | 67,01 | 37,47 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0951 |
| Гурьянова,3 | 177,38 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,98 | 68,33 | 43,35 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Гурьянова,5 | 177,38 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 17 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,41 | 1,41 | 1,55 | 1,09 | 66,3 | 18,61 | 65,1 | 46,49 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0745 |
| Гурьянова,7 | 177,38 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 17 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 7,72 | 5,26 | 65,8 | 14,95 | 63,1 | 48,15 | 0,077 | 0,077 | 0,0799 |
| Гурьянова,9/1 | 181,88 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 17 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,17 | 0,17 | 0,45 | 2,64 | 66,7 | 26,94 | 65,35 | 38,41 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0664 |
| Железнодорожная,6 | 175,99 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,47 | 0,47 | 1,49 | 3,2 | 59,6 | 40,75 | 78,35 | 37,6 | 0,0536 | 0,0536 | 0,0544 |
| Жолио-Кюри,4/1 | 173,49 | Под + Обр | + | 0 | 40 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,33 | 0,33 | 2,54 | 7,69 | 66,7 | 29,56 | 74,73 | 45,17 | 0,038 | 0,038 | 0,0387 |
| Жолио-Кюри,5 | 171,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 36,92 | 80,46 | 43,54 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Жукова,10 | 176,33 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,77 | 74,11 | 40,34 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Жукова,1а | 173,1 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,84 | 78,53 | 42,69 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Жукова,6 | 176,33 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,07 | 0,07 | 0,34 | 4,97 | 66,3 | 20,98 | 67,38 | 46,4 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0271 |
| Заводская,11 | 173,5 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,4 | 0,95 | 67,5 | 30,96 | 75,78 | 44,82 | 0,077 | 0,077 | 0,0768 |
| Заводская,13/1 | 170,62 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 19 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,57 | 1,57 | 1,7 | 1,08 | 67,5 | 31,18 | 78,92 | 47,74 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0829 |
| Заводская,13/2 | 170,62 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 19 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,57 | 1,57 | 1,69 | 1,08 | 67,1 | 30,88 | 78,73 | 47,86 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0828 |
| Заводская,15/1 | 169,84 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,52 | 1,52 | 1,41 | 0,92 | 67,5 | 31 | 79,62 | 48,61 | 0,0798 | 0,0798 | 0,0795 |
| Заводская,15/2 | 169,84 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,52 | 1,52 | 1,4 | 0,92 | 66,8 | 30,61 | 79,38 | 48,77 | 0,0798 | 0,0798 | 0,0795 |
| Заводская,3/1 | 176,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,51 | 0,87 | 66,9 | 31,67 | 73,68 | 42,01 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Заводская,3/2 | 176,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,51 | 0,88 | 67,3 | 31,82 | 73,82 | 42,01 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Заводская,3/3 | 176,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,52 | 0,88 | 67,6 | 32,02 | 73,89 | 41,88 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Заводская,3/4 | 176,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,52 | 0,88 | 67,6 | 32,03 | 73,9 | 41,87 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Заводская,3/5 | 176,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,51 | 0,88 | 67,3 | 31,81 | 73,77 | 41,96 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Заводская,3/6 | 176,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,51 | 0,87 | 67 | 31,61 | 73,7 | 42,09 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Заводская,3/7 | 176,2 | Под | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,59 | 0,59 | 0,51 | 0,87 | 66,6 | 32,63 | 73,55 | 40,92 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| ЗАО "Газремэнерго",АБК/1 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 50,31 | 72,75 | 22,44 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ЗАО "Обнинские мясопродукты",Гл.корп. | 186,78 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 10 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,17 | 1,17 | 1,11 | 0,95 | 60,4 | 46,8 | 71,71 | 24,9 | 0,0616 | 0,0616 | 0,0615 |
| ЗАО "Русское Белое Золото",ПВИ | 182,75 | Под + Обр | - | 1 | 3,5 | 1 | 35 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 46,91 | 75,01 | 28,1 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Звёздная,11 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,87 | 67,1 | 27,72 | 60,78 | 33,06 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Звёздная,13/1 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,67 | 1,47 | 65 | 29,77 | 61,83 | 32,06 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Звёздная,13/2 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,67 | 1,47 | 66,1 | 29,64 | 61,84 | 32,19 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Звёздная,13/3 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,67 | 1,47 | 66,7 | 29,62 | 61,87 | 32,25 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Звёздная,13/4 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,67 | 1,47 | 67,1 | 29,75 | 61,95 | 32,2 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Звёздная,13/5 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,67 | 1,48 | 67,5 | 29,88 | 62,07 | 32,19 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Звёздная,13/6 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 12 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 3,57 | 7,88 | 67,8 | 30,08 | 62,09 | 32,01 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0248 |
| Звёздная,15 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 23 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,65 | 1,65 | 12,44 | 7,52 | 67,4 | 27,97 | 60,88 | 32,9 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0903 |
| Звёздная,17/1 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1,73 | 1,73 | 1,54 | 0,89 | 67,2 | 25,22 | 59,33 | 34,11 | 0,091 | 0,091 | 0,0905 |
| Звёздная,19 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 17 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,31 | 0,9 | 66,7 | 27,06 | 60,37 | 33,3 | 0,077 | 0,077 | 0,0766 |
| Звёздная,1а | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 20 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 3,08 | 3,08 | 18,8 | 6,1 | 67,8 | 26,91 | 62,69 | 35,78 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1295 |
| Звёздная,1б/1 | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 18 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 2,64 | 2,64 | 17,88 | 6,77 | 67,6 | 23,61 | 61,15 | 37,54 | 0,1056 | 0,1056 | 0,1111 |
| Звёздная,1в | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 16 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,92 | 1,92 | 1,78 | 0,92 | 67,1 | 24,06 | 61,34 | 37,28 | 0,0768 | 0,0768 | 0,0765 |
| Звёздная,2 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 2,22 | 7,56 | 66,7 | 27,57 | 61,06 | 33,49 | 0,0154 | 0,0154 | 0,016 |
| Звёздная,21/1 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 23 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,63 | 1,63 | 1,49 | 0,91 | 67,2 | 23,5 | 58,43 | 34,93 | 0,0854 | 0,0854 | 0,0851 |
| Звёздная,3 | 183,96 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25,12 | 61,67 | 36,55 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Звёздная,4/1 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 8 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,49 | 1,67 | 67 | 30,04 | 62,26 | 32,21 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Звёздная,4/2 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,49 | 1,66 | 67,1 | 30,34 | 62,21 | 31,87 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Звёздная,5/1 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,95 | 67,6 | 28,68 | 61,3 | 32,63 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Звёздная,5/2 | 186,75 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 29,93 | 61,48 | 31,55 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Звёздная,6 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,5 | 1,7 | 67,6 | 31,27 | 63,01 | 31,74 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Звёздная,7 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,8 | 0,8 | 0,86 | 1,07 | 67,7 | 28,25 | 61,07 | 32,82 | 0,042 | 0,042 | 0,0421 |
| Звёздная,8 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,44 | 1,49 | 67,3 | 23,35 | 58,43 | 35,08 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0156 |
| Звёздная,9 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 1,11 | 67,3 | 27,94 | 60,91 | 32,97 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0309 |
| ИП "Заренков",склад 2 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 5 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1,02 | 55 | 43,88 | 76,86 | 32,98 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0196 |
| ИП Гожин В.В.,. | 178,21 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 43,04 | 77,34 | 34,29 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 |
| ИФЗ,Автомойка | 170 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26,08 | 76,11 | 50,03 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ИФЗ,Гараж | 169,99 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,86 | 75,47 | 50,62 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ИФЗ,ЛК | 159 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23,84 | 85,98 | 62,14 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Калужская,1/1 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,95 | 67,5 | 33,23 | 65,43 | 32,2 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Калужская,1/2 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,95 | 67,3 | 32,46 | 65,09 | 32,64 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Калужская,1/3 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,94 | 67,1 | 32,32 | 64,9 | 32,58 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Калужская,1/4 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,94 | 66,8 | 32,17 | 64,81 | 32,64 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Калужская,1/5 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,94 | 66,2 | 32,25 | 64,76 | 32,51 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Калужская,10 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 21 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,49 | 1,49 | 1,56 | 1,04 | 66,2 | 26,25 | 63,19 | 36,94 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0785 |
| Калужская,11/1 | 184,38 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,65 | 65,94 | 32,29 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Калужская,11/2 | 184,38 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 21 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,44 | 0,98 | 66,7 | 33,41 | 65,78 | 32,37 | 0,077 | 0,077 | 0,0769 |
| Калужская,13/1 | 184,38 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 5,13 | 7,4 | 67,6 | 27,03 | 62,65 | 35,63 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0379 |
| Калужская,13/2 | 184,38 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,64 | 0,93 | 67,6 | 26,11 | 62,77 | 36,67 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Калужская,13/3 | 184,38 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,63 | 0,91 | 67,3 | 25,67 | 62,02 | 36,35 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0362 |
| Калужская,15/1 | 184,38 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,98 | 66,6 | 29,9 | 64,47 | 34,57 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Калужская,15/2 | 184,38 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,98 | 67,1 | 29,76 | 64,54 | 34,78 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Калужская,15/3 | 184,38 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,98 | 67,4 | 30,11 | 64,6 | 34,48 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Калужская,2/1 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,95 | 67 | 32,64 | 67,03 | 34,39 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Калужская,2/2 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,95 | 66,8 | 32,86 | 66,99 | 34,13 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Калужская,2/3 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,95 | 66,3 | 32,8 | 66,95 | 34,15 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Калужская,2/4 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,95 | 65,6 | 32,71 | 66,92 | 34,21 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Калужская,3/1 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,63 | 0,91 | 66,4 | 25,4 | 61,18 | 35,78 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0362 |
| Калужская,3/2 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,64 | 0,92 | 66,8 | 25,95 | 61,63 | 35,69 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Калужская,3/3 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,64 | 0,92 | 67,1 | 26,57 | 61,8 | 35,23 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Калужская,3/4 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,93 | 67,2 | 27,01 | 62,05 | 35,04 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Калужская,3/5 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 5,18 | 7,48 | 67,5 | 27,42 | 62,3 | 34,87 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0379 |
| Калужская,4/1 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 20 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 2,02 | 66,1 | 30,52 | 65,46 | 34,94 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Калужская,4/2 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 7,11 | 63,7 | 20,83 | 65,43 | 44,6 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0085 |
| Калужская,5/1 | 184,38 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,24 | 65,7 | 32,46 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Калужская,5/2 | 184,38 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 21 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,43 | 0,97 | 67,7 | 33,11 | 65,6 | 32,49 | 0,077 | 0,077 | 0,0769 |
| Калужская,6/1 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1,73 | 1,73 | 1,67 | 0,96 | 67,4 | 29,97 | 65,44 | 35,46 | 0,091 | 0,091 | 0,0909 |
| Калужская,7 | 184,38 | Под + Обр | - | 1 | 50 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,99 | 65,59 | 32,6 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Калужская,8/1 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 14 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,76 | 1,76 | 1,62 | 0,92 | 66,7 | 28,09 | 64,46 | 36,36 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0921 |
| Калужская,9/1 | 184,79 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 1,05 | 66,9 | 25,35 | 61,31 | 35,96 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0407 |
| Калужская,9/2 | 184,79 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,82 | 1,06 | 67,2 | 25,72 | 61,65 | 35,93 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0407 |
| Калужская,9/3 | 184,79 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 5,47 | 7,07 | 67,6 | 24,9 | 60,92 | 36,01 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0422 |
| Комарова,1/1 | 181,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,07 | 69 | 34,93 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Комарова,10(басейн) | 181,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,6 | 68,13 | 35,53 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Комарова,10(хозбл) | 181,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,12 | 68,47 | 35,35 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Комарова,10/3 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 14 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,43 | 0,97 | 66,9 | 32,07 | 68,35 | 36,27 | 0,077 | 0,077 | 0,0769 |
| Комарова,10а/2 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,48 | 2,99 | 67,4 | 32,21 | 68,31 | 36,1 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0087 |
| Комарова,11/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 4,75 | 6,86 | 66,7 | 23,28 | 63,51 | 40,23 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0378 |
| Комарова,3/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 17 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,76 | 1,76 | 1,65 | 0,94 | 64,9 | 29,57 | 66,91 | 37,33 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0702 |
| Комарова,3а | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 10 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,79 | 7,16 | 66,3 | 23,71 | 64,27 | 40,56 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Комарова,5/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 20 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 3,24 | 3,24 | 2,88 | 0,89 | 67,4 | 25,79 | 64,78 | 38,99 | 0,1296 | 0,1296 | 0,1288 |
| Комарова,6 | 183,18 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,08 | 67,38 | 33,3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Комарова,7/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,92 | 66 | 24,98 | 64,24 | 39,26 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Комарова,8 | 183,18 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | 6,84 | 67,9 | 32,41 | 67,4 | 35 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0174 |
| Комарова,9/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 20 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,95 | 1,95 | 2,54 | 1,3 | 67,5 | 26,81 | 65,38 | 38,57 | 0,1022 | 0,1022 | 0,1032 |
| Коммунальный проезд,12/1 | 180,21 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 47,99 | 78,04 | 30,06 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Комсомольская,19 | 167,45 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | 0,5 | 2,7 | 66,9 | 33,91 | 84,95 | 51,05 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0101 |
| Комсомольская,19а | 167,45 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,51 | 2,13 | 66,9 | 33,67 | 84,42 | 50,74 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Комсомольская,21 | 166,46 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,27 | 0,52 | 1,95 | 66,9 | 34,14 | 84,81 | 50,66 | 0,014 | 0,014 | 0,0143 |
| Комсомольская,21а | 166,58 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,49 | 2,31 | 66,8 | 31,79 | 83,37 | 51,58 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0115 |
| Комсомольская,29 | 169,73 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,52 | 2,15 | 66,9 | 34,39 | 81,6 | 47,21 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Комсомольская,38а | 172,75 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,77 | 78,89 | 43,11 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Комсомольская,39а | 173,72 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 9 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,7 | 1,46 | 67 | 32,04 | 76,79 | 44,75 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Кончаловского,3 | 170 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27,23 | 77,25 | 50,02 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Королёва,1/1 | 177,48 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 20 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2 | 2 | 3,07 | 1,54 | 67,7 | 39,5 | 76,43 | 36,93 | 0,105 | 0,105 | 0,1066 |
| Королёва,10/1 | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 16 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 9,68 | 7,26 | 67,7 | 27,99 | 63,66 | 35,67 | 0,07 | 0,07 | 0,0728 |
| Королёва,10а | 183,96 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,79 | 65,87 | 33,08 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Королёва,12 | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 17 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,49 | 1,49 | 2,14 | 1,43 | 67 | 26,04 | 62,57 | 36,53 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0794 |
| Королёва,12а | 186,24 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,44 | 0,44 | 0,6 | 1,36 | 66,6 | 24,03 | 59,26 | 35,23 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0179 |
| Королёва,13 | 185,97 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | 7,71 | 67,9 | 33,36 | 65,2 | 31,84 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 |
| Королёва,14 | 183,96 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25,01 | 61,67 | 36,65 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| Королёва,14а | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 16 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,49 | 1,49 | 2,01 | 1,34 | 66,1 | 22,81 | 60,58 | 37,76 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0792 |
| Королёва,15/1 | 183,96 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,97 | 67,06 | 32,09 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Королёва,15/2 | 183,96 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,95 | 67,04 | 32,09 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Королёва,16/1 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,49 | 1,49 | 1,43 | 0,96 | 67,7 | 32,08 | 65,95 | 33,86 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0783 |
| Королёва,16/2 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,49 | 1,49 | 1,42 | 0,95 | 67,5 | 31,57 | 65,65 | 34,08 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0782 |
| Королёва,17 | 183,96 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,18 | 65,65 | 33,47 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Королёва,18/1 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,69 | 1,44 | 67,6 | 32,26 | 65,9 | 33,64 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Королёва,18/2 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,68 | 1,43 | 67,4 | 31,37 | 65,53 | 34,16 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Королёва,18/3 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,68 | 1,41 | 67,3 | 30,95 | 65,19 | 34,24 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Королёва,19/1 | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,7 | 1,86 | 67,7 | 33,26 | 66,55 | 33,29 | 0,0196 | 0,0196 | 0,02 |
| Королёва,19/2 | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,69 | 1,86 | 67,3 | 32,89 | 66,44 | 33,55 | 0,0196 | 0,0196 | 0,02 |
| Королёва,19/3 | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,69 | 1,86 | 67,2 | 32,83 | 66,41 | 33,58 | 0,0196 | 0,0196 | 0,02 |
| Королёва,19/4 | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 9 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,69 | 1,85 | 66,7 | 31,12 | 66,32 | 35,2 | 0,0196 | 0,0196 | 0,02 |
| Королёва,19/5 | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,69 | 1,85 | 66,2 | 32,7 | 66,23 | 33,54 | 0,0196 | 0,0196 | 0,02 |
| Королёва,21/1 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,49 | 1,4 | 66,1 | 29,3 | 64,32 | 35,01 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0184 |
| Королёва,21/2 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,49 | 1,41 | 66,7 | 29,51 | 64,53 | 35,03 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0184 |
| Королёва,21/3 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,49 | 1,41 | 67,2 | 29,6 | 64,59 | 34,99 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0184 |
| Королёва,21/4 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 2,7 | 7,8 | 67,6 | 28,19 | 64,54 | 36,36 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0189 |
| Королёва,21/5 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,49 | 1,41 | 67 | 29,92 | 64,67 | 34,75 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0184 |
| Королёва,23 | 184 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,76 | 64,71 | 33,96 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Королёва,25/1 | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 16 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,4 | 0,95 | 67,6 | 30,31 | 65,25 | 34,94 | 0,077 | 0,077 | 0,0768 |
| Королёва,27/1 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,7 | 0,9 | 67,7 | 31,97 | 65,9 | 33,93 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Королёва,27/2 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,7 | 0,9 | 67,6 | 31,95 | 65,83 | 33,88 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Королёва,27/3 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,69 | 0,9 | 67,2 | 31,63 | 65,64 | 34,01 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Королёва,27/4 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,68 | 0,89 | 66,8 | 30,71 | 65,14 | 34,44 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Королёва,29/1 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,69 | 1,3 | 67,6 | 32,2 | 65,9 | 33,71 | 0,028 | 0,028 | 0,0283 |
| Королёва,29/2 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,96 | 66,6 | 32,17 | 65,89 | 33,72 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Королёва,3/1 | 177,48 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 20 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 2,92 | 2,92 | 2,94 | 1,01 | 67,6 | 35,62 | 74,2 | 38,57 | 0,1168 | 0,1168 | 0,1168 |
| Королёва,31 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 23 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 1,15 | 0,92 | 67,2 | 31,69 | 65,79 | 34,1 | 0,0658 | 0,0658 | 0,0656 |
| Королёва,5/1 | 177,48 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 20 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 1 | 67,3 | 31,1 | 71,57 | 40,47 | 0,1104 | 0,1104 | 0,1104 |
| Королёва,7/1 | 182,23 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 17 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,64 | 1,64 | 1,67 | 1,02 | 66,9 | 30,38 | 66,3 | 35,92 | 0,0656 | 0,0656 | 0,0657 |
| Красных Зорь,18/1 | 171,98 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28,2 | 75,89 | 47,69 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Красных Зорь,18а | 171,98 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28,33 | 75,96 | 47,63 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Красных Зорь,22 | 171,89 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,52 | 3,28 | 66 | 37,97 | 81,63 | 43,66 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0087 |
| Красных Зорь,22а | 171,89 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 39,27 | 81,63 | 42,36 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Красных Зорь,23/1 | 171,89 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 36,38 | 80,02 | 43,64 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Красных Зорь,24 | 174,62 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 41,94 | 80,31 | 38,37 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Красных Зорь,24а | 174,62 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 6,3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 8,93 | 65,6 | 36,83 | 80,02 | 43,19 | 0,0046 | 0,0046 | 0,005 |
| Красных Зорь,25 | 172,48 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,52 | 2,42 | 66 | 34,56 | 79,2 | 44,64 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0115 |
| Красных Зорь,26 | 174,62 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,76 | 2,6 | 66 | 37,74 | 80,35 | 42,6 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0158 |
| Красных Зорь,28 | 174,62 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 42,26 | 80,48 | 38,22 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
| Красных Зорь,31 | 177,3 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 43,6 | 78,5 | 34,9 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Красных Зорь,7а | 177,23 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,24 | 0,24 | 1,89 | 7,87 | 66,8 | 31,04 | 71,93 | 40,89 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0281 |
| Курчатова,11 | 177,9 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 15 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 0,95 | 66,9 | 37,44 | 75,08 | 37,64 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0307 |
| Курчатова,13/1 | 177,9 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 38,97 | 75,39 | 36,41 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| Курчатова,15/1 | 177,9 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 19 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,39 | 1,39 | 1,25 | 0,9 | 67,6 | 37,36 | 75,02 | 37,65 | 0,0728 | 0,0728 | 0,0725 |
| Курчатова,15/2 | 177,9 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 19 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,39 | 1,39 | 1,23 | 0,89 | 67,4 | 36,63 | 74,53 | 37,9 | 0,0728 | 0,0728 | 0,0724 |
| Курчатова,15/3 | 177,9 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,39 | 1,39 | 1,5 | 1,08 | 67 | 35,63 | 73,97 | 38,34 | 0,0728 | 0,0728 | 0,073 |
| Курчатова,16/1 | 179,26 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37,5 | 73,41 | 35,91 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Курчатова,17/1 | 179,75 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 19 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 1,3 | 0,98 | 67,6 | 40,92 | 75,15 | 34,23 | 0,07 | 0,07 | 0,0699 |
| Курчатова,17/2 | 179,75 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 19 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 1,3 | 0,98 | 67,1 | 40,71 | 75,03 | 34,32 | 0,07 | 0,07 | 0,0699 |
| Курчатова,17/3 | 179,75 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 19 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 1,3 | 0,97 | 66,2 | 40,67 | 75,01 | 34,34 | 0,07 | 0,07 | 0,0699 |
| Курчатова,19/1 | 179,28 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 19 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,41 | 1,41 | 12,21 | 8,64 | 67,7 | 40,14 | 75,19 | 35,05 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0773 |
| Курчатова,19/2 | 179,28 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 19 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,41 | 1,41 | 1,3 | 0,92 | 67,2 | 40,43 | 75,35 | 34,92 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0739 |
| Курчатова,19/3 | 179,28 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 19 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,41 | 1,41 | 1,3 | 0,92 | 66,4 | 40,34 | 75,3 | 34,96 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0739 |
| Курчатова,19а | 177,82 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 43,6 | 77,99 | 34,39 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Курчатова,20/1 | 177,56 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 15 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,76 | 1,76 | 1,59 | 0,9 | 67,6 | 39,61 | 76,58 | 36,97 | 0,0924 | 0,0924 | 0,092 |
| Курчатова,20а | 177,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 41,63 | 77,16 | 35,53 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Курчатова,21/1 | 177,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 42,91 | 77,91 | 35 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Курчатова,21/2 | 177,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 42,94 | 77,93 | 34,99 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Курчатова,21/4 | 177,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 43,59 | 78,25 | 34,65 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Курчатова,22 | 177,56 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1,73 | 1,73 | 1,6 | 0,92 | 67,7 | 39,26 | 76,85 | 37,58 | 0,091 | 0,091 | 0,0907 |
| Курчатова,22а/1 | 177,56 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 20 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 2,76 | 2,76 | 2,45 | 0,89 | 66,6 | 33,23 | 72,9 | 39,67 | 0,1104 | 0,1104 | 0,1097 |
| Курчатова,23/1 | 178,3 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 44,7 | 78,09 | 33,39 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Курчатова,23/3 | 178,3 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1,73 | 1,73 | 1,66 | 0,96 | 67,6 | 42,48 | 77,95 | 35,48 | 0,091 | 0,091 | 0,0908 |
| Курчатова,24 | 177,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37,27 | 74,7 | 37,43 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Курчатова,24а | 177,56 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 1,12 | 1,12 | 0,37 | 0,33 | 67 | 34,42 | 73,46 | 39,03 | 0,0448 | 0,0448 | 0,0411 |
| Курчатова,26/1 | 177,48 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 17 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,8 | 1,8 | 1,66 | 0,92 | 66,5 | 43,82 | 78,89 | 35,08 | 0,072 | 0,072 | 0,0717 |
| Курчатова,26а/1 | 177,56 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 6 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | 6,55 | 67 | 24,45 | 72,99 | 48,54 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0137 |
| Курчатова,26б | 177,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 6,7 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 7,73 | 67 | 32,56 | 73,06 | 40,5 | 0,0092 | 0,0092 | 0,01 |
| Курчатова,26в | 177,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,11 | 72,96 | 38,84 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| Курчатова,27-1 | 185,13 | - | - | - | - | - | - | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 4,13 | 4,13 | 4,31 | 1,04 | 67,6 | 44,95 | 71,85 | 26,9 | 0,217 | 0,217 | 0,2174 |
| Курчатова,27-2 | 185,13 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 46,01 | 71,93 | 25,92 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Курчатова,27а/2 | 185 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 46,99 | 72,65 | 25,66 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Курчатова,28 | 177,48 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 16 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,92 | 1,92 | 2,02 | 1,05 | 67,7 | 43,78 | 78,99 | 35,21 | 0,1008 | 0,1008 | 0,101 |
| Курчатова,28а | 177,48 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,81 | 0,92 | 67,7 | 43,25 | 78,7 | 35,44 | 0,0462 | 0,0462 | 0,046 |
| Курчатова,28а(маг) | 177,48 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 44,47 | 78,73 | 34,27 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |
| Курчатова,29/1 | 186,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,59 | 2,01 | 67,8 | 42,61 | 70,34 | 27,73 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Курчатова,30 | 177,48 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 16 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,92 | 1,92 | 1,99 | 1,04 | 67,7 | 42,27 | 78,35 | 36,08 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1009 |
| Курчатова,31 | 186,2 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 44,84 | 70,21 | 25,37 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Курчатова,31/Хозблок | 186,2 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 44,46 | 70,05 | 25,59 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Курчатова,33/1 | 186,2 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 19 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 0,99 | 67,8 | 40,91 | 68,57 | 27,66 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 |
| Курчатова,33/2 | 186,2 | Под + Обр | - | 1 | 4 | 1 | 19 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 41,37 | 68,26 | 26,89 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Курчатова,35/1 | 186,2 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 19 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 67,8 | 39,48 | 67,75 | 28,27 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0545 |
| Курчатова,35/2 | 186,2 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 19 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 67,8 | 39,39 | 67,7 | 28,3 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0545 |
| Курчатова,37 | 182,69 | Под + Обр | + | 1 | 15 | 1 | 20 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,05 | 2,05 | 10,14 | 4,94 | 66,9 | 31,68 | 67,06 | 35,38 | 0,1078 | 0,1078 | 0,1118 |
| Курчатова,38/1 | 186,19 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 14 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 2,8 | 2,8 | 13,57 | 4,85 | 67,1 | 15,77 | 54,1 | 38,33 | 0,147 | 0,147 | 0,1524 |
| Курчатова,39/1 | 182,69 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 13 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 1,3 | 1,47 | 67,3 | 40,85 | 72,21 | 31,36 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0468 |
| Курчатова,39/2 | 182,69 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 39,96 | 71,1 | 31,14 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Курчатова,40/1 | 186,19 | Под + Обр | + | 1 | 8 | 1 | 14 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,91 | 2,91 | 2,96 | 1,02 | 67 | 21,04 | 57,3 | 36,26 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1527 |
| Курчатова,41/1 | 183,61 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,56 | 1,92 | 67,7 | 40,09 | 70,79 | 30,71 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Курчатова,41/2 | 183,61 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 20 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,56 | 1,92 | 67,7 | 39,95 | 70,68 | 30,73 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Курчатова,42/1 | 186,19 | Под + Обр | + | 1 | 8 | 1 | 14 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 2,61 | 2,61 | 2,74 | 1,05 | 67 | 18,07 | 55,5 | 37,43 | 0,1372 | 0,1372 | 0,1375 |
| Курчатова,43/1 | 181,47 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 21 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 2,72 | 2,72 | 2,65 | 0,98 | 67,7 | 38,8 | 72,21 | 33,41 | 0,1428 | 0,1428 | 0,1427 |
| Курчатова,44/Виктория+ | 184,82 | Под + Обр | - | 1 | 4 | 1 | 11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26,52 | 61,29 | 34,77 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Курчатова,44а | 184,82 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22,55 | 59,03 | 36,47 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Курчатова,44б | 184,82 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22,26 | 58,83 | 36,57 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Курчатова,45 | 181,47 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 20 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 2,56 | 2,56 | 2,28 | 0,89 | 67,3 | 39,54 | 72,56 | 33,01 | 0,1344 | 0,1344 | 0,1337 |
| Курчатова,46 | 184,82 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 7 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,81 | 0,92 | 67 | 25,14 | 61,13 | 35,99 | 0,0462 | 0,0462 | 0,046 |
| Курчатова,47/1(1) | 183,61 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 12 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 1,28 | 0,96 | 67,5 | 39,46 | 70,41 | 30,95 | 0,07 | 0,07 | 0,0699 |
| Курчатова,47/1(2) | 183,61 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 12 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 1,28 | 0,96 | 67,4 | 38,77 | 70,3 | 31,53 | 0,07 | 0,07 | 0,0699 |
| Курчатова,47/2(1) | 183,61 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 12 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 1,23 | 0,92 | 67,2 | 36 | 68,61 | 32,62 | 0,07 | 0,07 | 0,0698 |
| Курчатова,47/2(2) | 183,61 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 12 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 1,22 | 0,91 | 67 | 35,75 | 68,19 | 32,43 | 0,07 | 0,07 | 0,0697 |
| Курчатова,47/3(1) | 183,61 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 12 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 1,19 | 0,9 | 66,4 | 34,29 | 67,33 | 33,04 | 0,07 | 0,07 | 0,0697 |
| Курчатова,47/3(2) | 183,61 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 12 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 1,19 | 0,89 | 66,2 | 34,01 | 67,17 | 33,16 | 0,07 | 0,07 | 0,0697 |
| Курчатова,47/Баня | 186,07 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,54 | 64,52 | 29,98 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Курчатова,47/гар. | 181,43 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,26 | 69,01 | 34,75 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Курчатова,47/Склад | 186,07 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,32 | 64,41 | 30,08 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Курчатова,47/Спорт | 183,61 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 39,66 | 69,98 | 30,32 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Курчатова,47/Столов. | 181,43 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,11 | 68,94 | 34,82 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Курчатова,5 | 171,28 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 38,76 | 81,93 | 43,17 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Курчатова,50 | 184,82 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 6,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 7,64 | 66,4 | 27,6 | 63,18 | 35,57 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0037 |
| Курчатова,51а/1 | 187,11 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 36,01 | 64,75 | 28,74 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Курчатова,51б/1 | 187,11 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,5 | 1,72 | 62,5 | 31,56 | 63,03 | 31,47 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Курчатова,52/1 | 184,82 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 2,21 | 2,21 | 2,33 | 1,05 | 67,4 | 29,7 | 63,8 | 34,1 | 0,1162 | 0,1162 | 0,1164 |
| Курчатова,52/2 | 184,82 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 19 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 2,21 | 2,21 | 2,29 | 1,04 | 67,1 | 29 | 63,29 | 34,28 | 0,1162 | 0,1162 | 0,1164 |
| Курчатова,54 | 182,63 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 25 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 2,67 | 2,67 | 2,53 | 0,95 | 67,5 | 34,84 | 69,03 | 34,19 | 0,14 | 0,14 | 0,1397 |
| Курчатова,56 | 182,63 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,64 | 68,73 | 33,09 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Курчатова,58 | 182,63 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 22 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,28 | 1,28 | 1,33 | 1,04 | 67,2 | 27,48 | 64,99 | 37,51 | 0,0672 | 0,0672 | 0,0673 |
| Курчатова,6/2 | 173,92 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,1 | 76,25 | 43,15 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Курчатова,60 | 182,63 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 22 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,28 | 1,28 | 1,35 | 1,05 | 67,1 | 28,52 | 65,42 | 36,9 | 0,0672 | 0,0672 | 0,0673 |
| Курчатова,60а | 182,63 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,47 | 67,55 | 34,07 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Курчатова,62/1 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,83 | 65,9 | 27,79 | 64,59 | 36,8 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0305 |
| Курчатова,62/2 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,83 | 66,5 | 27,39 | 64,67 | 37,28 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Курчатова,62/3 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,84 | 66,8 | 27,89 | 64,98 | 37,09 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Курчатова,64/1 | 182,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,4 | 0,4 | 0,46 | 1,14 | 66,7 | 24,94 | 64,16 | 39,22 | 0,021 | 0,021 | 0,0211 |
| Курчатова,64/2 | 182,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,4 | 0,4 | 0,46 | 1,15 | 66,9 | 25,07 | 64,23 | 39,16 | 0,021 | 0,021 | 0,0211 |
| Курчатова,64/3 | 182,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,4 | 0,4 | 0,46 | 1,15 | 67,1 | 25,38 | 64,41 | 39,03 | 0,021 | 0,021 | 0,0211 |
| Курчатова,66 | 182,2 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,59 | 1,3 | 65,6 | 22,8 | 62,8 | 40 | 0,0238 | 0,0238 | 0,024 |
| Курчатова,68/1 | 182,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,32 | 0,32 | 0,37 | 1,16 | 67 | 13,2 | 59,45 | 46,26 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0169 |
| Курчатова,68/2 | 182,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 1,12 | 66 | 12,36 | 58,85 | 46,49 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0169 |
| Курчатова,8а/1 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 10 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,37 | 0,94 | 66,7 | 29,64 | 74,21 | 44,57 | 0,077 | 0,077 | 0,0768 |
| Курчатова,8б | 172,73 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,11 | 75,77 | 45,66 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Кутузова,1 | 175,6 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,77 | 75,69 | 39,92 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Кутузова,3 | 175,6 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,5 | 3,1 | 61,7 | 34 | 75,36 | 41,36 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0087 |
| Кутузова,4 | 175,78 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 20 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,87 | 1,87 | 1,75 | 0,94 | 66,9 | 32,91 | 74,74 | 41,83 | 0,098 | 0,098 | 0,0977 |
| Кутузова,7 | 175,51 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,27 | 0,27 | 0,53 | 1,95 | 65,6 | 35,38 | 76,07 | 40,69 | 0,031 | 0,031 | 0,0314 |
| Ленина,100 | 178,83 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 17 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,01 | 67,1 | 26,87 | 68,12 | 41,25 | 0,0624 | 0,0624 | 0,0624 |
| Ленина,102/1 | 178,83 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 21 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 3,08 | 3,08 | 2,82 | 0,92 | 66,8 | 24,83 | 66,96 | 42,13 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1226 |
| Ленина,103/1 | 179,1 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1,73 | 1,73 | 1,67 | 0,97 | 66,9 | 30,27 | 69,73 | 39,47 | 0,091 | 0,091 | 0,0909 |
| Ленина,103/2 | 179,1 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1,73 | 1,73 | 1,67 | 0,97 | 66,8 | 30,22 | 69,72 | 39,5 | 0,091 | 0,091 | 0,0909 |
| Ленина,104/1 | 178,83 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 16 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,82 | 0,94 | 67 | 26,08 | 67,84 | 41,76 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0461 |
| Ленина,104в/1 | 178,83 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 22 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,76 | 1,76 | 1,71 | 0,97 | 66,5 | 22,8 | 65,6 | 42,8 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0923 |
| Ленина,106 | 178,83 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27,35 | 68,06 | 40,71 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Ленина,108/1 | 178,83 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 15 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 4,88 | 7,32 | 67 | 26,43 | 68,08 | 41,64 | 0,035 | 0,035 | 0,0364 |
| Ленина,110 | 178,93 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 21 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 3,2 | 3,2 | 2,94 | 0,92 | 66,3 | 26,77 | 68,01 | 41,24 | 0,128 | 0,128 | 0,1274 |
| Ленина,112 | 178,93 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 21 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 3 | 3 | 2,93 | 0,98 | 66,8 | 26,69 | 67,95 | 41,25 | 0,12 | 0,12 | 0,1198 |
| Ленина,114 | 178,93 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 21 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 3,08 | 3,08 | 3,09 | 1 | 67,5 | 29,75 | 69,74 | 39,99 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 |
| Ленина,116 | 178,93 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 17 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,64 | 1,64 | 1,66 | 1,01 | 67,2 | 29,99 | 69,78 | 39,79 | 0,0656 | 0,0656 | 0,0657 |
| Ленина,118 | 178,93 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 21 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 3,08 | 3,08 | 3,14 | 1,02 | 67,6 | 30,84 | 70,31 | 39,46 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1233 |
| Ленина,119 | 178,37 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,33 | 71,28 | 38,95 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ленина,120/1 | 178,93 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 5,43 | 7,83 | 67,7 | 30,43 | 70,17 | 39,74 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0379 |
| Ленина,121/Анкор | 178,37 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,73 | 72,01 | 38,29 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Ленина,122/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 21 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 3,04 | 3,04 | 2,81 | 0,93 | 67,4 | 24,58 | 64,1 | 39,52 | 0,1216 | 0,1216 | 0,1211 |
| Ленина,123 | 180,8 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,63 | 69,54 | 35,91 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Ленина,124/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,61 | 0,88 | 65,5 | 24,42 | 63,9 | 39,47 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0362 |
| Ленина,125 | 180,8 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 8,6 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 7,86 | 67,6 | 31,12 | 69,06 | 37,94 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0062 |
| Ленина,126/1 | 182 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 22 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1 | 67,7 | 32,83 | 68,42 | 35,59 | 0,0616 | 0,0616 | 0,0616 |
| Ленина,127/1 | 181,25 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,6 | 68,01 | 36,41 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Ленина,127/2 | 181,25 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,26 | 68,35 | 36,08 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Ленина,127/3 | 181,25 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,22 | 68,32 | 36,1 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Ленина,127а/1 | 181,25 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,75 | 68,08 | 36,34 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Ленина,128 | 184 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17,22 | 57,37 | 40,15 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Ленина,128а/1 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,32 | 0,9 | 67,6 | 27,51 | 63,32 | 35,81 | 0,077 | 0,077 | 0,0767 |
| Ленина,129/3 | 180,99 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28,65 | 66,7 | 38,06 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Ленина,129/4 | 180,99 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,67 | 68,26 | 36,59 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Ленина,130 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 20 | 1 | 22 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,81 | 1,81 | 8,46 | 4,66 | 67,6 | 14,77 | 56,33 | 41,56 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0986 |
| Ленина,131 | 180,99 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,4 | 6,61 | 66,7 | 27,95 | 66,32 | 38,37 | 0,0069 | 0,0069 | 0,007 |
| Ленина,131а(гараж) | 180,99 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26,83 | 65,72 | 38,89 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Ленина,132 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 10 | 1 | 22 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,97 | 1,97 | 3,98 | 2,01 | 67,6 | 17,14 | 57,66 | 40,52 | 0,1036 | 0,1036 | 0,1059 |
| Ленина,133/1 | 180,99 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 8 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1 | 65,4 | 23,99 | 65,2 | 41,21 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 |
| Ленина,134 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 20 | 1 | 22 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,97 | 1,97 | 9,97 | 5,05 | 67,6 | 17,95 | 58,29 | 40,34 | 0,1036 | 0,1036 | 0,1074 |
| Ленина,144/(маг.) | 182,76 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27,3 | 63,97 | 36,67 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Ленина,144/1 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 9 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,3 | 0,89 | 67,7 | 26,06 | 64,01 | 37,95 | 0,077 | 0,077 | 0,0766 |
| Ленина,146/1 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 11 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 0,95 | 67,9 | 26,52 | 64,25 | 37,73 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0461 |
| Ленина,146магаз. | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 7,43 | 67,9 | 25,72 | 64,28 | 38,56 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0025 |
| Ленина,150/1 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 11 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,3 | 0,88 | 67,5 | 26,3 | 63,92 | 37,62 | 0,077 | 0,077 | 0,0766 |
| Ленина,152/1 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 10 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 2,21 | 7,55 | 67,5 | 27,65 | 64,7 | 37,05 | 0,0154 | 0,0154 | 0,016 |
| Ленина,154/1 | 182,76 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 12 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,33 | 0,9 | 67,7 | 27,41 | 64,64 | 37,23 | 0,077 | 0,077 | 0,0767 |
| Ленина,156/1 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 1,11 | 67,6 | 25,37 | 66,3 | 40,93 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0155 |
| Ленина,156/2 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 1,1 | 67 | 25,9 | 66,2 | 40,3 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0155 |
| Ленина,158/1 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 1,04 | 67,4 | 23,35 | 64,97 | 41,62 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Ленина,158/2 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,79 | 1,06 | 67,2 | 23,07 | 64,8 | 41,73 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Ленина,158/3 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 16 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,78 | 0,88 | 67 | 22,25 | 64,31 | 42,06 | 0,0462 | 0,0462 | 0,046 |
| Ленина,160/1 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,6 | 1,02 | 67,1 | 22,26 | 64,62 | 42,36 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Ленина,160/2 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 1,05 | 66,8 | 23,15 | 64,54 | 41,39 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Ленина,160/3 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,78 | 0,88 | 66,1 | 23,11 | 64,27 | 41,16 | 0,0462 | 0,0462 | 0,046 |
| Ленина,162/1 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 0,44 | 0,87 | 66,5 | 23,69 | 64,63 | 40,95 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0264 |
| Ленина,162/2 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 0,44 | 0,87 | 66,2 | 23,42 | 64,56 | 41,14 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0264 |
| Ленина,162/3 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 0,44 | 0,87 | 65,9 | 23,44 | 64,5 | 41,06 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0264 |
| Ленина,162/4 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 0,44 | 0,87 | 65,5 | 23,26 | 64,39 | 41,13 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0264 |
| Ленина,162/5 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 0,44 | 0,87 | 65 | 22,73 | 64,34 | 41,61 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0264 |
| Ленина,162/6 | 180,58 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 0,44 | 0,86 | 64,5 | 22,92 | 64,17 | 41,25 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0264 |
| Ленина,164/1 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,62 | 0,93 | 67,2 | 25,06 | 64,78 | 39,72 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Ленина,164/2 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,92 | 67 | 24,54 | 64,53 | 39,99 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Ленина,164/3 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,91 | 66,8 | 24,32 | 64,4 | 40,08 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Ленина,164/4 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,91 | 66,5 | 24,23 | 64,34 | 40,12 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Ленина,164/5 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,91 | 65,9 | 24,26 | 64,29 | 40,03 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Ленина,166/1 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,92 | 67,1 | 24,68 | 64,52 | 39,84 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Ленина,166/2 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,62 | 0,93 | 67,2 | 25 | 64,78 | 39,78 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Ленина,166/3 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,62 | 0,93 | 67,3 | 25,43 | 65,01 | 39,58 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Ленина,168/1 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,79 | 1,05 | 67,1 | 23,99 | 64,11 | 40,12 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Ленина,168/2 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 1,05 | 66,8 | 23,64 | 64,02 | 40,38 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Ленина,168/3 | 181,02 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 1,03 | 66,2 | 23,04 | 63,55 | 40,51 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 |
| Ленина,170/1 | 181,91 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 18 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 1,04 | 66,6 | 23,49 | 62,99 | 39,5 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Ленина,170/2 | 181,91 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,35 | 63,06 | 38,71 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Ленина,172/1 | 181,91 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 18 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 4,93 | 6,6 | 66,8 | 21,72 | 61,98 | 40,26 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0407 |
| Ленина,172/2 | 181,91 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23,01 | 62,33 | 39,32 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Ленина,174/1 | 182,02 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 14 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,91 | 0,91 | 0,9 | 1 | 67 | 19,57 | 60,72 | 41,15 | 0,0476 | 0,0476 | 0,0476 |
| Ленина,174/2 | 182,02 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 13 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,91 | 0,91 | 0,9 | 0,99 | 66,8 | 19,22 | 60,47 | 41,26 | 0,0476 | 0,0476 | 0,0476 |
| Ленина,174/3 | 182,02 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 13 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 0,98 | 66,5 | 19,03 | 60,36 | 41,33 | 0,0476 | 0,0476 | 0,0476 |
| Ленина,174/4 | 182,02 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 14 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,97 | 66,2 | 18,39 | 59,99 | 41,6 | 0,0476 | 0,0476 | 0,0475 |
| Ленина,176/1 | 178 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1 | 66,2 | 22,94 | 66,66 | 43,72 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Ленина,176/2 | 178 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 1,01 | 66,6 | 23,38 | 66,96 | 43,58 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Ленина,178/1 | 178 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,6 | 0,9 | 67 | 23,56 | 67,1 | 43,55 | 0,035 | 0,035 | 0,0348 |
| Ленина,178/2 | 178 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,6 | 0,9 | 67,3 | 23,8 | 67,17 | 43,38 | 0,035 | 0,035 | 0,0348 |
| Ленина,178/3 | 178 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,91 | 67,5 | 23,92 | 67,32 | 43,4 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Ленина,180/1 | 178 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,99 | 67,8 | 24,37 | 67,56 | 43,19 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 |
| Ленина,180/2 | 178 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,6 | 0,98 | 67,7 | 23,74 | 67,13 | 43,4 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 |
| Ленина,180/3 | 178 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,96 | 67,6 | 22,94 | 66,68 | 43,75 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 |
| Ленина,182/1 | 178 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,98 | 67,4 | 22,6 | 66,29 | 43,68 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Ленина,182/2 | 178 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,97 | 67,2 | 21,48 | 66,04 | 44,56 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Ленина,184 | 179,15 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 22 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,28 | 1,28 | 1,77 | 1,38 | 67,7 | 17,67 | 62,56 | 44,9 | 0,0672 | 0,0672 | 0,068 |
| Ленина,186 | 179,15 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 22 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,41 | 1,41 | 1,82 | 1,29 | 67,5 | 18,57 | 63,09 | 44,52 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0749 |
| Ленина,188 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,43 | 2,67 | 67,4 | 25,06 | 71,47 | 46,41 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Ленина,192 | 177,1 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,44 | 67,96 | 43,53 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
| Ленина,194/1 | 179,15 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 21 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,56 | 1,9 | 67,7 | 21,5 | 64,9 | 43,4 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Ленина,194/2 | 179,15 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20,79 | 63,74 | 42,96 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Ленина,194/3 | 179,15 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 21 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,36 | 1,23 | 67,3 | 15,83 | 61,9 | 46,07 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0155 |
| Ленина,196/1 | 178,43 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 14 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,95 | 1,15 | 67,4 | 21,81 | 65,6 | 43,78 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0436 |
| Ленина,196/2 | 178,43 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 13 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,94 | 1,14 | 67,2 | 21,34 | 65,34 | 44 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0436 |
| Ленина,196/3 | 178,43 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 13 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,93 | 1,12 | 67 | 20,94 | 65,1 | 44,16 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0436 |
| Ленина,196/4 | 178,43 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 14 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 1,12 | 1,35 | 66,6 | 20,28 | 64,68 | 44,39 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0439 |
| Ленина,198/1 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 1,02 | 67,5 | 24,25 | 70,91 | 46,66 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Ленина,198/2 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 1,02 | 67,4 | 23,85 | 70,7 | 46,85 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Ленина,200/1 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 1,05 | 67,3 | 23,56 | 70,61 | 47,05 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Ленина,200/2 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 1,04 | 67,2 | 23,42 | 70,44 | 47,03 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Ленина,200/3 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 1,04 | 66,9 | 23,14 | 70,36 | 47,21 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Ленина,202/1 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,76 | 1,14 | 66,7 | 22,52 | 69,98 | 47,46 | 0,035 | 0,035 | 0,0352 |
| Ленина,202/2 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,76 | 1,14 | 66,6 | 22,58 | 69,9 | 47,33 | 0,035 | 0,035 | 0,0352 |
| Ленина,202/3 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,76 | 1,14 | 66,2 | 22,21 | 69,79 | 47,58 | 0,035 | 0,035 | 0,0352 |
| Ленина,204/1 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,75 | 1,13 | 65,8 | 22,26 | 69,6 | 47,34 | 0,035 | 0,035 | 0,0352 |
| Ленина,204/2 | 174,55 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,75 | 1,12 | 65,3 | 21,33 | 69,49 | 48,16 | 0,035 | 0,035 | 0,0352 |
| Ленина,206 | 171,61 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 22 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,41 | 1,41 | 7,5 | 5,31 | 67,4 | 15,05 | 68,73 | 53,68 | 0,0742 | 0,0742 | 0,077 |
| Ленина,208 | 171,01 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23,49 | 73,75 | 50,27 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Ленина,21 | 171,33 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,53 | 79,61 | 45,07 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Ленина,210 | 171,61 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,36 | 1,36 | 6,73 | 4,95 | 67,4 | 12,12 | 67,12 | 55,01 | 0,0714 | 0,0714 | 0,074 |
| Ленина,214 | 178,22 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 1,74 | 67,6 | 25,03 | 67,8 | 42,77 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0137 |
| Ленина,216/1 | 178,22 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 20 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 3,71 | 3,71 | 0,46 | 0,12 | 67,5 | 25,55 | 67,86 | 42,31 | 0,1946 | 0,1946 | 0,1673 |
| Ленина,218/1 | 177,82 | Под + Обр | + | 1 | 20 | 1 | 11 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 4,77 | 6,88 | 67,3 | 24,46 | 67,66 | 43,2 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0378 |
| Ленина,218/2 | 177,82 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,62 | 0,89 | 66,8 | 24,99 | 68,07 | 43,08 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0362 |
| Ленина,218/3 | 177,82 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,62 | 0,89 | 66,4 | 24,89 | 67,92 | 43,04 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0362 |
| Ленина,218/4 | 177,82 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,61 | 0,88 | 64,9 | 24,19 | 67,55 | 43,35 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0362 |
| Ленина,222/1 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 1,01 | 66,5 | 23,82 | 76,1 | 52,27 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Ленина,222/2 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 1,03 | 67 | 24,31 | 76,42 | 52,11 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Ленина,224/1 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,96 | 67,5 | 24,9 | 76,81 | 51,91 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0335 |
| Ленина,224/2 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,97 | 67,7 | 25,4 | 77,01 | 51,61 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| Ленина,224/3 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,96 | 67,6 | 25,01 | 76,84 | 51,83 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0335 |
| Ленина,226/1 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,61 | 0,95 | 67,4 | 24,45 | 76,55 | 52,1 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0335 |
| Ленина,226/2 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,79 | 1,23 | 67,2 | 24,18 | 76,36 | 52,17 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0339 |
| Ленина,226/3 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,78 | 1,23 | 67 | 23,89 | 76,26 | 52,37 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0339 |
| Ленина,228/1 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,78 | 1,22 | 66,8 | 23,7 | 76,14 | 52,45 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0339 |
| Ленина,228/2 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,78 | 1,21 | 66,6 | 23,52 | 76 | 52,48 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0338 |
| Ленина,228/3 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,78 | 1,21 | 66,5 | 23,32 | 75,95 | 52,64 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0338 |
| Ленина,230/1 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,97 | 1,39 | 65,9 | 22,88 | 75,66 | 52,78 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0368 |
| Ленина,230/2 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,96 | 1,38 | 65,6 | 22,42 | 75,36 | 52,94 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0368 |
| Ленина,36(стол) | 174,76 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37,02 | 77,49 | 40,47 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Ленина,54 | 176,98 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1 | 66,5 | 31,5 | 73,03 | 41,53 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Ленина,56 | 175,96 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 16 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 1,03 | 65,9 | 30,71 | 73,61 | 42,89 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Ленина,57 | 176,09 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 19 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,76 | 1,76 | 1,82 | 1,03 | 67 | 34,52 | 76,01 | 41,49 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0925 |
| Ленина,58/1 | 173,53 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 16 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,72 | 1,35 | 66,9 | 34,05 | 78,05 | 44 | 0,028 | 0,028 | 0,0283 |
| Ленина,59/2 | 172 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,72 | 1,49 | 66,8 | 34,5 | 79,42 | 44,92 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0256 |
| Ленина,60 | 171,45 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 16 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,98 | 66,4 | 32,47 | 78,75 | 46,28 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Ленина,62 | 171,45 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,92 | 1,11 | 66,6 | 32,87 | 78,92 | 46,05 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0436 |
| Ленина,63/1 | 172 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,74 | 1,06 | 66,8 | 35,5 | 80,06 | 44,56 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0365 |
| Ленина,69/1 | 170,21 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 20 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 1,01 | 66,1 | 36,09 | 82,04 | 45,95 | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 |
| Ленина,69/2 | 170,21 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 11 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 1,01 | 66,9 | 34,66 | 82,24 | 47,58 | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 |
| Ленина,69/3 | 170,21 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 17 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,11 | 0,11 | 0,36 | 3,21 | 65,7 | 37,26 | 82,23 | 44,97 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0438 |
| Ленина,71 | 170,5 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,93 | 8,5 | 67 | 36,13 | 81,29 | 45,17 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Ленина,72/1 | 170,49 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37,51 | 82,02 | 44,51 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Ленина,72/2 | 170,49 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37,55 | 82,04 | 44,49 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Ленина,73 | 170,15 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 36,88 | 81,98 | 45,1 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Ленина,74а | 171,33 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 36,49 | 80,66 | 44,17 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Ленина,74б/нач.шк.3 | 172,73 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 29,54 | 75,46 | 45,92 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Ленина,74в | 171,33 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,43 | 8,53 | 66,7 | 36,39 | 80,61 | 44,21 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0059 |
| Ленина,75/1 | 169,51 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,87 | 81,02 | 47,15 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Ленина,75а/Медтехникум | 169,51 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 15 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 2,35 | 2,35 | 1,95 | 0,83 | 67,2 | 29,29 | 77,99 | 48,7 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1222 |
| Ленина,77 | 170,35 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 16 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,05 | 2,05 | 1,84 | 0,9 | 66,8 | 36,4 | 82,06 | 45,66 | 0,1078 | 0,1078 | 0,1073 |
| Ленина,79/1 | 169,1 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 16 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,05 | 2,05 | 1,81 | 0,88 | 66,8 | 35,21 | 82,67 | 47,46 | 0,1078 | 0,1078 | 0,1072 |
| Ленина,79/2 | 169,1 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 36,19 | 82,57 | 46,38 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Ленина,81 | 169,1 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 16 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,92 | 1,92 | 1,8 | 0,94 | 65,9 | 34,84 | 82,31 | 47,48 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1005 |
| Ленина,82/1.25 | 173,1 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 36,88 | 79,08 | 42,2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Ленина,82/4.25 | 173,1 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 8,65 | 67,8 | 37,38 | 79,34 | 41,96 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0075 |
| Ленина,82/гараж | 173,1 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,8 | 78,51 | 42,7 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Ленина,82/гл.корп. | 173,72 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 52 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,91 | 67,8 | 35,01 | 77,98 | 42,97 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0307 |
| Ленина,83 | 169,82 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1,73 | 1,73 | 1,75 | 1,01 | 67,2 | 32,66 | 80,53 | 47,87 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Ленина,83а/1 | 169,3 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 16 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,5 | 1,02 | 67,2 | 35,04 | 82,54 | 47,5 | 0,077 | 0,077 | 0,0771 |
| Ленина,85,Дет.пол./сомат. | 172,62 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,98 | 78,54 | 43,56 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Ленина,85,Дет.пол./стар. | 172,62 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,52 | 0,89 | 65,4 | 33,14 | 77,93 | 44,78 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Ленина,85,Пол-ка/А,Д,Е,Ж | 172,62 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37,21 | 79,71 | 42,5 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Ленина,85,Пол-ка/Б,В | 172,62 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37,41 | 79,83 | 42,41 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Ленина,85/Админист. | 172,62 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 14 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,5 | 3,11 | 67,1 | 34,65 | 78,81 | 44,16 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0087 |
| Ленина,85/Бак.лаб. | 170,69 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 29,87 | 77,59 | 47,72 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Ленина,85/Дезинф.отд. | 170,46 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 36,38 | 81,43 | 45,05 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Ленина,85/Инф.отд. | 170,37 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25,66 | 75,59 | 49,93 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Ленина,85/Морг | 169,77 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,48 | 81,62 | 46,15 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Ленина,85/Пищеблок | 164,58 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,53 | 86,87 | 52,33 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Ленина,85/Родил.отдел. | 171,87 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 16 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,17 | 1,17 | 0,94 | 0,8 | 66,4 | 20,98 | 72,06 | 51,08 | 0,0616 | 0,0616 | 0,061 |
| Ленина,85/Скорая пом.1 | 171,46 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,85 | 80,12 | 44,27 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Ленина,85/Терапия | 165,87 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,94 | 1,07 | 66,7 | 34,36 | 85,43 | 51,06 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0463 |
| Ленина,85/Терапия-2 | 171,46 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 14 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,91 | 67,1 | 34,86 | 80,11 | 45,25 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0307 |
| Ленина,85/Техслужба(ЦМСЧ) | 171,2 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,4 | 80,17 | 44,76 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Ленина,85/Хирургия | 165,87 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 26 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,95 | 1,08 | 67,1 | 34,47 | 85,58 | 51,11 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0463 |
| Ленина,86 | 174,6 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 22 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,54 | 1,84 | 67,7 | 36,52 | 77,89 | 41,37 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Ленина,87 | 174,22 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37,48 | 78,26 | 40,77 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Ленина,87/общеж. | 175,51 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,05 | 2,05 | 2,08 | 1,01 | 67,6 | 32,69 | 74,83 | 42,13 | 0,1078 | 0,1078 | 0,1079 |
| Ленина,89/1 | 175,51 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,52 | 1,77 | 67,7 | 34,07 | 75,46 | 41,39 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Ленина,91/2 | 175,6 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,8 | 75,67 | 39,88 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Ленина,91б/1 | 172,83 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 6 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,43 | 0,43 | 0,37 | 0,86 | 67,2 | 33,2 | 78,49 | 45,29 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0496 |
| Ленина,91б/2 | 172,83 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 6 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,43 | 0,43 | 0,37 | 0,86 | 66,5 | 32,97 | 78,34 | 45,37 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0496 |
| Ленина,91б/офис | 175,6 | Под + Обр | - | 1 | 2,5 | 1 | 5 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,37 | 75,45 | 40,08 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 |
| Ленина,92/1 | 175,39 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 15 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,52 | 0,89 | 67,4 | 33,2 | 75,32 | 42,12 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0307 |
| Ленина,94 | 178,83 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 21 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 3,04 | 3,04 | 19,34 | 6,36 | 67,6 | 28,98 | 69,42 | 40,43 | 0,1216 | 0,1216 | 0,1279 |
| Ленина,95/1 | 179,1 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,41 | 1,41 | 1,46 | 1,03 | 66,7 | 33,52 | 71,78 | 38,25 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0743 |
| Ленина,95/2 | 179,1 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,41 | 1,41 | 1,46 | 1,03 | 67,2 | 33,7 | 71,81 | 38,11 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0743 |
| Ленина,95/3 | 179,1 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,41 | 1,41 | 1,46 | 1,04 | 67,6 | 33,84 | 71,9 | 38,05 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0743 |
| Ленина,96 | 178,83 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 21 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 3,2 | 3,2 | 16,11 | 5,04 | 67,4 | 18,79 | 63,74 | 44,95 | 0,128 | 0,128 | 0,1342 |
| Ленина,98 | 178,83 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 21 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 2,88 | 2,88 | 2,15 | 0,75 | 67,3 | 18,56 | 63,86 | 45,31 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1132 |
| Ленина,99/1 | 179,1 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 19 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,2 | 1,2 | 1,17 | 0,97 | 67,1 | 32,69 | 71,17 | 38,48 | 0,063 | 0,063 | 0,0629 |
| Ленина,99/2 | 179,1 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 19 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,2 | 1,2 | 1,17 | 0,98 | 67,4 | 33,13 | 71,4 | 38,28 | 0,063 | 0,063 | 0,0629 |
| Ленина,99/3 | 179,1 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 19 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,2 | 1,2 | 1,18 | 0,98 | 67,7 | 33,26 | 71,54 | 38,28 | 0,063 | 0,063 | 0,0629 |
| Любова,1/1 | 175,12 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,5 | 0,85 | 67,5 | 29,39 | 73,82 | 44,43 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Любова,1/2 | 175,12 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,84 | 67,2 | 27,35 | 73,39 | 46,04 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Любова,1/3 | 175,12 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,84 | 66,9 | 28,73 | 73,38 | 44,65 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Любова,1/4 | 175,12 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,84 | 66,6 | 28,81 | 73,18 | 44,37 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Любова,10/1 | 167,76 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,49 | 2,06 | 66,4 | 31,84 | 81,85 | 50,01 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Любова,2/1 | 179,1 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 7,61 | 66 | 31,29 | 71,67 | 40,38 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0112 |
| Любова,2а | 179,1 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,83 | 71,89 | 37,06 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Любова,3/1 | 175,12 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 14 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,96 | 67,6 | 32,19 | 74,58 | 42,39 | 0,028 | 0,028 | 0,0279 |
| Любова,3/2 | 175,12 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 14 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,96 | 67,6 | 32,19 | 74,58 | 42,39 | 0,028 | 0,028 | 0,0279 |
| Любова,5 | 175,12 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 20 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 0,92 | 67,6 | 30,64 | 73,83 | 43,2 | 0,0504 | 0,0504 | 0,0502 |
| Любова,6 | 174,15 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 18 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 2,11 | 2,11 | 2,03 | 0,96 | 67,4 | 30,8 | 75,35 | 44,55 | 0,1106 | 0,1106 | 0,1104 |
| Любова,6а | 174,15 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,56 | 76,15 | 42,59 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Любова,7 | 175,12 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,68 | 0,91 | 66,5 | 29,59 | 73,73 | 44,14 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Любова,8 | 170,43 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 16 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,92 | 1,92 | 1,66 | 0,87 | 67 | 29,47 | 78,05 | 48,59 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1002 |
| Любова,9а | 169,93 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 22 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 2,21 | 2,21 | 2,03 | 0,92 | 67,2 | 31,22 | 79,62 | 48,4 | 0,1162 | 0,1162 | 0,1158 |
| Ляшенко,2/1 | 180,44 | Под + Обр | + | 1 | 8,5 | 1 | 21 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 2,64 | 2,64 | 3,24 | 1,23 | 66,3 | 20,23 | 62,35 | 42,12 | 0,1056 | 0,1056 | 0,1067 |
| Ляшенко,4/1 | 180,44 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 17 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 2,88 | 2,88 | 2,95 | 1,02 | 66,3 | 27,03 | 66,33 | 39,3 | 0,1152 | 0,1152 | 0,1153 |
| Ляшенко,6/1 | 180,44 | Под + Обр | + | 1 | 8,5 | 1 | 21 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 3 | 3 | 3,62 | 1,21 | 67,2 | 25,14 | 65,15 | 40,01 | 0,12 | 0,12 | 0,1211 |
| Ляшенко,6а/1 | 180,44 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 20 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 2,8 | 2,8 | 2,86 | 1,02 | 67,3 | 25,58 | 65,45 | 39,87 | 0,112 | 0,112 | 0,1121 |
| Ляшенко,6б/1 | 180,44 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 21 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 2,92 | 2,92 | 3,02 | 1,03 | 67,3 | 28,61 | 67,14 | 38,53 | 0,1168 | 0,1168 | 0,117 |
| Ляшенко,8/1 | 182,23 | Под + Обр | + | 1 | 7,5 | 1 | 20 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 2,96 | 2,96 | 3,01 | 1,02 | 65,9 | 28,48 | 65,28 | 36,8 | 0,1184 | 0,1184 | 0,1185 |
| Ляшенко,8а | 182,23 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 6 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 7,74 | 67,5 | 21,19 | 67,12 | 45,93 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0051 |
| Маркса,10/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,88 | 67,3 | 29,57 | 66,91 | 37,34 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0292 |
| Маркса,10/2 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,88 | 66,8 | 29,4 | 66,84 | 37,44 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0292 |
| Маркса,10/3 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,87 | 66,2 | 28,98 | 66,56 | 37,59 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0292 |
| Маркса,100 | 184,83 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,37 | 0,93 | 67,7 | 29,24 | 63,69 | 34,46 | 0,077 | 0,077 | 0,0768 |
| Маркса,102/1 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,68 | 0,88 | 66,7 | 30,27 | 66,83 | 36,56 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,102/2 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,69 | 0,89 | 67,1 | 30,15 | 67,07 | 36,92 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,102/3 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 6,11 | 7,9 | 67,6 | 31,33 | 67,27 | 35,94 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0423 |
| Маркса,102/4 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,71 | 0,92 | 67,5 | 32,84 | 68,26 | 35,43 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0405 |
| Маркса,102/5 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,69 | 0,89 | 67,3 | 31,18 | 67,28 | 36,11 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,102/6 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,68 | 0,88 | 67,1 | 30,04 | 66,62 | 36,57 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,102/7 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,67 | 0,87 | 66,8 | 29,28 | 66,17 | 36,89 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0403 |
| Маркса,102/8 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 1,1 | 66,3 | 28,03 | 65,47 | 37,44 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0408 |
| Маркса,104/1 | 184,79 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,87 | 66,9 | 27,39 | 62,48 | 35,09 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Маркса,104/2 | 184,79 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,87 | 67,3 | 27,29 | 62,54 | 35,25 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Маркса,104/3 | 184,79 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,87 | 67,3 | 27,4 | 62,48 | 35,09 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Маркса,106/1 | 182,7 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 11 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 4,3 | 7,68 | 67,6 | 28,87 | 65,37 | 36,51 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0306 |
| Маркса,106/2 | 182,7 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 10 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 4,25 | 7,59 | 67,4 | 27,88 | 65 | 37,12 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0306 |
| Маркса,106/3 | 182,7 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 11 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 4,1 | 7,32 | 67,2 | 26,21 | 63,93 | 37,72 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0306 |
| Маркса,108/1 | 182,7 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 24 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 0,98 | 67,7 | 34,09 | 68,38 | 34,28 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0783 |
| Маркса,108/2 | 182,7 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 4,6 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 8,07 | 67,3 | 28,75 | 68,45 | 39,71 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0051 |
| Маркса,110/1 | 182,7 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,93 | 67,5 | 31,94 | 67,14 | 35,2 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Маркса,110/2 | 182,7 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,69 | 0,93 | 67,1 | 31,35 | 66,96 | 35,62 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Маркса,110/3 | 182,7 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,69 | 0,93 | 66,5 | 31,64 | 66,97 | 35,33 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Маркса,112 | 182,7 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,38 | 0,94 | 67 | 30,31 | 66,17 | 35,86 | 0,077 | 0,077 | 0,0768 |
| Маркса,112а/1 | 182,7 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1 | 67,7 | 29,19 | 66,05 | 36,86 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 |
| Маркса,114/1 | 182,7 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 7,83 | 67,5 | 25,55 | 67,36 | 41,82 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0075 |
| Маркса,114/2 | 182,7 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,81 | 67,15 | 34,33 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Маркса,114/4 | 182,7 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,85 | 67,16 | 34,31 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Маркса,116/1 | 184,38 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 14 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,8 | 0,8 | 5,09 | 6,36 | 67,2 | 20,2 | 58,57 | 38,37 | 0,042 | 0,042 | 0,0436 |
| Маркса,116/2 | 184,38 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,94 | 66,8 | 21,58 | 59,8 | 38,21 | 0,042 | 0,042 | 0,0419 |
| Маркса,116/3 | 184,38 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,93 | 66,5 | 21,51 | 59,53 | 38,01 | 0,042 | 0,042 | 0,0419 |
| Маркса,118 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 23 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,97 | 1,97 | 13,96 | 7,07 | 67,6 | 28,73 | 66,08 | 37,35 | 0,1036 | 0,1036 | 0,1077 |
| Маркса,12/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,5 | 0,94 | 67,7 | 30,66 | 67,52 | 36,86 | 0,028 | 0,028 | 0,0279 |
| Маркса,12/2 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,5 | 0,94 | 67,6 | 30,29 | 67,37 | 37,09 | 0,028 | 0,028 | 0,0279 |
| Маркса,12/3 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,5 | 0,93 | 67,6 | 30,03 | 67,23 | 37,2 | 0,028 | 0,028 | 0,0279 |
| Маркса,12/4 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,49 | 0,93 | 67,5 | 29,89 | 67,09 | 37,2 | 0,028 | 0,028 | 0,0279 |
| Маркса,120 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 23 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 11,44 | 7,8 | 67,6 | 32,46 | 68 | 35,54 | 0,077 | 0,077 | 0,0801 |
| Маркса,122 | 182,02 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 23 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,41 | 1,41 | 1,24 | 0,88 | 67,5 | 36,69 | 70,59 | 33,9 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0738 |
| Маркса,124 | 182,02 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 23 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,39 | 1,39 | 1,25 | 0,9 | 67,5 | 37,22 | 71,05 | 33,83 | 0,0728 | 0,0728 | 0,0725 |
| Маркса,14/2 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 0,47 | 3,13 | 67,4 | 32,11 | 67,85 | 35,74 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0175 |
| Маркса,14/Земб | 181,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,66 | 68,2 | 35,54 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Маркса,14/Серв-Центр | 181,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,62 | 68,18 | 35,56 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Маркса,16/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 0,67 | 1,33 | 67,6 | 30,42 | 67,37 | 36,96 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0269 |
| Маркса,16/2 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 4,01 | 7,91 | 67,7 | 30,51 | 67,45 | 36,94 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0277 |
| Маркса,18/1 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 5,43 | 7,84 | 66,8 | 29,85 | 66,21 | 36,36 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0379 |
| Маркса,18/2 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,97 | 66,5 | 30,02 | 66,23 | 36,21 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Маркса,18/3 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,97 | 66,2 | 29,74 | 66,11 | 36,36 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Маркса,18/4 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,96 | 65,9 | 28,96 | 65,69 | 36,73 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Маркса,20/1 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,95 | 67,3 | 27,61 | 65,32 | 37,71 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Маркса,20/2 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,94 | 67,1 | 28,26 | 65,16 | 36,9 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Маркса,20/3 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,94 | 66,8 | 27,64 | 65,06 | 37,42 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Маркса,20/4 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,93 | 66,3 | 27,65 | 64,82 | 37,17 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0363 |
| Маркса,20/5 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,98 | 65,9 | 29,79 | 66,32 | 36,53 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Маркса,20/6 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,98 | 66,4 | 30,16 | 66,36 | 36,2 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Маркса,20/7 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,98 | 66,9 | 30,5 | 66,51 | 36,01 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Маркса,20/м.Гурман | 182,52 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,31 | 66,46 | 35,15 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Маркса,20/м.Садко | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 7,67 | 63,5 | 29,48 | 66,41 | 36,93 | 0,0047 | 0,0047 | 0,005 |
| Маркса,22/1 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,5 | 0,9 | 67 | 30,65 | 66,52 | 35,88 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0293 |
| Маркса,22/2 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,5 | 0,89 | 66,4 | 30,41 | 66,45 | 36,04 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0293 |
| Маркса,22/3 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,5 | 0,89 | 65,5 | 30,57 | 66,41 | 35,84 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0293 |
| Маркса,24/1 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,9 | 67,3 | 31,3 | 66,92 | 35,61 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0293 |
| Маркса,24/2 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,91 | 67,2 | 31,32 | 66,96 | 35,64 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0293 |
| Маркса,24/3 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,91 | 67 | 31,29 | 66,94 | 35,65 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0293 |
| Маркса,24/4 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,9 | 66,6 | 31,2 | 66,86 | 35,66 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0293 |
| Маркса,26 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,33 | 0,33 | 2,59 | 7,84 | 66,8 | 30,9 | 66,29 | 35,39 | 0,038 | 0,038 | 0,0387 |
| Маркса,28/1 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,5 | 0,94 | 67,5 | 31 | 66,73 | 35,73 | 0,028 | 0,028 | 0,0279 |
| Маркса,28/2 | 182,52 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,95 | 67,5 | 31,45 | 67 | 35,55 | 0,028 | 0,028 | 0,0279 |
| Маркса,30а/1 | 183,96 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 10 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,68 | 1,68 | 1,76 | 1,05 | 67,8 | 32,94 | 66,83 | 33,9 | 0,0882 | 0,0882 | 0,0884 |
| Маркса,32/1 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 6,01 | 7,77 | 67,7 | 29,6 | 64,48 | 34,88 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0423 |
| Маркса,32/2 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,69 | 0,89 | 67,5 | 31,13 | 65,41 | 34,27 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,32/3 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,68 | 0,88 | 67,2 | 30,66 | 65,12 | 34,46 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,32/4 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,68 | 0,88 | 66,8 | 30,22 | 64,74 | 34,52 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,34 Бенетон | 184 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,65 | 65,19 | 33,54 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Маркса,34 Колизей | 184 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,85 | 65,3 | 33,45 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Маркса,34 Олимп | 184 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 29,77 | 64,1 | 34,33 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| Маркса,34.Аист | 184 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | 5,2 | 67 | 15,53 | 64,69 | 49,16 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0158 |
| Маркса,34/1 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,51 | 0,82 | 67,2 | 31,06 | 65,32 | 34,26 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0319 |
| Маркса,34/2 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 14 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,5 | 0,82 | 66,5 | 30,86 | 65,14 | 34,28 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0319 |
| Маркса,34/3 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,5 | 0,82 | 65,6 | 30,75 | 65,1 | 34,35 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0319 |
| Маркса,34/4 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,66 | 1,08 | 66,3 | 29 | 64,11 | 35,11 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0323 |
| Маркса,34/5 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,49 | 0,81 | 66,7 | 29,64 | 64,49 | 34,85 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0319 |
| Маркса,34/6 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 14 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,5 | 0,81 | 67,1 | 30,13 | 64,75 | 34,63 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0319 |
| Маркса,34/7 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,5 | 0,82 | 67,5 | 30,64 | 65,2 | 34,57 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0319 |
| Маркса,36/1 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,68 | 1,42 | 67,5 | 31,23 | 65,35 | 34,12 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,36/2 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,68 | 1,42 | 67,2 | 31,12 | 65,29 | 34,16 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,36/3 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,67 | 1,41 | 66,6 | 30,62 | 65 | 34,38 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,38/1 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 0,68 | 1,34 | 67,5 | 30,95 | 65,23 | 34,28 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0269 |
| Маркса,38/2 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 0,68 | 1,33 | 66,8 | 30,46 | 64,98 | 34,51 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0269 |
| Маркса,38/3 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 12 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 3,84 | 7,58 | 67,3 | 28,06 | 63,7 | 35,63 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0277 |
| Маркса,38/4 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,51 | 0,51 | 0,68 | 1,35 | 67,5 | 31,27 | 65,42 | 34,14 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0269 |
| Маркса,4 | 184 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21,2 | 59,52 | 38,32 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Маркса,44 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 23 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,52 | 1,52 | 1,39 | 0,91 | 67,7 | 30,35 | 65,01 | 34,66 | 0,0798 | 0,0798 | 0,0795 |
| Маркса,48 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 23 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,44 | 1,44 | 1,31 | 0,91 | 67,2 | 26,84 | 63,03 | 36,19 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0753 |
| Маркса,49/1 | 182,94 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,66 | 0,88 | 67,1 | 28,1 | 64,69 | 36,59 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Маркса,49/2 | 182,94 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,66 | 0,89 | 67,7 | 28,57 | 65,1 | 36,53 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Маркса,49/3 | 182,94 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,87 | 67,5 | 27,84 | 64,52 | 36,68 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Маркса,49/4 | 182,94 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,64 | 0,86 | 67,4 | 26,99 | 64 | 37,02 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0389 |
| Маркса,49/5 | 182,94 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,62 | 0,83 | 67,2 | 25,27 | 62,96 | 37,69 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0389 |
| Маркса,49/6 | 182,94 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,81 | 1,08 | 67,1 | 25,11 | 62,96 | 37,85 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Маркса,49/7 | 182,94 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 1,07 | 66,6 | 24,45 | 62,56 | 38,11 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Маркса,49/8 | 182,94 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,81 | 1,09 | 66,1 | 25,65 | 63,21 | 37,57 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Маркса,50 | 182,94 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 18 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,96 | 0,96 | 0,77 | 0,8 | 67,2 | 22,59 | 61,63 | 39,04 | 0,0504 | 0,0504 | 0,0499 |
| Маркса,51/1 | 180,37 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 15 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,52 | 1,52 | 1,48 | 0,98 | 66 | 23,71 | 64,77 | 41,06 | 0,0798 | 0,0798 | 0,0797 |
| Маркса,52 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 18 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,81 | 1,81 | 1,68 | 0,93 | 67,3 | 30,22 | 64,94 | 34,72 | 0,0952 | 0,0952 | 0,0949 |
| Маркса,53/1 | 180,37 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 17 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,2 | 1,2 | 1,25 | 1,04 | 66,9 | 24,58 | 65,35 | 40,78 | 0,063 | 0,063 | 0,0631 |
| Маркса,53/2 | 180,37 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 17 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,2 | 1,2 | 1,27 | 1,06 | 67,6 | 25,35 | 65,81 | 40,47 | 0,063 | 0,063 | 0,0631 |
| Маркса,54/1 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,02 | 67,3 | 30,49 | 65,12 | 34,63 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0715 |
| Маркса,54/2 | 184 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 19 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,36 | 1,36 | 10,25 | 7,54 | 67,1 | 29,98 | 64,89 | 34,91 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0743 |
| Маркса,55 | 180,89 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,44 | 1,85 | 67,5 | 25,29 | 65,15 | 39,86 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Маркса,56/1 | 181,98 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,85 | 66,73 | 35,88 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Маркса,56/2 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 7,86 | 64,7 | 27,71 | 66,89 | 39,18 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0017 |
| Маркса,57/1 | 180,37 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,81 | 1,08 | 67,2 | 24,03 | 65,62 | 41,59 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Маркса,57/2 | 180,37 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,81 | 1,08 | 67 | 24,25 | 65,75 | 41,5 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
| Маркса,58 | 181,98 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,91 | 66,81 | 35,9 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Маркса,6/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 15 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 4,62 | 7,21 | 67,5 | 25,27 | 64,58 | 39,31 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0349 |
| Маркса,6/2 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1 | 67,4 | 26,89 | 65,46 | 38,57 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| Маркса,6/3 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,99 | 67 | 26,7 | 65,35 | 38,65 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| Маркса,6/4 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,98 | 66,7 | 26,06 | 65,02 | 38,96 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| Маркса,60/1 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,44 | 1,44 | 1,39 | 0,97 | 66,9 | 30,34 | 67,09 | 36,75 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0755 |
| Маркса,60/3 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,44 | 1,44 | 1,39 | 0,97 | 67,4 | 30,29 | 67,1 | 36,81 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0755 |
| Маркса,61 | 182,94 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,55 | 65,6 | 35,05 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Маркса,62/1 | 184 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,6 | 64,63 | 34,03 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Маркса,63/1 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,66 | 1,38 | 67,3 | 29,35 | 66,41 | 37,06 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,63/2 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,67 | 1,39 | 67,7 | 29,5 | 66,65 | 37,14 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,63/3 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,66 | 1,37 | 67,6 | 28,93 | 66,2 | 37,26 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,63/4 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,65 | 1,36 | 67,5 | 28,42 | 65,9 | 37,48 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,63/5 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,65 | 1,35 | 67,2 | 27,75 | 65,72 | 37,97 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,63/6 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,65 | 1,35 | 66,9 | 27,61 | 65,65 | 38,04 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,63/7 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,64 | 1,34 | 66,4 | 27,52 | 65,43 | 37,91 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,64 | 181,98 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23,19 | 62,53 | 39,34 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Маркса,65/1 | 181,45 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 21 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1 | 67,6 | 26,35 | 64,87 | 38,52 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 |
| Маркса,65/2 | 181,45 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 12 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,23 | 1,23 | 1,19 | 0,97 | 67,3 | 22,35 | 62,9 | 40,54 | 0,0644 | 0,0644 | 0,0643 |
| Маркса,65/3 | 181,45 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 12 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,23 | 1,23 | 1,17 | 0,95 | 67,2 | 21,37 | 62,3 | 40,93 | 0,0644 | 0,0644 | 0,0643 |
| Маркса,65/4 | 181,45 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 18 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1 | 67 | 17,88 | 60,69 | 42,8 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 |
| Маркса,65в | 180,37 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 4,6 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 7,05 | 65,6 | 22,95 | 66,17 | 43,22 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0075 |
| Маркса,67 | 181,1 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 18 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,91 | 0,91 | 0,79 | 0,87 | 66,8 | 23,2 | 64,21 | 41,01 | 0,0476 | 0,0476 | 0,0473 |
| Маркса,68 | 181,98 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23,66 | 62,77 | 39,12 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Маркса,69 | 181,1 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 18 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 1,15 | 1,15 | 1,05 | 0,91 | 67,5 | 25,72 | 65,5 | 39,78 | 0,0602 | 0,0602 | 0,06 |
| Маркса,71 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9,5 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 7,51 | 67,8 | 28,55 | 66,65 | 38,1 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0075 |
| Маркса,72/1 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,4 | 0,4 | 0,47 | 1,17 | 67,5 | 26,87 | 65,1 | 38,22 | 0,021 | 0,021 | 0,0211 |
| Маркса,72/2 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,4 | 0,4 | 0,47 | 1,18 | 67,5 | 27,36 | 65,38 | 38,01 | 0,021 | 0,021 | 0,0211 |
| Маркса,72/3 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,4 | 0,4 | 0,48 | 1,19 | 67,5 | 27,61 | 65,52 | 37,91 | 0,021 | 0,021 | 0,0211 |
| Маркса,72/4 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,4 | 0,4 | 0,47 | 1,19 | 67,5 | 27,44 | 65,41 | 37,97 | 0,021 | 0,021 | 0,0211 |
| Маркса,72/5 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,4 | 0,4 | 0,47 | 1,17 | 67,5 | 26,59 | 64,96 | 38,36 | 0,021 | 0,021 | 0,0211 |
| Маркса,72/6 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,4 | 0,4 | 0,46 | 1,15 | 67,5 | 25,92 | 64,55 | 38,64 | 0,021 | 0,021 | 0,0211 |
| Маркса,73/1 | 178,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,65 | 1,35 | 67,2 | 28,06 | 69,37 | 41,31 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,73/2 | 178,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,67 | 1,39 | 67,5 | 29,32 | 70,19 | 40,87 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,73/3 | 178,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,66 | 1,38 | 67,5 | 29,02 | 70,01 | 40,99 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,73/4 | 178,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,65 | 1,36 | 67,3 | 28,6 | 69,59 | 40,99 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,73/5 | 178,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,65 | 1,35 | 67,1 | 28,15 | 69,37 | 41,22 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,73/6 | 178,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,65 | 1,35 | 66,8 | 27,91 | 69,23 | 41,32 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,73/7 | 178,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,64 | 1,34 | 66,5 | 27,53 | 69,09 | 41,57 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,73/8 | 178,36 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,99 | 66 | 27,35 | 68,95 | 41,6 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 |
| Маркса,73а | 178,36 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 4,5 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 6,31 | 67,7 | 26,82 | 70,8 | 43,98 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0137 |
| Маркса,75/1 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 10 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,64 | 1,33 | 67,6 | 25,85 | 67,26 | 41,41 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,75/2 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,63 | 1,31 | 67,4 | 25,75 | 66,86 | 41,1 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0255 |
| Маркса,75/3 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,96 | 67,2 | 24,75 | 66,59 | 41,84 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 |
| Маркса,75/4 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,95 | 67 | 24,41 | 66,38 | 41,97 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 |
| Маркса,75/5 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,95 | 66,7 | 24,25 | 66,28 | 42,03 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0251 |
| Маркса,75/6 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,95 | 66,1 | 24,16 | 66,23 | 42,06 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0251 |
| Маркса,75/7 | 179,83 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,95 | 65,6 | 24,87 | 66,1 | 41,23 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0251 |
| Маркса,76/1 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 3,35 | 6,99 | 67,5 | 23,69 | 63,26 | 39,57 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0262 |
| Маркса,76/2 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,91 | 67,3 | 23,02 | 62,95 | 39,93 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0251 |
| Маркса,76/3 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 0,9 | 67,1 | 22,63 | 62,6 | 39,97 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0251 |
| Маркса,77/1 | 177,41 | Под + Обр | + | 1 | 20 | 1 | 11 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 3,98 | 7,47 | 67,6 | 27,37 | 70,27 | 42,91 | 0,028 | 0,028 | 0,0291 |
| Маркса,77/2 | 177,41 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,53 | 0,53 | 0,48 | 0,9 | 66,9 | 27,29 | 70,23 | 42,94 | 0,028 | 0,028 | 0,0279 |
| Маркса,78/1 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 6,16 | 7,96 | 67,6 | 30,93 | 64,93 | 34 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0423 |
| Маркса,78/2 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,69 | 0,9 | 67,5 | 31,72 | 65,31 | 33,59 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,78/3 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,69 | 0,89 | 67,4 | 31,38 | 65,19 | 33,81 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,78/4 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,69 | 0,89 | 67,2 | 31,26 | 65,09 | 33,83 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,78/5 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,69 | 0,89 | 67 | 30,94 | 64,9 | 33,96 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,78/6 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,68 | 0,89 | 66,8 | 30,76 | 64,8 | 34,04 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,78/7 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,68 | 0,88 | 66,5 | 30,53 | 64,66 | 34,13 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,78/8 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,67 | 0,87 | 66,1 | 29,87 | 64,27 | 34,4 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0404 |
| Маркса,8 МЕХХ | 181,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23,35 | 63,16 | 39,81 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Маркса,8 Спортландия | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 6,52 | 66,3 | 24,05 | 63,92 | 39,87 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0083 |
| Маркса,8 Форум | 181,56 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25,44 | 64,25 | 38,81 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Маркса,8/1 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,92 | 67,3 | 24,86 | 64,32 | 39,47 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Маркса,8/2 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,91 | 67 | 24,17 | 63,9 | 39,73 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Маркса,8/3 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,6 | 0,91 | 66,4 | 24,1 | 63,85 | 39,76 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Маркса,8/4 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,92 | 66,6 | 24,76 | 64,2 | 39,44 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Маркса,8/5 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,96 | 66,8 | 26,9 | 65,39 | 38,49 | 0,035 | 0,035 | 0,0349 |
| Маркса,8/6 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,97 | 67,1 | 27,85 | 65,91 | 38,06 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Маркса,8/7 | 181,56 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,99 | 67,3 | 28,85 | 66,54 | 37,69 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Маркса,80/1 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 0,95 | 66,7 | 27,08 | 62,69 | 35,61 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0461 |
| Маркса,80/2 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 0,96 | 66,9 | 27,6 | 62,88 | 35,28 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0461 |
| Маркса,80/3 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 12 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 0,96 | 67,3 | 27,51 | 62,95 | 35,44 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0461 |
| Маркса,82/1 | 181,04 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 24 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,41 | 1,41 | 1,4 | 0,99 | 67,6 | 31,14 | 68,33 | 37,19 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0742 |
| Маркса,84/1 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,99 | 66,2 | 24,16 | 61,16 | 37 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 |
| Маркса,84/2 | 184,36 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 12 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 4,22 | 6,89 | 67,1 | 22,32 | 60,53 | 38,21 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0335 |
| Маркса,86 | 184,83 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 23 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,17 | 1,17 | 1,01 | 0,86 | 67 | 24,23 | 60,61 | 36,38 | 0,0616 | 0,0616 | 0,0612 |
| Маркса,88/1 | 181,04 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,66 | 0,85 | 66,4 | 28,19 | 66,72 | 38,53 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0403 |
| Маркса,88/2 | 181,04 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,66 | 0,85 | 67 | 28,06 | 66,79 | 38,74 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0403 |
| Маркса,88/3 | 181,04 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,66 | 0,86 | 67,4 | 28,51 | 66,94 | 38,43 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0403 |
| Маркса,88/4 | 181,04 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 5,57 | 7,2 | 67,5 | 25,77 | 65,14 | 39,36 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0422 |
| Маркса,88/5 | 181,04 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,65 | 0,84 | 67,3 | 27,54 | 66,35 | 38,81 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0403 |
| Маркса,88/6 | 181,04 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,65 | 0,84 | 67 | 27,26 | 66,22 | 38,96 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0403 |
| Маркса,88/7 | 181,04 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,64 | 0,83 | 66,7 | 27 | 66,06 | 39,06 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0403 |
| Маркса,88/8 | 181,04 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,82 | 1,06 | 66,3 | 26,16 | 65,53 | 39,37 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0407 |
| Маркса,90/1 | 184,83 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,58 | 0,86 | 66,7 | 21,68 | 59,12 | 37,44 | 0,035 | 0,035 | 0,0348 |
| Маркса,90/2 | 184,83 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,6 | 0,9 | 66,8 | 23,22 | 60,15 | 36,93 | 0,035 | 0,035 | 0,0348 |
| Маркса,90/3 | 184,83 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,6 | 0,9 | 66,8 | 23,63 | 60,26 | 36,62 | 0,035 | 0,035 | 0,0348 |
| Маркса,92/1 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 4,44 | 7,57 | 67,5 | 28,3 | 65,52 | 37,22 | 0,0308 | 0,0308 | 0,032 |
| Маркса,92/2 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,84 | 67,1 | 29,09 | 66,21 | 37,13 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Маркса,92/3 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,83 | 66,6 | 28,87 | 65,88 | 37,02 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Маркса,92а | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 7,6 | 63,8 | 23,02 | 65,96 | 42,94 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0024 |
| Маркса,94 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 24 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,52 | 1,52 | 1,41 | 0,93 | 67,6 | 30,64 | 67,35 | 36,71 | 0,0798 | 0,0798 | 0,0795 |
| Маркса,96/1 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,83 | 67 | 29,06 | 66 | 36,94 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Маркса,96/2 | 182,16 | Под + Обр | + | 1 | 20 | 1 | 13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 4,43 | 7,56 | 67,5 | 29,04 | 65,99 | 36,95 | 0,0308 | 0,0308 | 0,032 |
| Маркса,98 | 184,79 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 23 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,36 | 1,36 | 1,41 | 1,04 | 67,5 | 31,28 | 64,72 | 33,44 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0715 |
| Мира,10 | 176,24 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 19 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,33 | 1,33 | 9,03 | 6,77 | 67,4 | 24,32 | 69,5 | 45,18 | 0,07 | 0,07 | 0,0728 |
| Мира,12 | 177,38 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 19 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,12 | 1,12 | 7,29 | 6,51 | 67,3 | 21,97 | 67,01 | 45,04 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0611 |
| Мира,14 | 176,5 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 29,8 | 71,79 | 42 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Мира,14(прист) | 176,5 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27,43 | 70,58 | 43,15 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Мира,15/1 | 175,88 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,87 | 75,14 | 40,27 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Мира,16/1 | 176,81 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 17 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,64 | 1,64 | 1,68 | 1,03 | 66,7 | 30,74 | 72,37 | 41,63 | 0,0656 | 0,0656 | 0,0657 |
| Мира,17а | 176,81 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 15 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,08 | 2,08 | 2,12 | 1,02 | 67 | 34,48 | 74,44 | 39,96 | 0,1092 | 0,1092 | 0,1093 |
| Мира,17б/1 | 176,81 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,97 | 1,97 | 1,82 | 0,92 | 67,3 | 35,59 | 75,05 | 39,47 | 0,1036 | 0,1036 | 0,1032 |
| Мира,18/1 | 176,5 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 20 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 2,8 | 2,8 | 2,51 | 0,9 | 67,3 | 34,58 | 74,96 | 40,38 | 0,112 | 0,112 | 0,1113 |
| Мира,18а | 176,5 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 15 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,32 | 1,32 | 1,24 | 0,94 | 67,6 | 37,44 | 76,3 | 38,86 | 0,0528 | 0,0528 | 0,0526 |
| Мира,19/1 | 178,83 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 14 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,39 | 1,39 | 1,25 | 0,9 | 67,5 | 37,28 | 74,2 | 36,92 | 0,0728 | 0,0728 | 0,0725 |
| Мира,20/1 | 176,5 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 15 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 0,95 | 67,6 | 36,96 | 76,41 | 39,45 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0307 |
| Мира,4 | 177,46 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 20 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,2 | 2,2 | 2,05 | 0,93 | 67,2 | 32,02 | 72,47 | 40,45 | 0,088 | 0,088 | 0,0877 |
| Мира,5 | 177 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,83 | 0,83 | 0,7 | 0,84 | 65,5 | 31,66 | 72,89 | 41,22 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0431 |
| Мира,6/1 | 175,27 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,08 | 2,08 | 16,37 | 7,87 | 67,7 | 36,85 | 77,38 | 40,53 | 0,1092 | 0,1092 | 0,1137 |
| Мира,7 | 177 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 5,85 | 7,83 | 67,1 | 30,56 | 72,28 | 41,72 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0408 |
| Мира,8/1 | 178,11 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 21 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2 | 2 | 0,52 | 0,26 | 67,4 | 32,22 | 71,96 | 39,74 | 0,105 | 0,105 | 0,0964 |
| МП"Теплоснабжение",АБК/1 | 182 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 53,22 | 79,08 | 25,86 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| МП"Теплоснабжение",РММ | 182 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 53,06 | 78,99 | 25,93 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| НИЦ "Планета",ВППИ | 184,2 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,74 | 66,92 | 32,17 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| НИЦ "Планета",зд.21 | 184,2 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,87 | 66,98 | 32,12 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| НПП "Полёт",АБК | 186,5 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,47 | 1,6 | 62,6 | 27,41 | 61,92 | 34,51 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| ОАО "Приборный завод "Сигнал",зд.1 | 178,37 | Под + Обр | - | 1 | 11,5 | 1 | 82 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,82 | 71,03 | 39,21 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Объект,10 | 182,75 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28,39 | 65,62 | 37,22 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,11 | 182,75 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28,61 | 65,73 | 37,12 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,110 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 42,75 | 68,7 | 25,96 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Объект,116 | 180,21 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 46,59 | 77,27 | 30,68 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Объект,12 | 182,75 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 51,78 | 77,54 | 25,76 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,13 | 182,75 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 50,05 | 76,65 | 26,6 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Объект,14 | 182,75 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 42,28 | 72,75 | 30,47 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Объект,15 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 49,99 | 72,59 | 22,6 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Объект,17 | 184,45 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 42,55 | 71,14 | 28,6 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,18 | 182,75 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28,91 | 65,87 | 36,96 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Объект,19 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26,42 | 60,4 | 33,97 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,23 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 50,06 | 72,62 | 22,56 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Объект,27 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 47,87 | 71,53 | 23,67 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,28 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 43,11 | 68,9 | 25,8 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Объект,30 | 182,75 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 16 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 2,56 | 2,56 | 0,45 | 0,17 | 65,6 | 50,21 | 77,08 | 26,87 | 0,1344 | 0,1344 | 0,119 |
| Объект,32 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 39,86 | 67,34 | 27,48 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,33 | 165,8 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27,34 | 81,29 | 53,96 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Объект,34 | 184,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,53 | 1,81 | 67,9 | 35,42 | 67,8 | 32,38 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Объект,36 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 50,65 | 72,93 | 22,28 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Объект,38 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 39,83 | 67,32 | 27,49 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,39 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 49,03 | 72,1 | 23,07 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Объект,4 | 187,11 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 40,9 | 66,8 | 25,9 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Объект,40 | 186,78 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 9 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 1,39 | 1,59 | 66,1 | 46,1 | 71,84 | 25,74 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0468 |
| Объект,50 | 184,45 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 45,04 | 72,4 | 27,35 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Объект,55 | 180,58 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 41,51 | 74,37 | 32,86 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Объект,6 | 167,21 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26,16 | 78,94 | 52,78 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Объект,61 | 185,44 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 39,32 | 68,47 | 29,15 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,62 | 185,44 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 40,92 | 69,3 | 28,38 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,63 | 185,44 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,55 | 2,3 | 51,4 | 37,27 | 68,96 | 31,69 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Объект,64 | 186,5 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 42,82 | 69,16 | 26,34 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Объект,66 | 186,5 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 43,74 | 69,67 | 25,93 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Объект,67 | 184,45 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 38 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,17 | 1,17 | 1,08 | 0,92 | 65,7 | 44,51 | 72,91 | 28,4 | 0,0616 | 0,0616 | 0,0614 |
| Объект,70 | 184,45 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 46,52 | 73,15 | 26,62 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Объект,71 | 178,21 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28,46 | 70,07 | 41,61 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Объект,8 | 182,75 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,63 | 1,82 | 67,1 | 48,17 | 77,06 | 28,88 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0186 |
| Объект,81 | 178,21 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 45,46 | 78,68 | 33,22 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Объект,9 | 184,45 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35 | 67,28 | 32,28 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ООО "Альцифор",(мех цех) | 180,49 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,13 | 0,13 | 0,55 | 4,32 | 60,7 | 38 | 76,94 | 38,94 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0398 |
| ООО "ВАН",АБК | 183,07 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 40,76 | 71,6 | 30,84 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ООО "ВАН",Цех | 183,07 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 40,38 | 71,39 | 31,02 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ООО "Ева",АБК | 182 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 52,96 | 78,94 | 25,98 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| ООО "МПК Обнинский",Цех | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 40,86 | 67,78 | 26,92 | 0,0274 | 0,0274 | 0,0274 |
| ООО "Нафта",АБК | 182 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 10,06 | 56,8 | 40,07 | 79,16 | 39,09 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0033 |
| ООО "Новый дом",Офис | 184,45 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | 7,39 | 65,4 | 32,68 | 73,07 | 40,38 | 0,011 | 0,011 | 0,0117 |
| ООО "Сервис-Авто",1 | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 49,57 | 72,37 | 22,81 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| ООО "Сервис-Центр",АБК | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 47,61 | 71,41 | 23,79 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ООО "Слот",сто | 182,44 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 8,21 | 67,7 | 30,71 | 71,4 | 40,69 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0077 |
| ООО "Техтрон+",Цех | 186,78 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 50,4 | 72,8 | 22,4 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| ООО "Фотон",Произ.кор. | 186,78 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 0 | 9 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | 8,52 | 66,3 | 49,57 | 72,38 | 22,81 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0122 |
| ООО "ЯКЪ",Автосерв. | 165,8 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,77 | 7,66 | 67,2 | 29,35 | 82,32 | 52,97 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0117 |
| Оргсинтез,ГЛК.2 | 186,5 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 19 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,79 | 0,9 | 63,2 | 40,63 | 68,86 | 28,24 | 0,0462 | 0,0462 | 0,046 |
| Оргсинтез,Опторг | 186,5 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 10 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,75 | 1,29 | 63,9 | 36,63 | 67,01 | 30,38 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0311 |
| Оргсинтез,Пл.1 | 186,5 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 19 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,81 | 0,92 | 64,7 | 42,69 | 70,02 | 27,33 | 0,0462 | 0,0462 | 0,046 |
| Осипенко,10 | 168,16 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26,63 | 78,77 | 52,14 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Осипенко,8 | 175,33 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37,31 | 77,08 | 39,78 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Осипенко,8(бассейн) | 176 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 36,65 | 76 | 39,35 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Парковая,11/33 | 173,69 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,51 | 2,39 | 67 | 34,13 | 77,43 | 43,3 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0115 |
| Парковая,2 | 171,7 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,51 | 2,37 | 66,8 | 32,8 | 79,11 | 46,31 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0115 |
| Парковая,3 | 171,42 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,51 | 2,4 | 67 | 34,41 | 79,85 | 45,44 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0115 |
| Парковая,4 | 171,94 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,98 | 79,23 | 44,25 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Парковая,5 | 172,23 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,51 | 2,39 | 67 | 34,31 | 78,99 | 44,68 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0115 |
| Парковая,6 | 172,8 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,46 | 4,29 | 67 | 33,54 | 78,39 | 44,85 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0058 |
| Парковая,8 | 172,73 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,52 | 2,15 | 67 | 33,69 | 78,54 | 44,85 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Парковая,9 | 175,26 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,5 | 3,1 | 67 | 34,64 | 76,05 | 41,41 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0087 |
| Песчаная,32 | 161,7 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27,57 | 85,39 | 57,82 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Пионерский проезд,10/ЦМСЧ.гар | 162,1 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,84 | 88,47 | 55,63 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Пионерский проезд,12/УЖКХ.гар.1 | 161,6 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,58 | 87,78 | 57,2 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Пионерский проезд,12/УЖКХ.гар.2 | 161,6 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,59 | 87,79 | 57,19 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Пионерский проезд,32а | 159,8 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,4 | 89,88 | 57,48 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Пионерский проезд,46 | 156,85 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 5 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 7,75 | 67,2 | 28,93 | 92,86 | 63,94 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0051 |
| Пионерский проезд,6/вод.гар | 160,06 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,66 | 1,12 | 66,9 | 28,18 | 88,68 | 60,5 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0309 |
| Пионерский проезд,6/водоканал.1 | 157,67 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 29,67 | 91,25 | 61,58 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Пирогова,17 | 164,13 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26,58 | 82,65 | 56,07 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Пирогова,17(нов.сп.зал) | 160,97 | Под + Обр | - | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28,02 | 86,55 | 58,53 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Пирогова,18/1 | 169,07 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 4,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0,04 | 8,31 | 66,5 | 26,63 | 81,98 | 55,35 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0015 |
| Пирогова,19/нарк. | 165,84 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 17 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 1,44 | 67 | 28,79 | 82,4 | 53,61 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Пирогова,21а/невр. | 167,2 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 12 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | 0,76 | 67 | 29,94 | 81,72 | 51,78 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0235 |
| Пирогова,23/кож. | 168,11 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,83 | 81,93 | 49,1 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Площадь Преображения,1 | 174,61 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37,08 | 77,69 | 40,61 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Победы,12а | 175,52 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,91 | 76,35 | 40,45 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Победы,15 | 174,53 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 12 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,35 | 0,92 | 66,9 | 28,63 | 73,77 | 45,14 | 0,077 | 0,077 | 0,0767 |
| Победы,16/1 | 175,96 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 36,65 | 76,28 | 39,63 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Победы,19/1 | 176,29 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,84 | 66,9 | 29,7 | 72,36 | 42,66 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Победы,21/1 | 175,02 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 29,63 | 73,24 | 43,61 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Победы,23 | 174,72 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,5 | 0,85 | 67 | 30,41 | 74,36 | 43,95 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0306 |
| Победы,24 | 175,9 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,23 | 7,62 | 66,7 | 33,07 | 75,62 | 42,55 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0125 |
| Победы,26/1 | 177,64 | Под + Обр | + | 1 | 50 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 5,29 | 9,01 | 65,9 | 39,95 | 76,56 | 36,6 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0321 |
| Победы,26/2 | 177,64 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,77 | 1,32 | 65,5 | 40,2 | 76,71 | 36,51 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0311 |
| Победы,29/1 | 174,19 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 38,82 | 79,1 | 40,28 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Победы,31 | 173,51 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 38,78 | 79,75 | 40,98 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Пост ЭЦ | 172,66 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 6 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 8,76 | 66 | 30,33 | 81,12 | 50,8 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0034 |
| Реалит,АБК | 186,5 | Под + Обр | - | 1 | 3,5 | 1 | 17 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,11 | 64,25 | 31,13 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Самсоновский проезд,10 | 165,8 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27,29 | 81,27 | 53,98 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Самсоновский проезд,12/2 | 165,8 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,89 | 62,6 | 19,98 | 77,44 | 57,46 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0237 |
| Самсоновский проезд,2/изолят. | 168,65 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,36 | 81,01 | 48,65 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Самсоновский проезд,2/изолят. | 168,65 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,36 | 81,01 | 48,65 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Самсоновский проезд,2/шк.интер. | 167,03 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 31,73 | 82,3 | 50,57 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Самсоновский проезд,4/1 | 162 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32 | 87,47 | 55,47 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Самсоновский проезд,6/общ. | 168,72 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 18 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,37 | 0,93 | 67,6 | 29,45 | 79,85 | 50,4 | 0,077 | 0,077 | 0,0768 |
| Самсоновский проезд,8/маст. | 164,29 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,07 | 84,18 | 54,11 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Самсоновский проезд,8/стол. | 167,9 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 29,26 | 80,15 | 50,88 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Самсоновский проезд,8/уч.корп. | 167,34 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,48 | 1,64 | 66,8 | 29,08 | 81,1 | 52,02 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| Треугольная площадь,1/1(1) | 171,17 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 20 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,17 | 0,8 | 66,9 | 11,12 | 69,55 | 58,43 | 0,077 | 0,077 | 0,0762 |
| Треугольная площадь,1/2(1) | 172,17 | Под + Обр | + | 1 | 40 | 1 | 23 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 10,77 | 7,34 | 66,5 | 26,18 | 75,04 | 48,86 | 0,077 | 0,077 | 0,0801 |
| Треугольная площадь,1/3(1) | 171,1 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 19 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,01 | 66,9 | 34,37 | 80,41 | 46,04 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Треугольная площадь,3/2 | 171,43 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,59 | 78,61 | 46,02 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Треугольная площадь,6 | 171,45 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,73 | 1,05 | 66,7 | 34,84 | 80,02 | 45,19 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0365 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.1 | 184,89 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | 7,66 | 67,9 | 36,11 | 71,62 | 35,51 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0146 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.5 | 184,89 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 15 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,09 | 0,09 | 0,5 | 5,63 | 67,9 | 45,24 | 72,49 | 27,25 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0279 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.5а | 184,89 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 15 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,09 | 0,09 | 0,48 | 5,4 | 67,9 | 40,67 | 70,54 | 29,87 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0279 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,очистные | 184,89 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,19 | 0,19 | 0,51 | 2,66 | 67,9 | 33,61 | 66,88 | 33,28 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0597 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,патол-анат | 184,89 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,13 | 64,22 | 31,09 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,пищеблок | 184,89 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 43,23 | 70,7 | 27,46 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,прачечная | 184,89 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,46 | 0,46 | 0,57 | 1,22 | 67,9 | 37,89 | 68,87 | 30,98 | 0,138 | 0,138 | 0,1393 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,прох. | 184,89 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,32 | 8,24 | 67,9 | 21,04 | 72,41 | 51,37 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0122 |
| ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,стар.гар. | 184,89 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 43,11 | 70,63 | 27,51 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Цветкова,4 | 173,74 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 17 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,07 | 0,07 | 0,37 | 5,5 | 67,7 | 30,77 | 75,89 | 45,12 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0272 |
| ЦКБ,зд.1Г,Б | 184,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 20 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,93 | 67,8 | 35,99 | 68,1 | 32,11 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0307 |
| ЦКБ,зд.2В | 184,2 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 16 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,95 | 1,08 | 67,8 | 34,83 | 67,49 | 32,66 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0463 |
| ЦКБ,зд.2Г,Б | 184,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 22 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,52 | 1,78 | 67,3 | 34,36 | 67,27 | 32,91 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| ЦКБ,зд.3/1 | 184,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,53 | 1,81 | 67,8 | 35,38 | 67,77 | 32,4 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| ЦКБ,зд.3/2 | 184,2 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,53 | 1,79 | 67,9 | 34,77 | 67,46 | 32,69 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0157 |
| ЦКБ,зд.3/3 | 184,2 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,94 | 67,56 | 31,62 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ЦКБ,зд.3А | 184,2 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,46 | 67,31 | 31,85 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ЦКБ,зд.8 | 184,2 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,02 | 66 | 32,98 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Шацкого,14 | 170,05 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,14 | 81,21 | 46,07 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Шацкого,20 | 171,33 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,9 | 77,78 | 46,88 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Шацкого,3(Гимн.зал) | 170,58 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9,5 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | 7,38 | 66,9 | 32,75 | 80,59 | 47,84 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0137 |
| Шацкого,5 | 171,8 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,33 | 79,57 | 44,23 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Шацкого,5а/1 | 172,3 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35,39 | 79,1 | 43,71 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Шацкого,7 | 169,38 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,27 | 81,46 | 47,2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Шацкого,ст.Труд/триб. | 168,94 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,67 | 82,07 | 47,39 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Энгельса,1/1 | 183,6 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 18 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 2,13 | 2,13 | 2,05 | 0,96 | 67,6 | 31,85 | 66,16 | 34,31 | 0,112 | 0,112 | 0,1118 |
| Энгельса,1/2 | 183,6 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 28 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 2,13 | 2,13 | 2,02 | 0,95 | 67,5 | 31,07 | 65,57 | 34,5 | 0,112 | 0,112 | 0,1117 |
| Энгельса,10/1 | 185,18 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,48 | 65,56 | 31,08 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Энгельса,10/2 | 185,18 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,75 | 65,17 | 31,41 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Энгельса,10/3 | 185,18 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 32,44 | 64,43 | 31,99 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Энгельса,11/1 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 10 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 1,43 | 66,5 | 27,97 | 65,42 | 37,45 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Энгельса,11/2 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 1,43 | 66,4 | 28,13 | 65,35 | 37,22 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Энгельса,11/3 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 1,43 | 66 | 28,02 | 65,29 | 37,26 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Энгельса,11/4 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 1,43 | 65,6 | 27,96 | 65,25 | 37,29 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Энгельса,11/5 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 11 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 1,43 | 65 | 27,94 | 65,24 | 37,31 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Энгельса,11/6 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 1,43 | 64,1 | 27,99 | 65,23 | 37,24 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Энгельса,11/7 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,68 | 1,5 | 66,4 | 31,13 | 67,04 | 35,91 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Энгельса,11/8 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 10 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,68 | 1,5 | 67,1 | 31,07 | 67,06 | 35,99 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0241 |
| Энгельса,11а | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 17 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 6,47 | 66,9 | 19,72 | 67,39 | 47,67 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0105 |
| Энгельса,11а | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 17 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 6,47 | 66,9 | 19,72 | 67,39 | 47,67 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0105 |
| Энгельса,13/1 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,87 | 66,2 | 28,3 | 65,18 | 36,89 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Энгельса,13/2 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,28 | 0,28 | 0,62 | 2,22 | 64,9 | 27,73 | 64,86 | 37,13 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0326 |
| Энгельса,13/3 | 182,37 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,29 | 0,29 | 0,62 | 2,15 | 65,5 | 27,89 | 64,95 | 37,07 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0337 |
| Энгельса,14 | 181,85 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34,11 | 68,7 | 34,59 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Энгельса,15/1 | 184,9 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 15 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 1,04 | 66,2 | 15,86 | 55,7 | 39,84 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0407 |
| Энгельса,15/3 | 184,9 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16,47 | 55,74 | 39,27 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Энгельса,15а | 184,9 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 28 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 2,67 | 2,67 | 1,08 | 0,4 | 66,6 | 18,3 | 56,97 | 38,67 | 0,14 | 0,14 | 0,1331 |
| Энгельса,15б/1 | 184,9 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 20 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 2,27 | 2,27 | 12,57 | 5,55 | 67,2 | 18,76 | 57,29 | 38,53 | 0,119 | 0,119 | 0,1235 |
| Энгельса,16 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 23 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,45 | 0,99 | 67,5 | 33,31 | 65,45 | 32,14 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Энгельса,17/1 | 184,9 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 17 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,78 | 1,13 | 66 | 14,93 | 55,2 | 40,27 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0366 |
| Энгельса,17а/1 | 184,9 | Под + Обр | + | 1 | 10,5 | 1 | 14 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 2,13 | 2,13 | 3,86 | 1,81 | 65,4 | 13,1 | 54,26 | 41,16 | 0,112 | 0,112 | 0,1142 |
| Энгельса,17б/1 | 184,9 | Под + Обр | + | 1 | 8 | 1 | 20 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,95 | 1,95 | 3,13 | 1,61 | 67,4 | 24,39 | 60,68 | 36,29 | 0,1022 | 0,1022 | 0,1039 |
| Энгельса,18 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 23 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,44 | 0,98 | 67,5 | 32,78 | 65,15 | 32,37 | 0,077 | 0,077 | 0,0769 |
| Энгельса,19/1 | 184,9 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,77 | 1,11 | 64,8 | 22,86 | 59,83 | 36,97 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0365 |
| Энгельса,19/1 | 184,9 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,77 | 1,11 | 64,8 | 22,86 | 59,83 | 36,97 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0365 |
| Энгельса,2/1 | 182,63 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 23 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,95 | 1,95 | 1,84 | 0,95 | 67,6 | 36,76 | 69,82 | 33,07 | 0,1022 | 0,1022 | 0,102 |
| Энгельса,2/2 | 182,63 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 18 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,95 | 1,95 | 1,84 | 0,94 | 66,9 | 36,09 | 69,64 | 33,55 | 0,1022 | 0,1022 | 0,102 |
| Энгельса,20 | 185,18 | Под + Обр | + | 1 | 5 | 1 | 23 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 0,98 | 67,3 | 31,32 | 64,38 | 33,06 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0755 |
| Энгельса,21 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,05 | 2,05 | 1,85 | 0,9 | 66,4 | 18,11 | 60,18 | 42,07 | 0,1078 | 0,1078 | 0,1073 |
| Энгельса,22 | 182,37 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 33,21 | 67,7 | 34,49 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Энгельса,23/1 | 181,98 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 2,03 | 2,03 | 1,89 | 0,93 | 66,8 | 19,43 | 60,75 | 41,31 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1061 |
| Энгельса,24/1 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,97 | 65,9 | 29,11 | 66,65 | 37,54 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Энгельса,24/2 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,97 | 66,2 | 29,63 | 66,76 | 37,13 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Энгельса,24/3 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,98 | 66,7 | 30,12 | 67,03 | 36,91 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Энгельса,24/4 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,98 | 66,8 | 30,09 | 67,03 | 36,94 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Энгельса,24/5 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,98 | 67 | 30,4 | 67,21 | 36,82 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Энгельса,24/6 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,99 | 67,2 | 30,86 | 67,49 | 36,63 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Энгельса,24/7 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,99 | 67,3 | 31,06 | 67,61 | 36,55 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Энгельса,24/8 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 14 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 5,31 | 7,66 | 67,6 | 28,7 | 66,25 | 37,55 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0379 |
| Энгельса,25/1 | 181,98 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25,2 | 63,58 | 38,38 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Энгельса,26 | 181,85 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30,76 | 66,8 | 36,05 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Энгельса,28 | 184,83 | Под + Обр | + | 1 | 4 | 1 | 18 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 0,97 | 67,6 | 28,03 | 62,62 | 34,59 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0461 |
| Энгельса,2а/1 | 182,63 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,53 | 2,22 | 65,6 | 36,19 | 69,71 | 33,52 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0129 |
| Энгельса,3/1 | 183,6 | Под + Обр | + | 1 | 6,5 | 1 | 18 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 2,37 | 2,37 | 2,25 | 0,95 | 67,3 | 27,6 | 63,81 | 36,2 | 0,1246 | 0,1246 | 0,1243 |
| Энгельса,30/1 | 184,83 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 14 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 0,97 | 65,8 | 17,75 | 56,74 | 38,99 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0461 |
| Энгельса,30/2 | 184,83 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 12 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,97 | 66,2 | 17,7 | 56,8 | 39,1 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0461 |
| Энгельса,30/3 | 184,83 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 14 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,88 | 0,88 | 5,1 | 5,8 | 66,6 | 16,99 | 56,15 | 39,16 | 0,0462 | 0,0462 | 0,048 |
| Энгельса,32/1 | 183,49 | Под + Обр | + | 1 | 4,5 | 1 | 18 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,17 | 1,17 | 1,12 | 0,96 | 67,4 | 30,31 | 65,48 | 35,17 | 0,0616 | 0,0616 | 0,0615 |
| Энгельса,34/1 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 25 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 5,82 | 7,79 | 67,6 | 30,24 | 67,07 | 36,83 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0408 |
| Энгельса,34/2 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,68 | 0,92 | 67,4 | 30,55 | 67,3 | 36,75 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Энгельса,34/3 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,68 | 0,91 | 67,1 | 30,57 | 67,22 | 36,65 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Энгельса,34/4 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,68 | 0,91 | 66,7 | 30,37 | 67,1 | 36,73 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Энгельса,34/5 | 181,85 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,67 | 0,9 | 66,2 | 29,75 | 66,7 | 36,95 | 0,0392 | 0,0392 | 0,039 |
| Энгельса,36 | 182,87 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 23 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,97 | 67,6 | 29,75 | 66,1 | 36,35 | 0,0364 | 0,0364 | 0,0364 |
| Энгельса,4/1 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 1,02 | 67 | 30,1 | 65,68 | 35,58 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Энгельса,4/2 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 1,03 | 67,1 | 30,92 | 66,01 | 35,09 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Энгельса,4/3 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 15 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 1,04 | 67,2 | 31,86 | 66,36 | 34,49 | 0,035 | 0,035 | 0,0351 |
| Энгельса,5 | 183,6 | Под + Обр | + | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 7,05 | 67,2 | 6,45 | 64,12 | 57,67 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0075 |
| Энгельса,5.ОГИЦ | 183,6 | Под + Обр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 29,18 | 64,13 | 34,95 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Энгельса,6/1 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 17 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,94 | 67,2 | 32,98 | 66,83 | 33,85 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Энгельса,6/2 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,95 | 67,3 | 32,75 | 67,07 | 34,32 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Энгельса,6/3 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,95 | 67,4 | 33,13 | 67,29 | 34,16 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Энгельса,6/4 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,96 | 67,4 | 33,48 | 67,38 | 33,91 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 |
| Энгельса,7 | 185,19 | Под + Обр | + | 1 | 6 | 1 | 23 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 2,03 | 2,03 | 1,88 | 0,93 | 67,5 | 26,66 | 61,68 | 35,02 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1061 |
| Энгельса,8/1 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,8 | 0,8 | 0,72 | 0,9 | 67,4 | 34,35 | 67,76 | 33,41 | 0,042 | 0,042 | 0,0418 |
| Энгельса,8/2 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 13 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,8 | 0,8 | 0,72 | 0,9 | 67,3 | 34,07 | 67,53 | 33,45 | 0,042 | 0,042 | 0,0418 |
| Энгельса,8/3 | 183,32 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 14 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,8 | 0,8 | 0,71 | 0,89 | 67,2 | 33,1 | 67,27 | 34,16 | 0,042 | 0,042 | 0,0418 |
| Энгельса,9/20 | 184,99 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 23 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,68 | 1,68 | 1,51 | 0,9 | 67,1 | 24,41 | 60,6 | 36,18 | 0,0882 | 0,0882 | 0,0878 |
| Эффит-ойл,АБК | 180,49 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 8,56 | 40,7 | 23,3 | 72,56 | 49,27 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0033 |

Таблица 4 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на ГВС по закрытой схеме с зависимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Тип ГВС | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. разрегул. | Температура горячей воды, °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. напор на вводе, м | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белкинская,2 | 180 | паралл. | 14,48 | 13,51 | 13,31 | 0,98 | 54,8 | 40,8 | 40,5 | 25,71 | 66,31 | 40,6 | 0,362 | 0,362 | 0,3604 |
| Белкинская,44 | 171,1 | паралл. | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,94 | 54,1 | 41 | 40 | 26,93 | 75,47 | 48,54 | 0,016 | 0,016 | 0,0157 |
| Калужская,16а | 184,38 | паралл. | 8 | 7,51 | 7,35 | 0,98 | 54,7 | 40,8 | 40,4 | 32,67 | 65,64 | 32,97 | 0,2 | 0,2 | 0,1987 |
| Калужская,20а | 184,38 | паралл. | 8 | 7,47 | 7,35 | 0,98 | 54,8 | 40,8 | 40,5 | 34,81 | 66,71 | 31,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1991 |
| Калужская,24а | 184,38 | паралл. | 8 | 7,42 | 7,35 | 0,99 | 54,8 | 40,7 | 40,5 | 35,67 | 67,18 | 31,51 | 0,2 | 0,2 | 0,1993 |
| Ленина,91/1 | 175,6 | паралл. | 9,2 | 8,77 | 8,45 | 0,96 | 54,4 | 40,9 | 40,2 | 35,84 | 75,97 | 40,13 | 0,23 | 0,23 | 0,2274 |
| Маркса,79/2 | 180,52 | паралл. | 35,28 | 32,98 | 32,42 | 0,98 | 54,8 | 40,8 | 40,5 | 28,95 | 67,41 | 38,46 | 0,882 | 0,882 | 0,8776 |
| Маркса,79/4 | 180 | паралл. | 3,28 | 3,18 | 3,01 | 0,95 | 54,2 | 41 | 40 | 30,63 | 68,77 | 38,14 | 0,082 | 0,082 | 0,0806 |
| Самсоновский проезд,10а/1 | 160,46 | паралл. | 5,88 | 5,42 | 5,4 | 1 | 54,9 | 40,7 | 40,6 | 28,44 | 87,21 | 58,77 | 0,147 | 0,147 | 0,1468 |
| Самсоновский проезд,10а/2 | 161,46 | паралл. | 7,32 | 6,78 | 6,73 | 0,99 | 54,9 | 40,7 | 40,5 | 28,25 | 86,11 | 57,86 | 0,183 | 0,183 | 0,1825 |

Таблица 5 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на отопление с независимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Количество шайб, шт. | Диаметр шайб, мм | Наличие регулятора | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. напор на вводе, м | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Под | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Обр | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26а микрорайон,Корп,1 | 173,4 | 0 | 0 | + | 4 | 3,97 | 3,97 | 1 | 18 | 18 | 41,7 | 41,7 | 34,42 | 77,44 | 43,02 | 49,1 | 39 | 0,3072 | 0,1038 | 0,1038 | 1 |
| 26а микрорайон,корп,1/ДДУ | 173,4 | 0 | 0 | + | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 1 | 18 | 18 | 41,8 | 41,8 | 33,89 | 77,17 | 43,28 | 47,2 | 38,8 | 0,0506 | 0,0171 | 0,0171 | 1 |
| 38 мкр,№12 | 182,44 | 0 | 0 | + | 5,89 | 5,7 | 5,7 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 37,84 | 70,24 | 32,41 | 43,2 | 36,5 | 0,4687 | 0,1583 | 0,1583 | 1 |
| 55мкр,2Г/1 | 182,07 | 0 | 0 | + | 7,45 | 7,21 | 7,21 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 25,53 | 64,15 | 38,62 | 43,2 | 36,5 | 0,593 | 0,2003 | 0,2003 | 1 |
| 55мкр,2Г/2 | 182,67 | 0 | 0 | + | 6,57 | 6,36 | 6,36 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 17,74 | 59,65 | 41,91 | 43,2 | 36,5 | 0,5229 | 0,1766 | 0,1766 | 1 |
| 55мкр,2Г/3 | 182,8 | 0 | 0 | + | 5,33 | 5,16 | 5,16 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 17,15 | 59,23 | 42,08 | 43,2 | 36,5 | 0,4239 | 0,1432 | 0,1432 | 1 |
| БЦ "Британика",. | 184,89 | 0 | 0 | + | 1,56 | 1,51 | 1,51 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 42,88 | 70,68 | 27,8 | 43,2 | 36,5 | 0,124 | 0,0419 | 0,0419 | 1 |
| Гагарина,5 | 182,76 | 1 | 12,3 |  | 8,99 | 8,71 | 7,84 | 0,9 | 18 | 17,4 | 40,1 | 38,3 | 27,59 | 64,43 | 36,83 | 41,7 | 35,2 | 0,716 | 0,2418 | 0,2319 | 0,96 |
| Калужская,12 | 184,38 | 1 | 7 |  | 2,54 | 2,46 | 2,86 | 1,16 | 18 | 18,9 | 40,1 | 42,6 | 35,25 | 66,81 | 31,57 | 45,3 | 38,1 | 0,202 | 0,0682 | 0,0722 | 1,06 |
| Калужская,14 | 184,38 | 0 | 0 | + | 2,14 | 2,07 | 2,07 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 36,38 | 67,62 | 31,25 | 43,2 | 36,5 | 0,17 | 0,0574 | 0,0574 | 1 |
| Калужская,18 | 182,2 | 1 | 10,93 |  | 6,57 | 6,36 | 7,23 | 1,14 | 18 | 18,8 | 40,1 | 42,2 | 37,87 | 70,55 | 32,68 | 45 | 37,9 | 0,523 | 0,1767 | 0,1854 | 1,05 |
| Калужская,22 | 182,2 | 1 | 10,92 |  | 6,56 | 6,35 | 7,24 | 1,14 | 18 | 18,8 | 40,1 | 42,3 | 38,06 | 70,64 | 32,59 | 45 | 37,9 | 0,522 | 0,1763 | 0,1852 | 1,05 |
| Калужская,26 | 182,2 | 1 | 12,31 |  | 8,34 | 8,08 | 9,19 | 1,14 | 18 | 18,8 | 40,1 | 42,3 | 38 | 70,62 | 32,61 | 45 | 37,9 | 0,664 | 0,2243 | 0,2355 | 1,05 |
| Киевское шоссе,34 | 186,78 | 0 | 0 | + | 0,71 | 0,69 | 0,69 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 37,25 | 66,04 | 28,79 | 43,2 | 36,5 | 0,0563 | 0,019 | 0,019 | 1 |
| Комсомольская,ж/д №6 | 164,78 | 0 | 0 | + | 2,09 | 2,02 | 2,02 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 34,69 | 86,26 | 51,57 | 43,2 | 36,5 | 0,1665 | 0,0562 | 0,0562 | 1 |
| Курчатова,27/1 | 182,8 | 0 | 0 | + | 7,54 | 7,3 | 7,3 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 46,92 | 74,86 | 27,94 | 43,2 | 36,5 | 0,6 | 0,2027 | 0,2027 | 1 |
| Курчатова,27/2 | 182,8 | 0 | 0 | + | 7,54 | 7,3 | 7,3 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 45,86 | 74,33 | 28,46 | 43,2 | 36,5 | 0,6 | 0,2027 | 0,2027 | 1 |
| Курчатова,31а | 182,8 | 0 | 0 | + | 2,76 | 2,68 | 2,68 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 34,46 | 68,63 | 34,16 | 43,2 | 36,5 | 0,22 | 0,0743 | 0,0743 | 1 |
| Курчатова,41в | 183,61 | 1 | 9 |  | 5,03 | 4,87 | 5,08 | 1,04 | 18 | 18,3 | 40,1 | 40,8 | 40,29 | 68 | 27,71 | 43,8 | 36,9 | 0,4 | 0,1351 | 0,1373 | 1,02 |
| Курчатова,44/Тандер | 184,82 | 0 | 0 | + | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 26,52 | 61,29 | 34,77 | 43,2 | 36,5 | 0,0111 | 0,0037 | 0,0037 | 1 |
| Курчатова,47/Дом Оф. | 186,07 | 0 | 0 | + | 1,77 | 1,72 | 1,72 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 43,12 | 69,45 | 26,33 | 43,2 | 36,5 | 0,141 | 0,0476 | 0,0476 | 1 |
| Курчатова,72 | 182,2 | 1 | 13,2 |  | 9,57 | 9,27 | 10,36 | 1,12 | 18 | 18,7 | 40,1 | 42 | 36,54 | 69,88 | 33,35 | 44,8 | 37,7 | 0,762 | 0,2574 | 0,2685 | 1,04 |
| Курчатова,74 | 182,2 | 0 | 0 | + | 5,23 | 5,06 | 5,06 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 35,89 | 69,56 | 33,67 | 43,2 | 36,5 | 0,416 | 0,1405 | 0,1405 | 1 |
| Курчатова,76 | 182,2 | 1 | 12,3 |  | 8,29 | 8,03 | 8,98 | 1,12 | 18 | 18,7 | 40,1 | 42 | 36,42 | 69,83 | 33,4 | 44,8 | 37,7 | 0,66 | 0,2229 | 0,2326 | 1,04 |
| Курчатова,78 | 182,2 | 1 | 8,5 |  | 3,71 | 3,59 | 4,33 | 1,21 | 18 | 19,1 | 40,1 | 43,2 | 37,37 | 70,3 | 32,93 | 45,8 | 38,6 | 0,295 | 0,0996 | 0,1069 | 1,07 |
| Курчатова,80 | 182,2 | 1 | 6 |  | 2,04 | 1,97 | 2,21 | 1,12 | 18 | 18,7 | 40,1 | 42 | 38,78 | 71,01 | 32,22 | 44,8 | 37,7 | 0,162 | 0,0547 | 0,0571 | 1,04 |
| Ленина,121/ПФР | 178,37 | 0 | 0 | + | 1,19 | 1,16 | 1,16 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 33,37 | 71,83 | 38,47 | 43,2 | 36,5 | 0,095 | 0,0321 | 0,0321 | 1 |
| Ленина,201 | 170,99 | 1 | 8,2 |  | 3,73 | 3,61 | 3,3 | 0,91 | 18 | 17,5 | 40,1 | 38,5 | 24,83 | 74,49 | 49,66 | 41,9 | 35,4 | 0,297 | 0,1003 | 0,0968 | 0,96 |
| Ленина,203 | 168,91 | 1 | 8,2 |  | 3,73 | 3,61 | 3,32 | 0,92 | 18 | 17,5 | 40,1 | 38,6 | 25,11 | 76,71 | 51,6 | 42 | 35,5 | 0,297 | 0,1003 | 0,097 | 0,97 |
| Ленина,205 | 168,91 | 1 | 8,2 |  | 3,73 | 3,61 | 3,38 | 0,94 | 18 | 17,6 | 40,1 | 38,9 | 26,06 | 77,19 | 51,13 | 42,3 | 35,7 | 0,297 | 0,1003 | 0,0977 | 0,97 |
| Ленина,207 | 167,2 | 0 | 0 | + | 6,54 | 6,33 | 6,33 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 25,75 | 78,74 | 52,99 | 43,2 | 36,5 | 0,5205 | 0,1758 | 0,1758 | 1 |
| Ленина,209 | 167,98 | 1 | 14,3 |  | 11,28 | 10,92 | 10,22 | 0,94 | 18 | 17,6 | 40,1 | 39 | 25,78 | 77,98 | 52,2 | 42,3 | 35,7 | 0,898 | 0,3033 | 0,2955 | 0,97 |
| Маркса,130 | 183 | 0 | 0 | + | 4,66 | 4,63 | 4,63 | 1 | 18 | 18 | 43,7 | 43,7 | 37,91 | 69,77 | 31,86 | 47,4 | 40,6 | 0,3315 | 0,112 | 0,112 | 1 |
| Маркса,46 | 182,5 | 0 | 0 | + | 1,76 | 1,7 | 1,7 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 30,15 | 66,05 | 35,9 | 43,2 | 36,5 | 0,14 | 0,0473 | 0,0473 | 1 |
| Маркса,66 | 181,98 | 0 | 0 | + | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 23,27 | 62,57 | 39,31 | 43,2 | 36,5 | 0,065 | 0,022 | 0,022 | 1 |
| Маркса,70 | 181,98 | 1 | 15 |  | 4,4 | 4,26 | 11,18 | 2,63 | 18 | 23,2 | 40,1 | 53,6 | 31,12 | 66,98 | 35,86 | 55,4 | 46,3 | 0,35 | 0,1182 | 0,1588 | 1,34 |
| Маркса,81 | 180,37 | 0 | 0 | + | 2,86 | 2,77 | 2,77 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 28,27 | 67,22 | 38,95 | 43,2 | 36,5 | 0,228 | 0,077 | 0,077 | 1 |
| Маркса,83/1 | 182,32 | 0 | 0 | + | 5,29 | 5,12 | 5,12 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 19,82 | 61,04 | 41,23 | 43,2 | 36,5 | 0,421 | 0,1422 | 0,1422 | 1 |
| Маркса,83/2 | 182,16 | 0 | 0 | + | 6,31 | 6,11 | 6,11 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 20,36 | 61,48 | 41,11 | 43,2 | 36,5 | 0,5021 | 0,1696 | 0,1696 | 1 |
| Маркса,83/3 | 181,2 | 0 | 0 | + | 7,05 | 6,83 | 6,83 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 25,8 | 65,15 | 39,36 | 43,2 | 36,5 | 0,5615 | 0,1897 | 0,1897 | 1 |
| Маркса,85 | 181,32 | 0 | 0 | + | 4,35 | 4,21 | 4,21 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 28,13 | 66,2 | 38,07 | 43,2 | 36,5 | 0,346 | 0,1169 | 0,1169 | 1 |
| ООО"Гелан",Перспек | 174,63 | 0 | 0 | + | 1,74 | 1,69 | 1,69 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 39,68 | 79,11 | 39,44 | 43,2 | 36,5 | 0,1385 | 0,0468 | 0,0468 | 1 |
| Осипенко,6 | 175,6 | 0 | 0 | + | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 36,64 | 76,43 | 39,79 | 43,2 | 36,5 | 0,03 | 0,0101 | 0,0101 | 1 |
| Цветкова,4а | 173,74 | 0 | 0 | + | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1 | 18 | 18 | 43,6 | 43,6 | 30,79 | 75,16 | 44,37 | 49,3 | 40,8 | 0,125 | 0,0422 | 0,0422 | 1 |
| Шацкого,11 | 169 | 1 | 6,72 |  | 2,71 | 2,63 | 2,33 | 0,89 | 18 | 17,3 | 40,1 | 38 | 33,9 | 81,66 | 47,76 | 41,5 | 35,1 | 0,216 | 0,073 | 0,0695 | 0,95 |
| Шацкого,13 | 172,76 | 1 | 6,41 |  | 2,49 | 2,41 | 2,1 | 0,87 | 18 | 17,2 | 40,1 | 37,8 | 33,35 | 77,62 | 44,28 | 41,3 | 34,9 | 0,198 | 0,0669 | 0,0634 | 0,95 |
| Шацкого,15 | 169,03 | 1 | 6,86 |  | 2,71 | 2,63 | 2,3 | 0,88 | 18 | 17,2 | 40,1 | 37,8 | 31,15 | 80,26 | 49,1 | 41,4 | 34,9 | 0,216 | 0,073 | 0,0692 | 0,95 |
| Шацкого,9 | 172,35 | 1 | 6,38 |  | 2,49 | 2,41 | 2,13 | 0,88 | 18 | 17,3 | 40,1 | 38 | 34,7 | 78,72 | 44,01 | 41,5 | 35 | 0,198 | 0,0669 | 0,0637 | 0,95 |

Таблица 6 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на вентиляцию с независимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Количество шайб вент., шт. | Диаметр шайб вент., мм | Наличие регулятора вент. | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. разрегул. | Темп. подаваемого воздуха, °С План | Темп. подаваемого воздуха, °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. напор на вводе, м | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26а микрорайон,корп,1/ДДУ | 173,4 | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 33,89 | 77,17 | 43,28 | 0,0637 | 0,0235 | 0,0234 |
| 38 мкр,№12 | 182,44 | 0 | 0 | + | 2,29 | 2,31 | 2,31 | 1 | 20,2 | 20,1 | 38,6 | 38,4 | 37,84 | 70,25 | 32,41 | 0,1832 | 0,0675 | 0,0671 |
| 55мкр,2Г/2 | 182,67 | 0 | 0 | + | 2,61 | 2,63 | 2,63 | 1 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38,3 | 17,75 | 59,66 | 41,91 | 0,2088 | 0,077 | 0,0763 |
| 55мкр,2Г/3 | 182,8 | 0 | 0 | + | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38,3 | 17,16 | 59,23 | 42,07 | 0,1067 | 0,0393 | 0,0389 |
| БЦ "Британика",. | 184,89 | 0 | 0 | + | 2,84 | 2,86 | 2,86 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 42,88 | 70,68 | 27,8 | 0,227 | 0,0837 | 0,0836 |
| Калужская,14 | 184,38 | 0 | 0 | + | 0,63 | 0,49 | 0,49 | 1 | 18 | 18 | 33,2 | 33,1 | 36,38 | 67,62 | 31,25 | 0,05 | 0,0169 | 0,0168 |
| Киевское шоссе,34 | 186,78 | 0 | 0 | + | 3,72 | 2,91 | 2,91 | 1 | 18 | 17,3 | 33,2 | 31,7 | 37,25 | 66,04 | 28,79 | 0,298 | 0,1007 | 0,0957 |
| Курчатова,31а | 182,8 | 0 | 0 | + | 4,38 | 4,41 | 4,41 | 1 | 20,2 | 20,2 | 38,6 | 38,6 | 34,46 | 68,63 | 34,16 | 0,35 | 0,129 | 0,129 |
| Курчатова,41в | 183,61 | 1 | 3,27 |  | 0,5 | 0,5 | 0,66 | 1,32 | 20,2 | 21,7 | 38,6 | 43,6 | 40,29 | 68 | 27,7 | 0,04 | 0,0147 | 0,016 |
| Курчатова,47/Дом Оф. | 186,07 | 0 | 0 | + | 3,49 | 2,72 | 2,72 | 1 | 18 | 18 | 33,2 | 33,2 | 43,12 | 69,45 | 26,33 | 0,279 | 0,0942 | 0,0942 |
| Ленина,121/ПФР | 178,37 | 0 | 0 | + | 0,56 | 0,44 | 0,44 | 1 | 18 | 17,6 | 33,2 | 32,5 | 33,37 | 71,83 | 38,47 | 0,045 | 0,0152 | 0,0148 |
| Маркса,130 | 183 | 0 | 0 | + | 21,52 | 16,79 | 16,79 | 1 | 18 | 17,9 | 33,2 | 33,1 | 37,91 | 69,77 | 31,86 | 1,722 | 0,5817 | 0,5797 |
| Маркса,46 | 182,5 | 0 | 0 | + | 3,5 | 2,73 | 2,73 | 1 | 18 | 18 | 33,2 | 33,2 | 30,12 | 66,04 | 35,91 | 0,28 | 0,0946 | 0,0946 |
| Маркса,83/2 | 182,16 | 0 | 0 | + | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 1 | 20,2 | 20 | 38,6 | 38,3 | 20,37 | 61,48 | 41,11 | 0,0698 | 0,0257 | 0,0255 |
| ООО"Гелан",Перспек | 174,63 | 0 | 0 | + | 1 | 1,04 | 1,04 | 1 | 20,5 | 20 | 39,3 | 38,3 | 39,68 | 79,11 | 39,44 | 0,08 | 0,0298 | 0,029 |
| Осипенко,6 | 175,6 | 0 | 0 | + | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 1 | 20,5 | 20,3 | 39,3 | 38,8 | 36,64 | 76,43 | 39,79 | 0,035 | 0,013 | 0,0129 |
| Цветкова,4а | 173,74 | 0 | 0 | + | 3,71 | 2,9 | 2,9 | 1 | 18 | 18 | 33,2 | 33,2 | 30,79 | 75,16 | 44,37 | 0,297 | 0,1003 | 0,1002 |

Таблица 7 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на ГВС по закрытой схеме с независимым присоединением от котельной МП «Теплоснабжение»

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Тип ГВС | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. разрегул. | Температура горячей воды, °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. напор на вводе, м | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26а микрорайон,Корп,1 | 173,4 | паралл. | 14,07 | 12,97 | 12,93 | 1 | 54,9 | 40,7 | 40,6 | 34,41 | 77,44 | 43,02 | 0,3517 | 0,3517 | 0,3513 |
| 26а микрорайон,корп,1/ДДУ | 173,4 | паралл. | 4,28 | 3,95 | 3,94 | 1 | 54,9 | 40,7 | 40,6 | 33,86 | 77,16 | 43,3 | 0,1071 | 0,1071 | 0,1069 |
| 38 мкр,№12 | 182,44 | смеш. | 7,33 | 3,95 | 7,47 | 1,89 | 60,2 | 30,7 | 30,2 | 37,84 | 70,24 | 32,41 | 0,3366 | 0,3366 | 0,3378 |
| 55мкр,2Г/1 | 182,07 | смеш. | 11,5 | 3,95 | 11,72 | 2,97 | 60,3 | 29,8 | 29,2 | 25,52 | 64,14 | 38,62 | 0,5283 | 0,5283 | 0,5308 |
| 55мкр,2Г/2 | 182,67 | смеш. | 9,98 | 3,95 | 10,17 | 2,58 | 60,3 | 29,8 | 29,3 | 17,73 | 59,65 | 41,92 | 0,4585 | 0,4585 | 0,4606 |
| 55мкр,2Г/3 | 182,8 | смеш. | 9,84 | 3,95 | 10,07 | 2,55 | 59,5 | 32,3 | 29 | 17,14 | 59,22 | 42,08 | 0,4517 | 0,4517 | 0,448 |
| БЦ "Британика",. | 184,89 | паралл. | 3,18 | 2,94 | 2,93 | 1 | 54,9 | 40,7 | 40,6 | 42,88 | 70,68 | 27,8 | 0,0796 | 0,0796 | 0,0795 |
| Гагарина,5 | 182,76 | паралл. | 2,4 | 2,22 | 2,21 | 0,99 | 54,9 | 40,7 | 40,5 | 27,6 | 64,43 | 36,83 | 0,06 | 0,06 | 0,0599 |
| Калужская,12 | 184,38 | паралл. | 0,8 | 0,74 | 0,74 | 0,99 | 54,9 | 40,7 | 40,5 | 35,25 | 66,81 | 31,57 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Калужская,14 | 184,38 | смеш. | 3,92 | 3,95 | 4,02 | 1,02 | 59,4 | 32,9 | 29,2 | 36,37 | 67,62 | 31,25 | 0,18 | 0,18 | 0,1781 |
| Калужская,18 | 182,2 | паралл. | 3,64 | 3,37 | 3,35 | 0,99 | 54,9 | 40,7 | 40,5 | 37,87 | 70,55 | 32,68 | 0,091 | 0,091 | 0,0907 |
| Калужская,22 | 182,2 | паралл. | 3,64 | 3,37 | 3,35 | 0,99 | 54,9 | 40,7 | 40,5 | 38,06 | 70,65 | 32,58 | 0,091 | 0,091 | 0,0907 |
| Калужская,26 | 182,2 | паралл. | 3,2 | 2,96 | 2,94 | 0,99 | 54,9 | 40,7 | 40,5 | 38,02 | 70,62 | 32,61 | 0,08 | 0,08 | 0,0798 |
| Киевское шоссе,34 | 186,78 | паралл. | 7,26 | 6,67 | 6,67 | 1 | 52,5 | 40,7 | 38,8 | 37,24 | 66,03 | 28,79 | 0,1814 | 0,1814 | 0,1722 |
| Комсомольская,ж/д №6 | 164,78 | смеш. | 4,72 | 3,95 | 4,82 | 1,22 | 59,5 | 31,8 | 28,3 | 34,68 | 86,25 | 51,57 | 0,2166 | 0,2166 | 0,2146 |
| Курчатова,27/1 | 182,8 | смеш. | 3,46 | 3,95 | 3,58 | 0,91 | 59,8 | 36,1 | 34,7 | 46,94 | 74,86 | 27,93 | 0,159 | 0,159 | 0,1585 |
| Курчатова,27/2 | 182,8 | смеш. | 3,46 | 3,95 | 3,58 | 0,91 | 59,8 | 36,1 | 34,7 | 45,88 | 74,34 | 28,46 | 0,159 | 0,159 | 0,1585 |
| Курчатова,31а | 182,8 | смеш. | 3,48 | 3,95 | 3,58 | 0,91 | 59,6 | 33,2 | 30,6 | 34,46 | 68,63 | 34,16 | 0,16 | 0,16 | 0,1589 |
| Курчатова,41в | 183,61 | паралл. | 10 | 9,25 | 9,19 | 0,99 | 54,9 | 40,7 | 40,5 | 40,29 | 68 | 27,71 | 0,25 | 0,25 | 0,2494 |
| Курчатова,47/Дом Оф. | 186,07 | смеш. | 3,27 | 3,95 | 3,36 | 0,85 | 59,2 | 34 | 29,4 | 43,12 | 69,45 | 26,33 | 0,15 | 0,15 | 0,1477 |
| Курчатова,72 | 182,2 | паралл. | 0,4 | 0,37 | 0,37 | 0,98 | 54,7 | 40,8 | 40,4 | 36,54 | 69,89 | 33,34 | 0,01 | 0,01 | 0,0099 |
| Курчатова,74 | 182,2 | паралл. | 2,72 | 2,52 | 2,5 | 0,99 | 54,9 | 40,7 | 40,5 | 35,9 | 69,56 | 33,67 | 0,068 | 0,068 | 0,0678 |
| Курчатова,76 | 182,2 | паралл. | 3,48 | 3,22 | 3,19 | 0,99 | 54,9 | 40,7 | 40,5 | 36,43 | 69,83 | 33,4 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0867 |
| Курчатова,78 | 182,2 | паралл. | 2,68 | 2,49 | 2,46 | 0,99 | 54,8 | 40,7 | 40,5 | 37,37 | 70,3 | 32,93 | 0,067 | 0,067 | 0,0668 |
| Курчатова,80 | 182,2 | паралл. | 1,72 | 1,64 | 1,58 | 0,96 | 54,4 | 40,9 | 40,2 | 38,78 | 71,01 | 32,22 | 0,043 | 0,043 | 0,0425 |
| Ленина,201 | 170,99 | паралл. | 6,8 | 6,31 | 6,25 | 0,99 | 54,8 | 40,7 | 40,5 | 24,83 | 74,49 | 49,66 | 0,17 | 0,17 | 0,1694 |
| Ленина,203 | 168,91 | паралл. | 6,8 | 6,26 | 6,25 | 1 | 55 | 40,7 | 40,6 | 25,1 | 76,71 | 51,6 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ленина,205 | 168,91 | паралл. | 6,8 | 6,56 | 6,25 | 0,95 | 54,3 | 41 | 40,1 | 26,06 | 77,18 | 51,13 | 0,17 | 0,17 | 0,1675 |
| Ленина,207 | 167,2 | смеш. | 7,3 | 3,95 | 7,5 | 1,9 | 59,7 | 33,5 | 31,1 | 25,75 | 78,74 | 52,99 | 0,3354 | 0,3354 | 0,3333 |
| Ленина,209 | 167,98 | паралл. | 11,44 | 10,72 | 10,51 | 0,98 | 54,7 | 40,8 | 40,4 | 25,78 | 77,97 | 52,2 | 0,286 | 0,286 | 0,2843 |
| Маркса,130 | 183 | паралл. | 22,92 | 21,24 | 21,07 | 0,99 | 54,8 | 40,7 | 40,5 | 37,83 | 69,73 | 31,9 | 0,5731 | 0,5731 | 0,5713 |
| Маркса,46 | 182,5 | смеш. | 0,89 | 3,95 | 0,92 | 0,23 | 59,8 | 36 | 34,3 | 30,15 | 66,05 | 35,9 | 0,041 | 0,041 | 0,0408 |
| Маркса,70 | 181,98 | паралл. | 4 | 3,7 | 3,68 | 0,99 | 54,9 | 40,7 | 40,6 | 31,14 | 66,99 | 35,85 | 0,1 | 0,1 | 0,0998 |
| Маркса,81 | 180,37 | смеш. | 5,11 | 3,95 | 5,23 | 1,33 | 59,6 | 32,4 | 29,2 | 28,27 | 67,22 | 38,95 | 0,2347 | 0,2347 | 0,2328 |
| Маркса,83/1 | 182,32 | смеш. | 10 | 3,95 | 10,23 | 2,59 | 59,5 | 32,2 | 28,9 | 19,8 | 61,03 | 41,23 | 0,459 | 0,459 | 0,4552 |
| Маркса,83/2 | 182,16 | смеш. | 9,04 | 3,95 | 9,27 | 2,35 | 59,6 | 32,9 | 30 | 20,36 | 61,47 | 41,12 | 0,4153 | 0,4153 | 0,4123 |
| Маркса,83/3 | 181,2 | смеш. | 9,65 | 3,95 | 9,89 | 2,51 | 59,6 | 33 | 30,2 | 25,77 | 65,14 | 39,37 | 0,443 | 0,443 | 0,4398 |
| Маркса,85 | 181,32 | смеш. | 8,12 | 3,95 | 8,31 | 2,11 | 59,5 | 32,2 | 29 | 28,12 | 66,19 | 38,07 | 0,373 | 0,373 | 0,3699 |
| ООО"Гелан",Перспек | 174,63 | смеш. | 0,83 | 3,95 | 0,86 | 0,22 | 59,8 | 36 | 34,5 | 39,68 | 79,11 | 39,44 | 0,038 | 0,038 | 0,0379 |
| Осипенко,6 | 175,6 | паралл. | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 0,96 | 54,3 | 40,9 | 40,1 | 36,64 | 76,43 | 39,79 | 0,03 | 0,03 | 0,0296 |
| Цветкова,4а | 173,74 | паралл. | 1,3 | 1,2 | 1,19 | 1 | 54,9 | 40,7 | 40,6 | 30,79 | 75,16 | 44,37 | 0,0325 | 0,0325 | 0,0325 |
| Шацкого,11 | 169 | паралл. | 2,8 | 2,8 | 2,57 | 0,92 | 53,7 | 41,2 | 39,7 | 33,9 | 81,66 | 47,76 | 0,07 | 0,07 | 0,0682 |
| Шацкого,13 | 172,76 | паралл. | 2,8 | 2,87 | 2,57 | 0,9 | 53,3 | 41,4 | 39,4 | 33,35 | 77,62 | 44,28 | 0,07 | 0,07 | 0,0677 |
| Шацкого,15 | 169,03 | паралл. | 2,8 | 2,57 | 2,57 | 1 | 52,7 | 40,7 | 39 | 31,15 | 80,26 | 49,11 | 0,07 | 0,07 | 0,0668 |
| Шацкого,9 | 172,35 | паралл. | 2,8 | 2,75 | 2,57 | 0,93 | 54 | 41,1 | 39,9 | 34,7 | 78,71 | 44,01 | 0,07 | 0,07 | 0,0686 |

Таблица 8 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на отопление с зависимым присоединением от ТЭЦ ФЭИ

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Тип присоединения | Количество шайб, шт. | Диаметр шайб, мм | Диаметр камеры смеш. элев., мм | Диаметр сопла, мм | Наличие подпорной шайбы | Диаметр подпорной шайбы, мм | Наличие регулятора | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Коэф. смешения | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вх., °С План | Темп. сетев. воды на вх., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Располаг. напор на вводе, м | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| База УРС,Элев.узел | 155,87 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,8 |  | 0 |  | 1,54 | 1,69 | 1,38 | 0,82 | 3,4 | 18 | 16,6 | 67,9 | 65,8 | 40,8 | 38,5 | 69,29 | 42,49 | 26,8 | 0,123 | 0,0415 | 0,0377 |
| Блохинцева,11 | 170,74 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 |  | 0 |  | 2,19 | 2,29 | 1,83 | 0,8 | 3,3 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 37,8 | 50,59 | 31,25 | 19,34 | 0,175 | 0,0591 | 0,053 |
| Блохинцева,3 | 166,65 | прямое | 0 | 0 | 15 | 4,8 |  | 0 | + | 1,85 | 1,92 | 1,85 | 0,96 |  | 18 | 17,8 | 67,9 | 67 | 41 | 40,4 | 56,57 | 33,58 | 22,99 | 0,148 | 0,05 | 0,0493 |
| Блохинцева,4 | 166,82 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 |  | 0 |  | 1,48 | 1,53 | 1,29 | 0,84 | 3,4 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,7 | 57,68 | 32,16 | 25,52 | 0,118 | 0,0399 | 0,0365 |
| Блохинцева,5 | 168,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,4 |  | 0 |  | 2,63 | 2,73 | 2,22 | 0,81 | 3,3 | 18 | 16,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,2 | 53,84 | 31,81 | 22,04 | 0,21 | 0,0709 | 0,0641 |
| Блохинцева,6/48 | 168,9 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,7 |  | 0 |  | 2,63 | 2,73 | 2,55 | 0,93 | 3,1 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,3 | 54,99 | 30,64 | 24,36 | 0,21 | 0,0709 | 0,068 |
| Вторчемет,1 | 155,25 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,63 | 8,15 | 0,46 | 0,06 |  | 18 | 11,6 | 67,9 | 46,8 | 44,7 | 25,7 | 69,83 | 43,19 | 26,64 | 0,05 | 0,0169 | 0,0097 |
| Гавань,1 | 153,29 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | + | 0,63 | 0,67 | 0,63 | 0,93 |  | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,2 | 41,2 | 39,9 | 71,86 | 45,09 | 26,77 | 0,05 | 0,0169 | 0,0164 |
| Гавань,2 | 153,29 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | + | 0,63 | 0,72 | 0,63 | 0,86 |  | 18 | 17,2 | 67,9 | 64,8 | 41,4 | 39,2 | 71,85 | 45,1 | 26,75 | 0,05 | 0,0169 | 0,016 |
| Гавань,Рем.цех | 153,93 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | + | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 0,99 |  | 18 | 17,9 | 67,9 | 67,6 | 40,9 | 40,7 | 71,18 | 44,49 | 26,69 | 0,1 | 0,0338 | 0,0336 |
| Гоголя,4 | 169,79 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 |  | 0 |  | 2,19 | 2,29 | 1,84 | 0,8 | 3,3 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38 | 51,72 | 32,01 | 19,71 | 0,175 | 0,0591 | 0,0532 |
| Горького,13-19/эл.узел | 163,83 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,25 | 0,26 | 0,49 | 1,87 | 0,9 | 18 | 21,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 49,7 | 60,42 | 35,38 | 25,04 | 0,02 | 0,0068 | 0,0084 |
| Горького,2 | 158,89 | прямое | 0 | 0 | 15 | 5,2 |  | 0 | + | 3,8 | 4,05 | 3,8 | 0,94 |  | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,5 | 41,1 | 40,1 | 60,59 | 44,83 | 15,77 | 0,304 | 0,1027 | 0,1003 |
| Горького,23 | 167,04 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,06 | 0,07 | 0,22 | 3,38 |  | 18 | 23,5 | 67,9 | 67 | 41 | 56,5 | 57,08 | 32,32 | 24,76 | 0,005 | 0,0017 | 0,0023 |
| Горького,25 | 167,32 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,06 | 0,07 | 0,22 | 3,38 |  | 18 | 23,5 | 67,9 | 67 | 41 | 56,5 | 56,77 | 32,06 | 24,71 | 0,005 | 0,0017 | 0,0023 |
| Горького,26-44/эл.узел | 164,46 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3,5 |  | 0 |  | 0,7 | 0,73 | 0,71 | 0,98 | 2,4 | 18 | 17,8 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,8 | 60,13 | 34,44 | 25,69 | 0,056 | 0,0189 | 0,0187 |
| Горького,27 | 167,82 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,13 | 0,13 | 0,28 | 2,13 |  | 18 | 21,8 | 67,9 | 67 | 41 | 51,7 | 56,16 | 31,68 | 24,48 | 0,01 | 0,0034 | 0,0042 |
| Горького,4 | 162,3 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,2 |  | 0 |  | 1,99 | 2,1 | 1,04 | 0,5 | 5 | 18 | 13,4 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 30,7 | 62,17 | 36,7 | 25,47 | 0,159 | 0,0537 | 0,0374 |
| Горького,50 | 168,79 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,5 | 0,52 | 0,49 | 0,95 | 2,6 | 18 | 17,6 | 67,9 | 67 | 40,8 | 40,3 | 54,75 | 32,05 | 22,7 | 0,04 | 0,0135 | 0,0131 |
| Горького,50а | 167,73 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3 |  | 0 |  | 1 | 1,04 | 0,52 | 0,5 | 4,4 | 18 | 13,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 30,5 | 56,38 | 31,87 | 24,51 | 0,08 | 0,027 | 0,019 |
| Горького,6 | 164,83 | элев. | 0 | 0 | 30 | 8,7 |  | 0 |  | 5,13 | 5,36 | 4,31 | 0,8 | 3,5 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 38,1 | 59,32 | 35,07 | 24,25 | 0,41 | 0,1385 | 0,1242 |
| Горького,6/1 | 164,97 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,7 |  | 0 |  | 0,91 | 0,97 | 0,8 | 0,83 | 3,5 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 38,6 | 59,6 | 33,94 | 25,66 | 0,073 | 0,0247 | 0,0224 |
| Горького,7 | 157,08 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 |  | 0 |  | 2,13 | 2,23 | 1,79 | 0,81 | 3,2 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38 | 63,91 | 45,2 | 18,71 | 0,17 | 0,0574 | 0,0517 |
| Горького,72 | 172,42 | элев. | 0 | 0 | 20 | 3,8 |  | 0 |  | 0,68 | 0,7 | 0,74 | 1,06 | 2 | 18 | 18,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 41,8 | 50,12 | 29,69 | 20,44 | 0,054 | 0,0182 | 0,0187 |
| Горького,74-78/эл.узел | 169,75 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 |  | 0 |  | 0,73 | 0,75 | 1,71 | 2,26 | 1 | 18 | 22,5 | 67,9 | 67 | 40,8 | 52,1 | 52,81 | 30,99 | 21,82 | 0,058 | 0,0196 | 0,0254 |
| Горького,7а | 157,11 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | + | 2,5 |  | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 1,42 |  | 18 | 19,9 | 67,9 | 67 | 41 | 46,4 | 64,35 | 53,48 | 10,87 | 0,01 | 0,0034 | 0,0038 |
| Горького,9 | 156,93 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,1 |  | 0 |  | 3 | 3,15 | 2,3 | 0,73 | 3 | 18 | 16 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 36,3 | 62,85 | 47,12 | 15,73 | 0,24 | 0,0811 | 0,0702 |
| ГСК Автолюбитель,1/пр.уч. | 154,2 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | + | 15 | 15 | 15 | 1 |  | 18 | 18 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 40,8 | 70,86 | 44,27 | 26,59 | 1,2 | 0,4053 | 0,4053 |
| ГСК Автолюбитель,2 | 154,11 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,9 | 0,94 | 0,81 | 0,86 |  | 18 | 17,1 | 67,9 | 67 | 41 | 38,6 | 70,82 | 44,49 | 26,33 | 0,072 | 0,0243 | 0,023 |
| ГСК Автолюбитель,5 | 155,33 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,5 | 0,68 | 0,46 | 0,67 |  | 18 | 16 | 67,9 | 61,8 | 42 | 36,1 | 69,65 | 43,22 | 26,43 | 0,04 | 0,0135 | 0,0117 |
| Комсомольская,6 | 163,41 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,38 | 0,4 | 0,52 | 1,32 | 1,8 | 18 | 19,6 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 45,2 | 61,62 | 35,07 | 26,55 | 0,03 | 0,0101 | 0,0112 |
| Комсомольская,Автостоянка/прох. | 163,41 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,35 | 0,51 | 0,31 | 0,62 |  | 18 | 15,6 | 67,9 | 60,8 | 42,2 | 35,3 | 61,42 | 35,29 | 26,13 | 0,028 | 0,0095 | 0,008 |
| Ленина,1/6/1 | 157,42 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,35 | 0,37 | 0,43 | 1,17 | 1,6 | 18 | 19,1 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 43,2 | 64,03 | 45,82 | 18,21 | 0,028 | 0,0095 | 0,0101 |
| Ленина,1/6/2 | 157,42 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,1 |  | 0 |  | 1,54 | 1,67 | 1,32 | 0,79 | 3,2 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66 | 40,8 | 37,9 | 63,97 | 44,44 | 19,53 | 0,123 | 0,0415 | 0,0373 |
| Ленина,10 | 158 | прямое | 0 | 0 | 15 | 4,3 |  | 0 | + | 1,46 | 1,54 | 1,46 | 0,95 |  | 18 | 17,7 | 67,9 | 66,8 | 41,1 | 40,2 | 62,68 | 44,53 | 18,15 | 0,117 | 0,0395 | 0,0388 |
| Ленина,11/6 | 164,5 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 |  | 0 |  | 2,19 | 2,29 | 1,9 | 0,83 | 3,3 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,4 | 57,57 | 36,74 | 20,83 | 0,175 | 0,0591 | 0,0538 |
| Ленина,12 | 163,5 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,5 |  | 0 |  | 2,79 | 2,92 | 2,43 | 0,83 | 3,5 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,6 | 60,56 | 35,89 | 24,67 | 0,223 | 0,0753 | 0,0686 |
| Ленина,13/1 | 165,45 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 |  | 0 |  | 2,19 | 2,29 | 1,9 | 0,83 | 3,3 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,5 | 56,65 | 35,77 | 20,88 | 0,175 | 0,0591 | 0,0539 |
| Ленина,14 | 166,7 | элев. | 0 | 0 | 25 | 6,3 |  | 0 |  | 2,6 | 2,72 | 2,21 | 0,81 | 3,5 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 38,2 | 56,92 | 33,83 | 23,08 | 0,208 | 0,0703 | 0,0633 |
| Ленина,15/1 | 169,53 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,7 |  | 0 |  | 1,33 | 1,39 | 1,18 | 0,85 | 3,1 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,8 | 52,86 | 31,4 | 21,45 | 0,106 | 0,0358 | 0,033 |
| Ленина,15/2 | 169,53 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,4 |  | 0 |  | 1,09 | 1,15 | 1,02 | 0,89 | 2,8 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 39,5 | 52,72 | 31,53 | 21,19 | 0,087 | 0,0294 | 0,0278 |
| Ленина,16 | 168,48 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 |  | 0 |  | 2,13 | 2,22 | 1,87 | 0,84 | 3,5 | 18 | 16,7 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,8 | 55,66 | 30,85 | 24,81 | 0,17 | 0,0574 | 0,0525 |
| Ленина,17/2 | 169,87 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 |  | 0 |  | 2,19 | 2,29 | 1,89 | 0,83 | 3,3 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,4 | 52,2 | 31,39 | 20,81 | 0,175 | 0,0591 | 0,0538 |
| Ленина,18 | 169,3 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 |  | 0 |  | 2,13 | 2,23 | 1,85 | 0,83 | 3,5 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,6 | 54,54 | 30,33 | 24,21 | 0,17 | 0,0574 | 0,0522 |
| Ленина,19/9 | 170,87 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 |  | 0 |  | 2,19 | 2,29 | 1,85 | 0,81 | 3,3 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 38,1 | 51,06 | 31,18 | 19,87 | 0,175 | 0,0591 | 0,0533 |
| Ленина,2/4 | 156,79 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,4 |  | 0 |  | 2,5 | 2,62 | 2,06 | 0,79 | 3,2 | 18 | 16,4 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 37,6 | 64,7 | 45,64 | 19,07 | 0,2 | 0,0676 | 0,0602 |
| Ленина,20 | 169,93 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 |  | 0 |  | 1,77 | 1,86 | 1,53 | 0,82 | 3,5 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,4 | 53,74 | 29,87 | 23,86 | 0,142 | 0,048 | 0,0434 |
| Ленина,22/8 | 171,3 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 |  | 0 |  | 2,13 | 2,21 | 1,72 | 0,78 | 3,5 | 18 | 16,2 | 67,9 | 67 | 40,8 | 37,4 | 51,08 | 30,22 | 20,86 | 0,17 | 0,0574 | 0,0507 |
| Ленина,24 | 172,02 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,7 |  | 0 |  | 2,13 | 2,21 | 1,75 | 0,79 | 3,5 | 18 | 16,4 | 67,9 | 67 | 40,8 | 37,8 | 50,54 | 28,77 | 21,77 | 0,17 | 0,0574 | 0,0512 |
| Ленина,26 | 173,62 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 |  | 0 |  | 2,13 | 2,21 | 1,69 | 0,77 | 3,6 | 18 | 16,1 | 67,9 | 67 | 40,8 | 37,2 | 48,9 | 27,17 | 21,72 | 0,17 | 0,0574 | 0,0504 |
| Ленина,28/1 | 172,63 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,8 |  | 0 |  | 2,83 | 3,07 | 2,36 | 0,77 | 3,2 | 18 | 16,3 | 67,9 | 66 | 40,8 | 37,4 | 49,1 | 29,46 | 19,63 | 0,226 | 0,0763 | 0,0677 |
| Ленина,28/1л | 172,63 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,13 | 0,14 | 0,25 | 1,8 |  | 18 | 20,9 | 67,9 | 65,3 | 41,3 | 49,5 | 49,25 | 28,66 | 20,6 | 0,01 | 0,0034 | 0,004 |
| Ленина,28/2 | 172,63 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,6 |  | 0 |  | 2,65 | 2,82 | 2,28 | 0,81 | 3,2 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 38,1 | 49,72 | 29,08 | 20,65 | 0,212 | 0,0716 | 0,0647 |
| Ленина,28/2л | 172,63 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,13 | 0,14 | 0,26 | 1,89 |  | 18 | 21,1 | 67,9 | 65,8 | 41,2 | 50,1 | 49,87 | 28,15 | 21,72 | 0,01 | 0,0034 | 0,0041 |
| Ленина,3/5 | 157,65 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,9 |  | 0 |  | 2,5 | 2,62 | 3,12 | 1,19 | 2,4 | 18 | 18,9 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 43,9 | 63,78 | 44,17 | 19,61 | 0,2 | 0,0676 | 0,0716 |
| Ленина,4/3 | 156,84 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,4 |  | 0 |  | 2,5 | 2,64 | 2,06 | 0,78 | 3,2 | 18 | 16,3 | 67,9 | 66,6 | 40,8 | 37,5 | 64,65 | 45,58 | 19,08 | 0,2 | 0,0676 | 0,0601 |
| Ленина,6/4 | 158 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6,2 |  | 0 |  | 2,29 | 2,39 | 1,94 | 0,81 | 3,2 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 38,1 | 63,2 | 44,07 | 19,13 | 0,183 | 0,0618 | 0,0558 |
| Ленина,7 | 159 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5 |  | 0 |  | 1,48 | 1,55 | 1,3 | 0,84 | 3,1 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,6 | 62,81 | 42,47 | 20,34 | 0,118 | 0,0399 | 0,0366 |
| Ленина,8 | 158,98 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5 |  | 0 |  | 0,89 | 0,93 | 1,17 | 1,26 | 1,9 | 18 | 19,4 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 44,5 | 62,41 | 44,91 | 17,5 | 0,071 | 0,024 | 0,0262 |
| Ленина,8а | 159 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 |  | 0 |  | 0,69 | 0,72 | 0,97 | 1,36 | 2 | 18 | 19,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 45,7 | 61,95 | 43,18 | 18,77 | 0,055 | 0,0186 | 0,0207 |
| Ленина,9/5 | 161,53 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,5 |  | 0 |  | 0,64 | 0,67 | 0,64 | 0,95 | 2,7 | 18 | 17,6 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 40,5 | 60,51 | 39,7 | 20,81 | 0,051 | 0,0172 | 0,0168 |
| Лермонтова,3 | 165,85 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 |  | 0 |  | 2,19 | 2,29 | 1,87 | 0,81 | 3,3 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,2 | 55,9 | 35,71 | 20,18 | 0,175 | 0,0591 | 0,0535 |
| Менделеева,2/1 | 156,4 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 |  | 0 |  | 1,88 | 1,97 | 1,59 | 0,81 | 3,3 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,1 | 64,9 | 45,56 | 19,34 | 0,15 | 0,0507 | 0,0457 |
| Менделеева,8/4 | 157,62 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,3 |  | 0 |  | 0,65 | 0,68 | 0,56 | 0,82 | 3 | 18 | 16,7 | 67,9 | 67 | 40,8 | 38,2 | 63,86 | 44,15 | 19,71 | 0,052 | 0,0176 | 0,016 |
| Мигунова,11/10 | 161,5 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 |  | 0 |  | 1,48 | 1,55 | 1,24 | 0,8 | 3,2 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 37,9 | 60,18 | 40,07 | 20,11 | 0,118 | 0,0399 | 0,0359 |
| Мигунова,7 | 161,47 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 |  | 0 |  | 1,48 | 1,55 | 1,25 | 0,8 | 3,2 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,7 | 40,8 | 38 | 60,29 | 40,03 | 20,26 | 0,118 | 0,0399 | 0,0359 |
| Мигунова,7а | 158,97 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,5 |  | 0 |  | 0,2 | 0,21 | 0,68 | 3,27 |  | 18 | 24,8 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 55,4 | 62,65 | 42,64 | 20,01 | 0,016 | 0,0054 | 0,0078 |
| Мигунова,8 | 165,81 | элев. | 0 | 0 | 20 | 6 |  | 0 |  | 2,19 | 2,29 | 1,87 | 0,82 | 3,3 | 18 | 16,6 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,3 | 56,03 | 35,66 | 20,37 | 0,175 | 0,0591 | 0,0536 |
| Мигунова,9 | 162,5 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,9 |  | 0 |  | 1,48 | 1,55 | 1,24 | 0,8 | 3,2 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 37,9 | 59,19 | 39,06 | 20,13 | 0,118 | 0,0399 | 0,0359 |
| МСУ-86,АБК | 154,75 | элев. | 1 | 4,7 | 15 | 3,6 |  | 0 |  | 0,49 | 0,65 | 0,52 | 0,8 | 1,9 | 18 | 17 | 67,9 | 62,2 | 40,8 | 38,6 | 66,03 | 47,66 | 18,37 | 0,039 | 0,0132 | 0,0123 |
| МСУ-86,гараж | 154,28 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,19 | 0,22 | 0,43 | 1,94 |  | 18 | 21,1 | 67,9 | 64,3 | 41,5 | 50,2 | 66,16 | 48,48 | 17,68 | 0,015 | 0,0051 | 0,0061 |
| МСУ-86,мех.цех | 154,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 5,2 |  | 0 |  | 0,98 | 1,1 | 1,3 | 1,18 | 2,2 | 18 | 18,8 | 67,9 | 65,3 | 40,8 | 43,8 | 66,04 | 47,65 | 18,39 | 0,078 | 0,0263 | 0,0278 |
| МСУ-86,рем.цех | 155,3 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,2 |  | 0 |  | 0,38 | 0,43 | 1,04 | 2,4 |  | 18 | 23,5 | 67,9 | 64,8 | 40,8 | 51,5 | 65,51 | 47,1 | 18,4 | 0,03 | 0,0101 | 0,0138 |
| Пирогова,12 | 166,32 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,6 |  | 0 |  | 0,79 | 0,84 | 0,68 | 0,81 | 3,2 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,5 | 40,8 | 38,1 | 55,53 | 35,14 | 20,39 | 0,063 | 0,0213 | 0,0192 |
| Пирогова,13 | 156,64 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,2 |  | 0 |  | 2,88 | 3 | 2,63 | 0,87 | 2,9 | 18 | 17 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 39,2 | 64,67 | 45,26 | 19,42 | 0,23 | 0,0777 | 0,0728 |
| Пирогова,14 | 170,59 | элев. | 0 | 0 | 20 | 4,5 |  | 0 |  | 1,05 | 1,12 | 1 | 0,89 | 2,6 | 18 | 17,2 | 67,9 | 66,4 | 40,8 | 39,5 | 50,34 | 31,75 | 18,59 | 0,084 | 0,0284 | 0,0269 |
| Площадь Бондаренко,1/ФЭИ.АБК.1 | 158 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1,04 | 0,7 | 0,67 |  | 18 | 15,7 | 67,9 | 67 | 41 | 34,3 | 63,47 | 43,79 | 19,68 | 0,08 | 0,027 | 0,0229 |
| Площадь Бондаренко,1/ФЭИ.АТС | 158 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1,04 | 0,7 | 0,67 |  | 18 | 15,7 | 67,9 | 67 | 41 | 34,3 | 63,45 | 43,81 | 19,64 | 0,08 | 0,027 | 0,0229 |
| Площадь Бондаренко,1/ФЭИ.прох.1 | 158 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1,09 | 0,7 | 0,65 |  | 18 | 15,5 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 33,9 | 63,46 | 43,8 | 19,66 | 0,08 | 0,027 | 0,0225 |
| Пушкина,1/3 | 157,76 | элев. | 0 | 0 | 20 | 5,6 |  | 0 |  | 1,88 | 1,97 | 1,59 | 0,81 | 3,3 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,8 | 40,8 | 38,1 | 63,57 | 44,17 | 19,4 | 0,15 | 0,0507 | 0,0457 |
| Пушкина,2/5 | 156,83 | элев. | 0 | 0 | 20 | 7,3 |  | 0 |  | 3,25 | 3,4 | 2,71 | 0,8 | 3 | 18 | 16,5 | 67,9 | 66,9 | 40,8 | 37,7 | 64,51 | 45,09 | 19,42 | 0,26 | 0,0878 | 0,079 |
| Глинки,4 | 163,3 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,9 |  | 0 |  | 0,46 | 1,15 | 0,39 | 0,34 | 2,5 | 18 | 13,7 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,1 | 57,02 | 40,88 | 16,14 | 0,037 | 0,0125 | 0,009 |
| Глинки,6 | 165,41 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,9 |  | 0 |  | 0,46 | 1,16 | 0,39 | 0,33 | 2,5 | 18 | 13,7 | 67,9 | 54,1 | 40,8 | 31,1 | 54,86 | 38,82 | 16,04 | 0,037 | 0,0125 | 0,0089 |
| КНС,1/ФЭИ | 137,49 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,09 | 2,61 | 0,21 | 0,08 |  | 18 | 15,1 | 67,9 | 45,8 | 44,9 | 36,6 | 83,17 | 66,4 | 16,77 | 0,007 | 0,0024 | 0,0019 |
| КНС,2/Сигнал | 138,33 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,17 | 0,17 | 0,32 | 1,85 |  | 18 | 13,7 | 67,9 | 43,1 | 45,4 | 32,7 | 82,11 | 65,73 | 16,38 | 0,014 | 0,0047 | 0,0034 |
| МП"Комунальное Хозяйство",склад | 149,79 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,13 | 0,31 | 0,17 | 0,56 |  | 18 | 15,9 | 67,9 | 54,3 | 43,4 | 37,3 | 70,92 | 54,06 | 16,86 | 0,01 | 0,0034 | 0,0029 |
| МП"Комунальное Хозяйство",столяр. | 146,85 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 1,37 |  | 18 | 9,7 | 67,9 | 31,7 | 47,6 | 22,7 | 73,86 | 57 | 16,87 | 0,01 | 0,0034 | 0,0015 |
| Пионерский проезд,23/1 | 153,28 | элев. | 0 | 0 | 25 | 9,5 |  | 0 |  | 4,31 | 4,9 | 3,96 | 0,81 | 2,6 | 18 | 16,7 | 67,9 | 65,1 | 40,8 | 38,2 | 66,7 | 51,9 | 14,8 | 0,345 | 0,1165 | 0,1066 |
| Пионерский проезд,23/2 | 153,28 | прямое | 1 | 4,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,06 | 1,55 | 0,78 | 0,51 |  | 18 | 14,6 | 67,9 | 60,7 | 42,2 | 32,3 | 66,68 | 51,12 | 15,56 | 0,085 | 0,0287 | 0,0223 |
| Пионерский проезд,24 | 160,95 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,8 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,3 | 59,47 | 43,13 | 16,34 | 0,034 | 0,0115 | 0,0083 |
| Пионерский проезд,26 | 160,75 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,07 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,8 | 67,9 | 54,1 | 40,8 | 31,3 | 59,69 | 43,31 | 16,38 | 0,034 | 0,0115 | 0,0083 |
| Пионерский проезд,28 | 160,94 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,9 |  | 0 |  | 0,46 | 1,15 | 0,39 | 0,34 | 2,5 | 18 | 13,7 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,2 | 59,49 | 43,13 | 16,36 | 0,037 | 0,0125 | 0,009 |
| Пионерский проезд,31 | 159,16 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,1 |  | 0 |  | 0,46 | 0,5 | 0,41 | 0,82 | 2,3 | 18 | 16,8 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 37,9 | 59,82 | 45,91 | 13,91 | 0,037 | 0,0125 | 0,0115 |
| Пирогова,9а | 153,16 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 1,61 | 0,9 | 18 | 21,2 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 47,6 | 67,69 | 50,58 | 17,11 | 0,02 | 0,0068 | 0,0082 |
| Труда,1 | 161,22 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,8 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,3 | 59,17 | 42,89 | 16,28 | 0,034 | 0,0115 | 0,0083 |
| Труда,11 | 167,34 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,8 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,2 | 52,88 | 36,94 | 15,95 | 0,034 | 0,0115 | 0,0083 |
| Труда,3 | 163,15 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,8 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,3 | 57,23 | 40,98 | 16,25 | 0,034 | 0,0115 | 0,0083 |
| Труда,5 | 164,46 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,8 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,3 | 55,9 | 39,69 | 16,21 | 0,034 | 0,0115 | 0,0083 |
| Труда,7 | 165,15 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,8 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,2 | 55,14 | 39,06 | 16,08 | 0,034 | 0,0115 | 0,0083 |
| Труда,9 | 165,61 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,8 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,2 | 54,64 | 38,64 | 16 | 0,034 | 0,0115 | 0,0083 |
| ЦТВС ФЭИ,АБК-1 | 154,62 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,47 | 0,48 | 0,44 | 0,92 | 2,5 | 18 | 17,4 | 67,9 | 67,9 | 40,8 | 39,6 | 66,66 | 48,78 | 17,88 | 0,038 | 0,0128 | 0,0123 |
| Чехова,10 | 167,96 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,7 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,1 | 52,17 | 36,41 | 15,75 | 0,034 | 0,0115 | 0,0083 |
| Чехова,12 | 169,08 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,7 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,1 | 51,01 | 35,33 | 15,68 | 0,034 | 0,0115 | 0,0082 |
| Чехова,14 | 169,08 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,33 | 2,4 | 18 | 13,7 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31 | 50,98 | 35,36 | 15,63 | 0,034 | 0,0115 | 0,0082 |
| Чехова,4 | 163 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,8 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,2 | 57,31 | 41,19 | 16,12 | 0,034 | 0,0115 | 0,0083 |
| Чехова,6 | 165,18 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3,2 |  | 0 |  | 0,43 | 1,05 | 0,46 | 0,44 | 1,9 | 18 | 15 | 67,9 | 54,3 | 40,8 | 34,3 | 55,05 | 39,09 | 15,96 | 0,034 | 0,0115 | 0,0092 |
| Чехова,8 | 166,82 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,8 |  | 0 |  | 0,43 | 1,06 | 0,36 | 0,34 | 2,4 | 18 | 13,7 | 67,9 | 54,2 | 40,8 | 31,1 | 53,37 | 37,49 | 15,88 | 0,034 | 0,0115 | 0,0083 |
| школа-пансионат "Дубравушка",АБК | 159,03 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,14 | 0,15 | 0,22 | 1,44 |  | 18 | 19,9 | 67,9 | 66,1 | 41,2 | 46,6 | 60,16 | 45,87 | 14,29 | 0,011 | 0,0037 | 0,0042 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№1 | 157,49 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,3 | 0,33 | 0,38 | 1,18 | 1,3 | 18 | 19,3 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 43,1 | 61,92 | 47,19 | 14,73 | 0,024 | 0,0081 | 0,0088 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№2 | 157,19 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 1,13 | 1,4 | 18 | 19 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 42,6 | 62,16 | 47,53 | 14,63 | 0,025 | 0,0084 | 0,009 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№3 | 157,01 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,3 | 0,33 | 0,38 | 1,18 | 1,3 | 18 | 19,3 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 43,2 | 62,49 | 47,62 | 14,87 | 0,024 | 0,0081 | 0,0088 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№4 | 157,67 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 1,04 | 1,6 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 41,5 | 62,12 | 46,8 | 15,32 | 0,028 | 0,0095 | 0,0097 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№5 | 157,24 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,22 | 0,24 | 0,38 | 1,54 | 0,8 | 18 | 21 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 46,8 | 62,68 | 47,16 | 15,52 | 0,018 | 0,0061 | 0,0073 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№6 | 158,66 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,3 | 0,33 | 0,39 | 1,19 | 1,3 | 18 | 19,3 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 43,3 | 61 | 45,9 | 15,1 | 0,024 | 0,0081 | 0,0088 |
| школа-пансионат "Дубравушка",мед.корп. | 157,96 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,17 | 0,19 | 0,34 | 1,78 | 0,4 | 18 | 22 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 48,3 | 61,02 | 47,11 | 13,91 | 0,014 | 0,0047 | 0,006 |
| школа-пансионат "Дубравушка",столов. | 158,22 | элев. | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 1,35 | 0,9 | 18 | 20,2 | 67,9 | 66 | 40,8 | 45 | 60,94 | 46,6 | 14,35 | 0,02 | 0,0068 | 0,0077 |
| школа-пансионат "Дубравушка",уч/жил | 158,43 | элев. | 0 | 0 | 15 | 6 |  | 0 |  | 0,49 | 0,53 | 1,05 | 1,98 | 0,7 | 18 | 22,1 | 67,9 | 66 | 40,8 | 50,1 | 61,46 | 50,62 | 10,85 | 0,039 | 0,0132 | 0,0167 |
| школа-пансионат "Дубравушка",худ.маст.ФЭИ | 157,7 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 |  | 0 |  | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 1 | 1,3 | 18 | 18,4 | 67,9 | 66,1 | 40,8 | 40,5 | 61,71 | 46,99 | 14,72 | 0,02 | 0,0068 | 0,0069 |
| ГСК Автолюбитель,6 | 145,6 | прямое | 1 | 4,54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,08 | 1,08 | 0,6 | 0,56 |  | 18 | 8,7 | 67,9 | 37 | 46,6 | 18,4 | 71,28 | 62,43 | 8,85 | 0,086 | 0,029 | 0,0112 |
| Новые очистные,Нас. | 131,08 | прямое | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | + | 5,11 | 8,93 | 5,11 | 0,57 |  | 18 | 15,5 | 67,9 | 58,1 | 42,7 | 35,5 | 85,53 | 77,14 | 8,39 | 0,409 | 0,1382 | 0,1157 |
| ООО НПФ "Стройполисервис",АБК | 131,9 | прямое | 1 | 4,28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,63 | 0,9 | 0,61 | 0,68 |  | 18 | 16,1 | 67,9 | 60,9 | 42,1 | 36,7 | 86,68 | 74,59 | 12,09 | 0,05 | 0,0169 | 0,0148 |
| Очистные,АЛК/аб.56 | 138,95 | элев. | 0 | 0 | 15 | 4,7 |  | 0 |  | 0,9 | 5,96 | 0,72 | 0,12 | 2,4 | 18 | 12,2 | 67,9 | 48,5 | 40,8 | 27,6 | 77,57 | 69,26 | 8,31 | 0,072 | 0,0243 | 0,015 |
| Очистные,Воздух./аб.57 | 133,86 | прямое | 1 | 4,8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,17 | 3,26 | 0,7 | 0,22 |  | 16 | 10,8 | 67,9 | 49,2 | 40,3 | 24,1 | 83,41 | 73,78 | 9,63 | 0,094 | 0,0289 | 0,0176 |
| Очистные,Воздух/аб.55 | 133,5 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,2 | 0,2 | 0,13 | 0,67 |  | 18 | 9,2 | 67,9 | 37 | 46,6 | 20,1 | 83,78 | 74,13 | 9,66 | 0,016 | 0,0054 | 0,0023 |
| Очистные,Гараж/аб.58 | 133,29 | элев. | 0 | 0 | 15 | 2,5 |  | 0 |  | 0,75 | 0,75 | 0,23 | 0,3 | 5 | 18 | 6,1 | 67,9 | 31,8 | 40,8 | 12,4 | 83,97 | 74,35 | 9,62 | 0,06 | 0,0203 | 0,0044 |
| Очистные,КНС/аб.52" | 131,26 | прямое | 1 | 2,7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,38 | 0,38 | 0,21 | 0,57 |  | 16 | 7 | 67,9 | 28,8 | 44,1 | 15,1 | 85,61 | 76,7 | 8,91 | 0,03 | 0,0092 | 0,0029 |
| Очистные,Метант./аб.51 | 136,55 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,06 | 5,22 | 0,11 | 0,02 |  | 16 | 12,7 | 67,9 | 41,9 | 41,6 | 31,6 | 80,7 | 71,11 | 9,6 | 0,005 | 0,0015 | 0,0012 |
| Очистные,Насосн./аб.49 | 131,9 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,17 | 0,55 | 0,13 | 0,24 |  | 16 | 11,6 | 67,9 | 48,3 | 40,5 | 26,8 | 85,43 | 75,69 | 9,74 | 0,014 | 0,0043 | 0,0029 |
| Очистные,насосн./аб.61 | 141,5 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,46 | 0,46 | 0,26 | 0,57 |  | 18 | 8,1 | 67,9 | 33,7 | 47,2 | 17,2 | 75,41 | 66,5 | 8,91 | 0,037 | 0,0125 | 0,0044 |
| Очистные,Решет./аб.60 | 143,81 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,84 | 0,84 | 0,47 | 0,56 |  | 16 | 8,9 | 67,9 | 39,5 | 42,1 | 19,4 | 73,12 | 64,16 | 8,96 | 0,067 | 0,0206 | 0,0094 |
| Очистные,Склад бал./аб.54 | 131,08 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,34 | 0,26 | 0,18 | 0,72 |  | 10 | 8,9 | 67,9 | 46,3 | 25,8 | 21,8 | 85,78 | 76,95 | 8,84 | 0,027 | 0,0053 | 0,0045 |
| Очистные,Хлорат./аб.53 | 131,13 | прямое | 1 | 2,9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,46 | 1,04 | 0,25 | 0,24 |  | 16 | 10,8 | 67,9 | 50,9 | 40 | 23,6 | 85,89 | 76,73 | 9,16 | 0,037 | 0,0114 | 0,0068 |

Таблица 9 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на вентиляцию с зависимым присоединением от ТЭЦ ФЭИ

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Количество шайб вент., шт. | Диаметр шайб вент., мм | Наличие регулятора вент. | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. разрегул. | Темп. подаваемого воздуха, °С План | Темп. подаваемого воздуха, °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. напор на вводе, м | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горького,4 | 162,3 | 1 | 5,5 |  | 1,83 | 1,84 | 1,51 | 0,82 | 20,2 | 18,8 | 38,6 | 33,9 | 25,47 | 62,17 | 36,7 | 0,146 | 0,0538 | 0,0494 |
| Горького,9 | 156,93 | 1 | 8 |  | 4,99 | 5,03 | 2,57 | 0,51 | 20,2 | 16,1 | 38,6 | 22,9 | 16,37 | 62,84 | 46,47 | 0,399 | 0,1471 | 0,1127 |
| Ленина,15/1 | 169,53 | 1 | 4 |  | 0,96 | 0,97 | 0,73 | 0,75 | 20,2 | 18,3 | 38,6 | 32,1 | 21,46 | 52,86 | 31,4 | 0,077 | 0,0284 | 0,0254 |
| Ленина,15/2 | 169,53 | 1 | 5,9 |  | 2,84 | 2,86 | 1,59 | 0,56 | 20,2 | 16,6 | 38,6 | 25 | 21,19 | 52,72 | 31,53 | 0,227 | 0,0837 | 0,0663 |
| Мигунова,7а | 158,97 | 1 | 5 |  | 1,25 | 1,26 | 1,1 | 0,87 | 20,2 | 19,2 | 38,6 | 35,3 | 20,01 | 62,65 | 42,65 | 0,1 | 0,0369 | 0,0347 |
| Пирогова,13 | 156,64 | 1 | 5 |  | 2,04 | 2,06 | 1,09 | 0,53 | 20,2 | 16,4 | 38,6 | 24 | 19,44 | 64,68 | 45,24 | 0,163 | 0,0601 | 0,0469 |
| школа-пансионат "Дубравушка",столов. | 158,22 | 1 | 3 |  | 0,38 | 0,38 | 0,33 | 0,88 | 20,2 | 19 | 38,6 | 35 | 14,35 | 60,94 | 46,6 | 0,03 | 0,0111 | 0,0103 |
| Новые очистные,Нас. | 131,08 | 0 | 0 | + | 15,14 | 15,27 | 15,27 | 1 | 20,2 | 17,6 | 38,6 | 33,3 | 8,38 | 85,53 | 77,14 | 1,211 | 0,4464 | 0,3796 |
| Очистные,АЛК/аб.56 | 138,95 | 1 | 6,9 |  | 2,47 | 2,5 | 1,35 | 0,54 | 20,2 | 12,5 | 38,6 | 18,2 | 8,3 | 77,57 | 69,26 | 0,198 | 0,073 | 0,0409 |
| Очистные,Гараж/аб.58 | 133,29 | 1 | 3,9 |  | 1,11 | 1,12 | 0,47 | 0,42 | 20,2 | 8,3 | 38,6 | 9,5 | 9,62 | 83,97 | 74,35 | 0,089 | 0,0328 | 0,0104 |
| Очистные,КНС/аб.52" | 131,26 | 1 | 5,2 |  | 1,39 | 1,4 | 0,79 | 0,57 | 20,2 | 8,5 | 38,6 | 12 | 8,91 | 85,61 | 76,7 | 0,111 | 0,0409 | 0,0133 |
| Очистные,Метант./аб.51 | 136,55 | 1 | 3,4 |  | 0,64 | 0,64 | 0,35 | 0,55 | 20,2 | 11,2 | 38,6 | 16,2 | 9,6 | 80,7 | 71,11 | 0,051 | 0,0188 | 0,0091 |
| Очистные,Склад бал./аб.54 | 131,08 | 1 | 6,1 |  | 2 | 2,02 | 1,09 | 0,54 | 20,2 | 12,1 | 38,6 | 17,4 | 8,83 | 85,78 | 76,95 | 0,16 | 0,059 | 0,0315 |
| Очистные,Хлорат./аб.53 | 131,13 | 1 | 7,9 |  | 3,4 | 3,43 | 1,86 | 0,54 | 20,2 | 13,1 | 38,6 | 19 | 9,15 | 85,88 | 76,74 | 0,272 | 0,1003 | 0,0592 |

Таблица 10 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на ГВС по открытой схеме с зависимым присоединением от ТЭЦ ФЭИ

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Тип водоразбора | Наличие циркуляции | Количество цирк. шайб, шт. | Диаметр цирк. шайб, мм. | Количество подп. шайб, шт. | Диаметр подп. шайб, мм. | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Расход теплонос. цирк. Расчет | Расход теплонос. цирк. План | Расход теплонос. цирк. Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. горяч. воды, °С Факт | Располаг. напор на вводе, м | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блохинцева,6/48 | 168,9 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,38 | 55,01 | 30,62 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Горького,4 | 162,3 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25,47 | 62,17 | 36,7 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Горького,50 | 168,79 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,43 | 1,46 | 67 | 22,7 | 54,75 | 32,05 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0156 |
| Горького,50а | 167,73 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,42 | 2,6 | 67 | 24,51 | 56,38 | 31,87 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Горького,6 | 164,83 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 23 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,02 | 66,9 | 24,26 | 59,32 | 35,06 | 0,077 | 0,077 | 0,0771 |
| Горького,6/1 | 164,97 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25,67 | 59,6 | 33,94 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Горького,72 | 172,42 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,5 | 3,14 | 67 | 20,44 | 50,12 | 29,68 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0087 |
| Горького,9 | 156,93 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,36 | 1,21 | 66,8 | 15,75 | 62,86 | 47,1 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0155 |
| Комсомольская,6 | 163,41 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26,55 | 61,62 | 35,07 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Ленина,1/6/1 | 157,42 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,32 | 0,32 | 0,39 | 1,22 | 66,7 | 18,21 | 64,03 | 45,82 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0169 |
| Ленина,10 | 158 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18,15 | 62,68 | 44,53 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Ленина,12 | 163,5 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,67 | 60,56 | 35,89 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Ленина,14 | 166,7 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,42 | 1,77 | 66,9 | 23,1 | 56,93 | 33,82 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0128 |
| Ленина,15/1 | 169,53 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21,46 | 52,86 | 31,4 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Ленина,15/2 | 169,53 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21,2 | 52,72 | 31,53 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Ленина,19/9 | 170,87 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,38 | 2,37 | 66,9 | 19,89 | 51,06 | 31,18 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Ленина,2/4 | 156,79 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,37 | 2,32 | 66,8 | 19,08 | 64,71 | 45,63 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Ленина,22/8 | 171,3 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,39 | 2,42 | 67 | 20,87 | 51,08 | 30,21 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Ленина,26 | 173,62 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21,72 | 48,9 | 27,17 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Ленина,28/1 | 172,63 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 17 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 0,93 | 66 | 19,65 | 49,11 | 29,45 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0307 |
| Ленина,28/2 | 172,63 | Под + Обр | + | 1 | 3,5 | 1 | 16 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,96 | 66,5 | 20,67 | 49,73 | 29,07 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0307 |
| Ленина,4/3 | 156,84 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,37 | 2,32 | 66,6 | 19,09 | 64,66 | 45,57 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Ленина,8 | 158,98 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,39 | 1,33 | 66,9 | 17,5 | 62,41 | 44,91 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0156 |
| Ленина,8а | 159 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18,79 | 61,95 | 43,17 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Ленина,9/5 | 161,53 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20,81 | 60,51 | 39,7 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Мигунова,11/10 | 161,5 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20,12 | 60,18 | 40,06 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Мигунова,7 | 161,47 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20,26 | 60,29 | 40,03 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Мигунова,7а | 158,97 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20,01 | 62,65 | 42,64 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Мигунова,9 | 162,5 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20,13 | 59,2 | 39,06 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| МСУ-86,мех.цех | 154,75 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18,39 | 66,04 | 47,65 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Пирогова,12 | 166,32 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20,39 | 55,53 | 35,14 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Пирогова,13 | 156,64 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19,44 | 64,69 | 45,24 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Пирогова,14 | 170,59 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18,59 | 50,34 | 31,74 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Пионерский проезд,23/1 | 153,28 | Под + Обр | + | 1 | 5,5 | 1 | 21 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,76 | 1,76 | 1,19 | 0,67 | 65,1 | 14,8 | 66,7 | 51,9 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0907 |
| ЦТВС ФЭИ,АБК-1 | 154,62 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17,88 | 66,66 | 48,78 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№1 | 157,49 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14,74 | 61,93 | 47,19 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№2 | 157,19 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14,64 | 62,16 | 47,53 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№3 | 157,01 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14,88 | 62,5 | 47,62 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№4 | 157,67 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15,32 | 62,12 | 46,8 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№5 | 157,24 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15,53 | 62,68 | 47,15 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| школа-пансионат "Дубравушка",корп.№6 | 158,66 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15,11 | 61 | 45,89 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| школа-пансионат "Дубравушка",мед.корп. | 157,96 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13,92 | 61,02 | 47,1 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| школа-пансионат "Дубравушка",столов. | 158,22 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14,35 | 60,94 | 46,6 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| школа-пансионат "Дубравушка",уч/жил | 158,43 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,34 | 1,43 | 66 | 10,85 | 61,46 | 50,61 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0128 |
| школа-пансионат "Дубравушка",худ.маст.ФЭИ | 157,7 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14,72 | 61,71 | 46,98 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Новые очистные,Нас. | 131,08 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8,39 | 85,53 | 77,14 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Очистные,АЛК/аб.56 | 138,95 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8,31 | 77,57 | 69,26 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Очистные,Гараж/аб.58 | 133,29 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9,62 | 83,97 | 74,35 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Очистные,КНС/аб.52" | 131,26 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8,91 | 85,61 | 76,7 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Очистные,Хлорат./аб.53 | 131,13 | Под |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 50,9 | 9,16 | 85,89 | 76,73 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

Таблица 11 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на отопление с независимым присоединением от ТЭЦ ФЭИ

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Количество шайб, шт. | Диаметр шайб, мм | Наличие регулятора | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. напор на вводе, м | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Под | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Обр | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,1а | 164,33 | 0 | 0 | - | 2,95 | 2,86 | 2,86 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 24,92 | 59,88 | 34,97 | 43,2 | 36,5 | 0,235 | 0,0794 | 0,0794 | 1 |
| Комсомольская,3 | 163 | 0 | 0 | - | 2,95 | 2,86 | 2,86 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 25,72 | 61,61 | 35,9 | 43,2 | 36,5 | 0,235 | 0,0794 | 0,0794 | 1 |
| Комсомольская,3а | 164,4 | 0 | 0 | - | 2,95 | 2,86 | 2,86 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 25,91 | 60,31 | 34,4 | 43,2 | 36,5 | 0,235 | 0,0794 | 0,0794 | 1 |
| Комсомольская,ж/д №5 | 164,5 | 0 | 0 | - | 2,09 | 2,02 | 2,02 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 25,8 | 60,15 | 34,36 | 43,2 | 36,5 | 0,1665 | 0,0562 | 0,0562 | 1 |
| Хлебозавод №1,Осн.корп. | 157,08 | 0 | 0 | - | 1,77 | 1,72 | 1,72 | 1 | 18 | 18 | 40,1 | 40,1 | 26,21 | 67,79 | 41,58 | 43,2 | 36,5 | 0,141 | 0,0476 | 0,0476 | 1 |

Таблица 12 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на ГВС по закрытой схеме с независимым присоединением от ТЭЦ ФЭИ

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Тип ГВС | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. разрегул. | Температура горячей воды, °С План | Температура горячей воды, °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. напор на вводе, м | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,1а | 164,33 | - | - | паралл. | 7 | 6,75 | 6,43 | 0,95 | 55 | 54,3 | 41 | 40,1 | 24,9 | 59,88 | 34,97 | 0,175 | 0,175 | 0,1725 |
| Комсомольская,3 | 163 | - | - | паралл. | 7 | 6,71 | 6,43 | 0,96 | 55 | 54,3 | 40,9 | 40,2 | 25,7 | 61,61 | 35,9 | 0,175 | 0,175 | 0,1726 |
| Комсомольская,3а | 164,4 | - | - | паралл. | 7 | 6,75 | 6,43 | 0,95 | 55 | 54,3 | 41 | 40,1 | 25,9 | 60,31 | 34,4 | 0,175 | 0,175 | 0,1725 |
| Комсомольская,ж/д №5 | 164,5 | - | - | смеш. | 4,47 | 6,75 | 4,57 | 0,68 | 60 | 59,5 | 32 | 28,5 | 25,79 | 60,15 | 34,36 | 0,2051 | 0,2051 | 0,2033 |
| Хлебозавод №1,Осн.корп. | 157,08 | - | - | паралл. | 3,01 | 3,13 | 2,77 | 0,89 | 55 | 53,2 | 41,5 | 39,3 | 26,21 | 67,79 | 41,58 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0726 |

Таблица 13 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на отопление с зависимым присоединением от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Тип присоединения | Количество шайб, шт. | Диаметр шайб, мм | Номер элеватора | Диаметр камеры смеш. элев., мм | Диаметр сопла, мм | Наличие подпорной шайбы | Диаметр подпорной шайбы, мм | Наличие регулятора | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Коэф. смешения | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вх., °С План | Темп. сетев. воды на вх., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Располаг. напор на вводе, м | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект,133 | 188,5 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,9 | 0,82 | 0,76 | 0,92 |  | 18 | 17,5 | 70 | 70 | 40,5 | 38,9 | 59,26 | 36,26 | 22,99 | 0,072 | 0,0243 | 0,0235 | 0,97 |
| Объект,134 | 188,5 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,35 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |  | 18 | 14,9 | 70 | 70 | 40,5 | 31,5 | 59,08 | 36,44 | 22,64 | 0,108 | 0,0365 | 0,0291 | 0,8 |
| Объект,135 | 188,5 | прямое | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,88 | 1,71 | 0,76 | 0,44 |  | 18 | 12,9 | 70 | 70 | 40,5 | 25,6 | 59,16 | 36,36 | 22,79 | 0,15 | 0,0507 | 0,0338 | 0,67 |
| Объект,136 | 188,5 | прямое | 1 | 17,1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18,35 | 16,78 | 13,82 | 0,82 |  | 18 | 16,8 | 70 | 70 | 40,5 | 37 | 59,21 | 36,31 | 22,9 | 1,468 | 0,4959 | 0,4565 | 0,92 |
| Объект,137 | 188,5 | прямое | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18,83 | 17,22 | 17,31 | 1,01 |  | 18 | 18 | 70 | 70 | 40,5 | 40,6 | 57,54 | 37,96 | 19,58 | 1,506 | 0,5087 | 0,5098 | 1 |
| Объект,138 | 188,5 | прямое | 1 | 17,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17,5 | 16 | 12,44 | 0,78 |  | 18 | 16,4 | 70 | 70 | 40,5 | 35,9 | 56,64 | 38,87 | 17,77 | 1,4 | 0,4729 | 0,424 | 0,9 |
| Объект,139 | 188,5 | прямое | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3,81 | 3,49 | 2,45 | 0,7 |  | 18 | 15,8 | 70 | 70 | 40,5 | 34,1 | 60,48 | 35,04 | 25,44 | 0,305 | 0,103 | 0,0881 | 0,86 |
| Объект,140 | 188,5 | прямое | 1 | 6,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4,13 | 3,77 | 2,25 | 0,6 |  | 18 | 14,8 | 70 | 70 | 40,5 | 31 | 60,45 | 35,06 | 25,38 | 0,33 | 0,1115 | 0,0877 | 0,79 |
| Объект,141 | 188,5 | прямое | 1 | 16,8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19,96 | 18,26 | 13,61 | 0,75 |  | 18 | 16,2 | 70 | 70 | 40,5 | 35,1 | 59,59 | 35,89 | 23,7 | 1,597 | 0,5394 | 0,4743 | 0,88 |
| Объект,142 | 188,5 | прямое | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13,79 | 12,61 | 9,52 | 0,76 |  | 18 | 16,2 | 70 | 70 | 40,5 | 35,4 | 59,78 | 35,7 | 24,07 | 1,103 | 0,3726 | 0,3296 | 0,88 |
| Объект,143 | 188,5 | прямое | 1 | 9,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6,32 | 5,78 | 4,44 | 0,77 |  | 18 | 16,4 | 70 | 70 | 40,5 | 35,7 | 60,09 | 35,38 | 24,71 | 0,506 | 0,1709 | 0,1524 | 0,89 |
| Объект,144 | 187,55 | элев. | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,5 |  | 0 |  | 1,48 | 1,35 | 1,72 | 1,27 | 2,7 | 18 | 19,3 | 70 | 70 | 40,5 | 44,8 | 61,04 | 36,37 | 24,68 | 0,118 | 0,0399 | 0,0432 | 1,08 |
| Объект,145 | 187,55 | элев. | 0 | 0 | 0 | 25 | 7,2 |  | 0 |  | 2,88 | 2,63 | 2,93 | 1,11 | 3,1 | 18 | 18,4 | 70 | 70 | 40,5 | 42,7 | 61,28 | 37,18 | 24,11 | 0,23 | 0,0777 | 0,0797 | 1,03 |
| Объект,146 | 187,55 | элев. | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,5 |  | 0 |  | 2,1 | 1,92 | 2,43 | 1,26 | 2,9 | 18 | 19,2 | 70 | 69,9 | 40,5 | 44,7 | 61,32 | 36,11 | 25,21 | 0,168 | 0,0567 | 0,0612 | 1,08 |
| Объект,147 | 187,55 | элев. | 0 | 0 | 0 | 30 | 8,6 |  | 0 |  | 4,6 | 4,21 | 4,04 | 0,96 | 3,4 | 18 | 17,5 | 70 | 70 | 40,5 | 40,3 | 60,35 | 37,9 | 22,44 | 0,368 | 0,1243 | 0,1198 | 0,96 |
| Объект,148 | 187,55 | элев. | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |  | 0 |  | 3,34 | 3,06 | 2,74 | 0,9 | 2,4 | 18 | 17,2 | 70 | 70 | 40,5 | 38,7 | 60,36 | 37,05 | 23,3 | 0,267 | 0,0902 | 0,0857 | 0,95 |
| Объект,149 | 187,55 | элев. | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |  | 0 |  | 1,86 | 1,71 | 1,41 | 0,82 | 3,5 | 18 | 16,5 | 70 | 70 | 40,5 | 37,8 | 60,45 | 36,96 | 23,49 | 0,149 | 0,0503 | 0,0453 | 0,9 |
| Объект,150 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,65 | 0,59 | 0,52 | 0,87 | 3,4 | 18 | 16,8 | 70 | 70 | 40,5 | 38,6 | 61,7 | 37,3 | 24,4 | 0,052 | 0,0176 | 0,0162 | 0,92 |
| Объект,151 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,2 |  | 0 |  | 1,35 | 1,24 | 1,01 | 0,82 | 3,8 | 18 | 16,4 | 70 | 69,9 | 40,5 | 37,7 | 61,71 | 37,29 | 24,42 | 0,108 | 0,0365 | 0,0325 | 0,89 |
| Объект,152 | 187,55 | элев. | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,4 |  | 0 |  | 1,06 | 1,03 | 1,09 | 1,06 | 3,1 | 18 | 18,1 | 70 | 68,6 | 40,5 | 42,1 | 60,79 | 36,6 | 24,19 | 0,085 | 0,0287 | 0,0289 | 1,01 |
| Объект,153 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |  | 0 |  | 1,19 | 1,09 | 1,41 | 1,29 | 2,8 | 18 | 19,3 | 70 | 69,8 | 40,5 | 45 | 61,68 | 37,33 | 24,35 | 0,095 | 0,0321 | 0,0349 | 1,09 |
| Объект,154 | 186,75 | прямое | 1 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,44 | 0,43 | 0,56 | 1,32 |  | 18 | 19,6 | 70 | 68,5 | 40,7 | 45,3 | 62,11 | 36,86 | 25,26 | 0,035 | 0,0118 | 0,0131 | 1,1 |
| Объект,155 | 187,55 | прямое | 1 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,63 | 0,58 | 0,58 | 1 |  | 18 | 18 | 70 | 69,5 | 40,5 | 40,5 | 60,35 | 37,06 | 23,29 | 0,05 | 0,0169 | 0,0169 | 1 |
| Объект,156 | 187,55 | прямое | 1 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,31 | 0,29 | 0,37 | 1,25 |  | 18 | 19,3 | 70 | 69,3 | 40,6 | 44,4 | 60,48 | 36,92 | 23,55 | 0,025 | 0,0084 | 0,0092 | 1,09 |
| Объект,157 | 188,5 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,31 | 0,29 | 0,41 | 1,44 |  | 18 | 20,1 | 70 | 70 | 40,5 | 46,5 | 59,03 | 36,49 | 22,54 | 0,025 | 0,0084 | 0,0096 | 1,14 |
| Объект,158 | 188,5 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,38 | 0,34 | 0,4 | 1,17 |  | 18 | 19 | 70 | 70 | 40,5 | 43,2 | 58,32 | 37,17 | 21,15 | 0,03 | 0,0101 | 0,0108 | 1,06 |
| Объект,159 | 188,5 | элев. | 0 | 0 | 1 | 15 | 3,5 |  | 0 |  | 1,11 | 1,02 | 0,69 | 0,68 | 4,4 | 18 | 15,1 | 70 | 70 | 40,5 | 34,7 | 59,42 | 35,97 | 23,45 | 0,089 | 0,0301 | 0,0244 | 0,81 |
| Объект,160 | 188,5 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,31 | 0,29 | 0,3 | 1,04 |  | 18 | 18,2 | 70 | 70 | 40,5 | 41,1 | 59,45 | 35,95 | 23,51 | 0,025 | 0,0084 | 0,0086 | 1,02 |
| Объект,161 | 186,75 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,1 | 0,09 | 0,26 | 2,76 |  | 18 | 23,2 | 70 | 69,1 | 40,6 | 55,3 | 61,73 | 37,28 | 24,45 | 0,008 | 0,0027 | 0,0036 | 1,34 |
| Объект,162 | 186,75 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,31 | 0,29 | 0,3 | 1,05 |  | 18 | 18,3 | 70 | 69,7 | 40,5 | 41,3 | 61,7 | 37,31 | 24,39 | 0,025 | 0,0084 | 0,0086 | 1,02 |
| Объект,163 | 188,5 | элев. | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,44 | 0,53 | 0,52 | 0,98 | 2,3 | 18 | 17,9 | 70 | 64,1 | 40,5 | 41,2 | 60,44 | 35,08 | 25,36 | 0,0354 | 0,012 | 0,0118 | 0,99 |
| Объект,164 | 188,5 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,38 | 0,34 | 0,4 | 1,17 |  | 18 | 19 | 70 | 70 | 40,5 | 43,2 | 58,33 | 37,17 | 21,16 | 0,03 | 0,0101 | 0,0108 | 1,06 |
| Объект,165 | 187,55 | элев. | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,5 |  | 0 |  | 1,19 | 1,15 | 1,09 | 0,95 | 3,2 | 18 | 17,4 | 70 | 68,5 | 40,5 | 40,3 | 60,02 | 38,12 | 21,9 | 0,095 | 0,0321 | 0,0308 | 0,96 |
| Объект,170 | 184,54 | прямое | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16,25 | 14,86 | 50,01 | 3,37 |  | 18 | 24,1 | 70 | 70 | 40,5 | 57,7 | 63,85 | 39,48 | 24,36 | 1,3 | 0,4391 | 0,616 | 1,4 |
| Объект,180 | 186,75 | элев. | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0,25 | 0,23 | 0,33 | 1,44 |  | 18 | 22,8 | 70 | 70 | 40,5 | 43 | 61,86 | 37,15 | 24,71 | 0,02 | 0,0068 | 0,0089 | 1,31 |
| Объект,181 | 187,55 | прямое | 1 | 14,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12,11 | 11,59 | 10,32 | 0,89 |  | 18 | 17,3 | 70 | 68,9 | 40,7 | 38,6 | 59,87 | 37,54 | 22,33 | 0,969 | 0,3273 | 0,3122 | 0,95 |
| Объект,182 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |  | 0 |  | 1,08 | 0,98 | 0,52 | 0,53 | 5,2 | 18 | 13,5 | 70 | 70 | 40,5 | 30,7 | 61,71 | 37,3 | 24,41 | 0,086 | 0,029 | 0,0204 | 0,7 |
| Объект,183 | 188,5 | прямое | 1 | 16,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15,94 | 14,57 | 11,71 | 0,8 |  | 18 | 16,6 | 70 | 70 | 40,5 | 36,5 | 57,51 | 38 | 19,51 | 1,275 | 0,4307 | 0,3922 | 0,91 |
| Объект,184 | 188,5 | прямое | 1 | 3,6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,77 | 0,72 | 0,65 | 0,9 |  | 18 | 17,4 | 70 | 69,7 | 40,5 | 38,6 | 60,51 | 35,02 | 25,49 | 0,062 | 0,0209 | 0,0201 | 0,96 |
| Объект,185 | 188,5 | элев. | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |  | 0 |  | 0,31 | 0,35 | 0,51 | 1,43 | 1,4 | 18 | 20,1 | 70 | 65,2 | 40,5 | 46,1 | 60,48 | 35,04 | 25,44 | 0,025 | 0,0084 | 0,0096 | 1,14 |
| Объект,186 | 187,55 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,35 | 0,34 | 0,3 | 0,86 |  | 18 | 17,1 | 70 | 68,3 | 40,8 | 38,3 | 60,37 | 37,03 | 23,34 | 0,028 | 0,0095 | 0,0089 | 0,94 |
| Объект,187 | 187,55 | прямое | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,15 | 0,14 | 0,21 | 1,49 |  | 18 | 20,3 | 70 | 69,2 | 40,6 | 47,1 | 61,05 | 36,37 | 24,68 | 0,012 | 0,0041 | 0,0047 | 1,15 |
| Объект,188 | 187,55 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,25 | 0,24 | 0,3 | 1,28 |  | 18 | 19,4 | 70 | 69,3 | 40,6 | 44,7 | 61 | 36,41 | 24,6 | 0,02 | 0,0068 | 0,0074 | 1,1 |
| Объект,189 | 188,5 | прямое | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,31 | 0,29 | 0,42 | 1,48 |  | 18 | 20,3 | 70 | 70 | 40,5 | 47 | 59,59 | 35,82 | 23,77 | 0,025 | 0,0084 | 0,0097 | 1,15 |
| Объект,190 | 187,55 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 1,52 |  | 18 | 20,3 | 70 | 68 | 40,8 | 47,4 | 60,11 | 37,21 | 22,9 | 0,015 | 0,0051 | 0,0058 | 1,15 |
| Объект,192 | 188,5 | прямое | 1 | 5,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,09 | 1,91 | 1,72 | 0,9 |  | 18 | 17,4 | 70 | 70 | 40,5 | 38,6 | 60,11 | 35,35 | 24,76 | 0,167 | 0,0564 | 0,054 | 0,96 |
| Объект,193 | 187,55 | элев. | 1 | 0 | 2 | 20 | 5 |  | 0 |  | 9,57 | 8,76 | 1,32 | 0,15 | 6,2 | 18 | 7,2 | 70 | 70 | 40,5 | 13,3 | 58,84 | 38,49 | 20,35 | 0,766 | 0,2587 | 0,075 | 0,29 |
| Объект,194 | 188,5 | прямое | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,06 | 0,06 | 0,21 | 3,72 |  | 18 | 24,5 | 70 | 70 | 40,5 | 58,7 | 59,31 | 36,21 | 23,1 | 0,005 | 0,0017 | 0,0024 | 1,43 |
| Объект,195 | 187,55 | элев. | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |  | 0 |  | 1,8 | 1,65 | 1,31 | 0,8 | 3,4 | 18 | 16,3 | 70 | 70 | 40,5 | 37,1 | 58,86 | 38,46 | 20,4 | 0,144 | 0,0486 | 0,0431 | 0,89 |
| Объект,196 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,5 |  | 0 |  | 4,79 | 4,38 | 4,14 | 0,94 | 3,3 | 18 | 17,4 | 70 | 70 | 40,5 | 40 | 62,08 | 37,59 | 24,49 | 0,383 | 0,1294 | 0,124 | 0,96 |
| Объект,197 | 186,75 | элев. | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,5 |  | 0 |  | 4,82 | 4,42 | 4,14 | 0,94 | 3,3 | 18 | 17,3 | 70 | 70 | 40,5 | 39,9 | 62,14 | 37,56 | 24,57 | 0,386 | 0,1304 | 0,1246 | 0,96 |
| Объект,198 | 184,54 | элев. | 0 | 0 | 1 | 20 | 4,7 |  | 0 |  | 1,19 | 1,09 | 1,22 | 1,13 | 2,8 | 18 | 18,5 | 70 | 70 | 40,5 | 42,9 | 63,31 | 39,98 | 23,33 | 0,095 | 0,0321 | 0,0332 | 1,04 |
| Объект,200 | 189,46 | элев. | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |  | 0 |  | 0,88 | 0,8 | 0,91 | 1,13 | 3 | 18 | 18,5 | 70 | 70 | 40,5 | 43 | 58,95 | 34,56 | 24,39 | 0,07 | 0,0236 | 0,0245 | 1,04 |
| СТО Евро-авто/1 | 188,5 | элев. | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |  | 0 |  | 2,19 | 2,19 | 0,24 | 0,11 | 4,2 | 18 | 4,2 | 70 | 29,7 | 40,5 | 6 | 60,44 | 35,08 | 25,36 | 0,175 | 0,0591 | 0,0056 | 0,09 |

Таблица 14 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на вентиляцию с зависимым присоединением от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Количество шайб вент., шт. | Диаметр шайб вент., мм | Наличие регулятора вент. | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. разрегул. | Темп. подаваемого воздуха, °С План | Темп. подаваемого воздуха, °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. напор на вводе, м | Напор (изб.), м Вход | Напор (изб.), м Выход | Тепл. нагр. ГКал/ч Расче | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект,144 | 187,55 | 1 | 7,26 | - | 18,86 | 17,24 | 2,62 | 0,15 | 20,2 | 9,6 | 37,7 | 7,8 | 24,68 | 61,04 | 36,37 | 1,509 | 0,5563 | 0,2182 |
| Объект,147 | 187,55 | 1 | 7,65 | - | 3,36 | 3,07 | 2,78 | 0,91 | 20,2 | 19,6 | 37,7 | 35,5 | 23,29 | 60,35 | 37,06 | 0,269 | 0,0992 | 0,0958 |
| Объект,148 | 187,55 | 1 | 7,62 | - | 4,64 | 4,24 | 2,78 | 0,66 | 20,2 | 17,7 | 37,7 | 27,8 | 23,3 | 60,36 | 37,05 | 0,371 | 0,1368 | 0,1171 |
| Объект,149 | 187,55 | 1 | 6 | - | 3,46 | 3,17 | 1,74 | 0,55 | 20,2 | 16,6 | 37,7 | 23,2 | 23,49 | 60,45 | 36,96 | 0,277 | 0,1021 | 0,0812 |
| Объект,152 | 187,55 | 1 | 6 | - | 3,36 | 3,07 | 1,76 | 0,57 | 20,2 | 16,6 | 37,7 | 23,9 | 24,18 | 60,79 | 36,61 | 0,269 | 0,0992 | 0,0787 |
| Объект,153 | 186,75 | 1 | 3,33 | - | 0,65 | 0,59 | 0,54 | 0,91 | 20,2 | 19,6 | 37,7 | 35,5 | 24,36 | 61,68 | 37,32 | 0,052 | 0,0192 | 0,0185 |
| Объект,159 | 188,5 | 1 | 6,82 | - | 2,61 | 2,39 | 2,22 | 0,93 | 20,2 | 19,8 | 37,7 | 36,1 | 23,45 | 59,42 | 35,97 | 0,209 | 0,077 | 0,0751 |
| Объект,189 | 188,5 | 1 | 4,45 | - | 1,13 | 1,03 | 0,95 | 0,92 | 20,2 | 19,7 | 37,7 | 36 | 23,77 | 59,59 | 35,82 | 0,09 | 0,0332 | 0,0323 |
| Объект,193 | 187,55 | 1 | 5 | - | 1,88 | 1,34 | 1,12 | 0,84 | 18 | 17 | 32,2 | 27,7 | 20,35 | 58,84 | 38,49 | 0,15 | 0,0507 | 0,0473 |
| Объект,195 | 187,55 | 1 | 8 | - | 4,55 | 4,16 | 2,86 | 0,69 | 20,2 | 18 | 37,7 | 29,1 | 20,4 | 58,86 | 38,46 | 0,364 | 0,1342 | 0,1172 |
| Объект,198 | 184,54 | 1 | 4,66 | - | 1,24 | 1,13 | 1,03 | 0,91 | 20,2 | 19,7 | 37,7 | 35,8 | 23,33 | 63,31 | 39,98 | 0,099 | 0,0365 | 0,0354 |
| Объект,200 | 189,46 | 1 | 3,27 | - | 0,44 | 0,4 | 0,51 | 1,28 | 20,2 | 21,6 | 37,7 | 42,8 | 24,39 | 58,95 | 34,56 | 0,035 | 0,0129 | 0,014 |

Таблица 15 – Характеристики и гидравлический расчет потребителей тепловой энергии на ГВС по открытой схеме с зависимым присоединением от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1

| Наименование потребителя | Геодезическая отметка, м | Тип водоразбора | Наличие циркуляции | Количество цирк. шайб, шт. | Диаметр цирк. шайб, мм. | Количество подп. шайб, шт. | Диаметр подп. шайб, мм. | Расход теплонос. т/ч Расчет3 | Расход теплонос. т/ч План4 | Расход теплонос. т/ч Факт5 | Расход теплонос. цирк. Расчет | Расход теплонос. цирк. План | Расход теплонос. цирк. Факт | Коэф. гидрав. разрегул.6 | Темп. горяч. воды, °С Факт | Располаг. напор на вводе, м11 | Напор (изб.), м Вход12 | Напор (изб.), м Выход13 | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет14 | Тепл. нагр. ГКал/ч План15 | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект,144 | 187,55 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,68 | 61,05 | 36,37 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Объект,145 | 187,55 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,42 | 2,62 | 70 | 24,14 | 61,3 | 37,16 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Объект,147 | 187,55 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 21 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,4 | 2,52 | 70 | 22,45 | 60,35 | 37,9 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Объект,149 | 187,55 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23,5 | 60,45 | 36,95 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Объект,151 | 186,75 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,43 | 61,72 | 37,28 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,152 | 187,55 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,19 | 60,79 | 36,6 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,158 | 188,5 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21,15 | 58,32 | 37,17 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Объект,159 | 188,5 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23,45 | 59,42 | 35,97 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Объект,165 | 187,55 | Под + Обр | + | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,4 | 2,49 | 68,5 | 21,92 | 60,03 | 38,11 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0086 |
| Объект,170 | 184,54 | Под + Обр |  | 1 | 14,5 | 1 | 40 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,38 | 63,86 | 39,47 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Объект,185 | 188,5 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25,44 | 60,48 | 35,04 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Объект,195 | 187,55 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20,4 | 58,86 | 38,46 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Объект,196 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 22 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2,93 | 2,93 | 2,44 | 0,83 | 70 | 24,49 | 62,08 | 37,59 | 0,154 | 0,154 | 0,1528 |
| Объект,197 | 186,75 | Под + Обр | + | 1 | 7 | 1 | 22 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2,93 | 2,93 | 2,45 | 0,83 | 70 | 24,58 | 62,14 | 37,56 | 0,154 | 0,154 | 0,1528 |
| Объект,198 | 184,54 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23,33 | 63,31 | 39,98 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Объект,200 | 189,46 | Под + Обр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24,39 | 58,95 | 34,56 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |