ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического

присоединения энергопринимающих устройств, максимальная

мощность которых свыше 670 кВт)

Муниципальное предприятие «Горэлектросети»

Заявитель ___________________________________

1.  Наименование энергопринимающих устройств заявителя:  ТП-6/0,4 кВ.

2.	Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств заявителя: жилая застройка на земельном участке с кадастровым                                        № _____________________,  расположенная (которая будут располагаться)  Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова.

3. Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя составляет:   1200 кВт.

4.  Категория надежности:  вторая.

5.	Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение:    6 кВ.

6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 20____г.

7.  Точка(и)  присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые  подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:  РП-461, ячейка № 5, 10, ТП-463, ячейка № 1,2.

8.  Основной источник питания:   РП-461.

9.  Резервный источник питания:  нет.

10.    Сетевая организация осуществляет: 1

10.1. Мероприятия по оформлению технологического присоединения потребителя.

10.2. Проверка выполнения технических условий.

10.3. Мероприятия по фактическому присоединению объектов Заявителя осуществляется

не ранее исполнения Заявителем своей части ТУ и обязательств, предусмотренных договором в полном объеме.

11.    Заявитель осуществляет:2

11.1.	Разработка проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами. Проект электроснабжения представить на согласование в МП «Горэлектросети».

11.2.	Проектирование и строительство трансформаторной подстанции (ТП) 2*1000 кВА,         6/0,4 кВ с группой соединения обмоток трансформатора Д/Уо – 11 в соответствии с действующими нормами и правилами. Тип, мощность, место строительства определить проектом.

11.3. 	Проектируемое ТП врезать в рассечку кабельных линий 6 кВ РП-461 ячейка № 5, 10, ТП-463 ячейка № 1,2.

11.4.   От ТП-461 ячейка № 5, 10 проложить два кабеля до проектируемой ТП и завести их на разные секции 6 кВ.

11.5.  Второй ввод выполнить путем монтажа соединительных муфт в районе дома по ул. Курчатова, 33 (точку врезки согласовать с МП «Горэлектросети»)

11.6.	Проектом предусмотреть кабели марки АСБ-10  3*120 мм. кв.

11.7.	Проектируемые нагрузки присоединить к проектируемой ПТ кабельными линиями проложенными в земле.

11.8. Монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ) 0,4  кВ на объекте электроснабжения.

11.9.    Установку коммутационных аппаратов в ВРУ-0,4 кВ выбранных с учетом требований к времени автоматического отключения питания.

11.10. 	Установку узла расчетного учета электрической энергии и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности.

11.11. Учет электроэнергии  должен выполняться счетчиком класса точности 1,0 и выше.

11.12.	Счетчик должен быть поверен и иметь свидетельство (клеймо) о государственной поверке с  давностью не более 12 месяцев на момент предъявления представителю МП «Горэлектросети».

11.13.	После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю МП «Горэлектросети» для осмотра.

12.	Срок  действия  настоящих технических условий составляет3 2 год(а)  со  дня  заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Главный инженер					Г.Н. Волошин

--------------------------------

1 Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

2 Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

3 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.